## Dati di pogetto
Fattore di perdita di carico delle cappe | [-] | 1
Rapporto L/D per una gomito di 45° | [-] | 4.5
Rapporto L/D per una gomito di 90° | [-] | 65
315->200 |  | 0.2

## El_cappe
Piano | Zona | Stanza | Vent. | Cappa | Stato vent. | Velocità | Diam. interno camino | Sezione camino | Diam. condotto | Portata rilevata | Portata di progetto | Tipo ventil. | L cappa | H cappa | V front ril. | V m. t. | Note | Cond. Lungh. Ril. |  | C. 45 | C. 90
|  | N° | N° | N° |  | [m/s] | [m] | [m2] | [m] | [m3/h] | [m3/h] |  | [m] | [m] | [m/s] | [m/s] |  | [m]
2 | 4 | 21 | 4 | 2 | 1 | 3.7 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 377.6603 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 55.6 |  | 5 | 16
2 | 4 | 24 | 10 | 3 | 1 | 5 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 510.3517 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 58.9 |  | 2 | 14
2 | 2 | 273 | 63 | 6 | 1 | 4.15 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 423.5919 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 26.3 |  | 5 | 10
2 | 4 | 247 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 102.0703 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 50.3 |  | 2 | 7
2 | 4 | 247 | 7 | 8 | 1 | 4.5 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 459.3166 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 | A servizio anche della saatnza 248 | 58.17 |  | 0 | 11
2 | 2 | 214 | 69 | 9 | 1 | 4.53 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 462.3787 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 29.9 |  | 2 | 8
2 | 2 | 216 | 70 | 10 | 1 | 4.7 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 479.7306 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 35.9 |  | 2 | 7
2 | 2 | 218 | 65 | 11 | 1 | 4.73 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 482.7927 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 37.6 |  | 2 | 6
2 | 3 | 225 | 44 | 13 | 0 | 1.17 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 119.4223 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 42.6 |  | 2 | 6
2 | 3 | 225 | 37 | 14 | 1 | 1.8 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 183.7266 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 34.9 |  | 3 | 6
2 | 3 | 229 | 45 | 15 | 0 | 0.92 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 93.9047 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 45.8 |  | 1 | 7
2 | 3 | 231 | 38 | 16 | 0 | 0.8 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 81.6563 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 50.2 |  | 3 | 6
2 | 4 | 236 | 8 | 17 | 1 | 5.5 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 561.3869 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 32.74 |  | 0 | 7
2 | 4 | 236 | 5 | 18 | 1 | 5.5 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 561.3869 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 29 |  | 2 | 6
2 | 4 | 238 | 11 | 19 | 0 | 0.6 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 61.2422 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 33.4 |  | 2 | 7
2 | 4 | 240 | 6 | 20 | 1 | 4.9 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 500.1447 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 38.4 |  | 2 | 7
2 | 4 | 244 | 14 | 21 | 0 | 0.9 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 91.8633 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 46.8 |  | 0 | 8
3 | 1 | 307 | 99 | 22 | 1 | 0.92 | 0.135 | 0.014314 | 0.135 | 47.4076 | 400 | 2 |  |  |  | 0 |  | 19.4 | predisposizione armadi | 4 | 8
3 | 1 | 307 | 92 | 24 | 1 | 5.21 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 531.7865 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 15.2 |  | 2 | 6
3 | 1 | 305 | 96 | 25 | 1 | 5.2 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 530.7658 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 14.4 |  | 4 | 6
3 | 1 | 314 | 93 | 26 | 1 | 4.6 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 469.5236 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 24 |  | 3 | 7
3 | 1 | 314 | 97 | 27 | 1 | 3.3 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 336.8321 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 | Ventilatore parzializzato | 25.2 |  | 4 | 7
3 | 1 | 317 | 94 | 28 | 1 | 4.4 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 449.1095 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 39.91 |  | 2 | 11
3 | 2 | 370 | 61 | 29 | 0 | 0 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 0 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 35.6 |  | 2 | 8
3 | 2 | 370 | 68 | 30 | 1 | 5.12 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 522.6002 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 44.5 |  | 0 | 9
3 | 2 | 370 | 67 | 31 | 1 | 5.45 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 556.2834 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 52 |  | 0 | 7
3 | 2 | 370 | 75 | 32 | 1 | 5 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 510.3517 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 54.5 |  | 2 | 9
3 | 2 | 370 | 80 | 33 | 1 | 4.88 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 498.1033 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 59 |  | 2 | 10
3 | 2 | 370 | 76 | 34 | 1 | 4.7 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 479.7306 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 60.2 |  | 2 | 10
3 | 3 | 369 | 58 | 35 | 1 | 5.9 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 602.215 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 18.7 |  | 2 | 8
3 | 3 | 369 | 51 | 36 | 1 | 5.2 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 530.7658 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 18.2 |  | 1 | 8
3 | 3 | 369 | 52 | 37 | 1 | 6.5 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 663.4572 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 14.7 |  | 3 | 6
2 | 3 | 369 | 46 | 38 | 1 | 6 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 612.4221 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 14.6 |  | 0 | 6
3 | 2 | 370 | 62 | 39 | 1 | 0 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 0 | 400 | 2 |  |  |  | 0 | Anche a servizio della cappa 40 | 52.1 |  | 2 | 7
3 | 3 | 360 | 40 | 41 | 0 | 1.1 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 112.2774 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 46 |  | 2 | 7
3 | 3 | 360 | 41 | 42 | 0 | 0.8 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 81.6563 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 57.6 |  | 0 | 9
3 | 3 | 360 | 34 | 43 | 0 | 0.7 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 71.4492 | 1000 | 3 | 1.15 | 0.5 | 0.36 | 0.034517 |  | 54.27 |  | 2 | 7
3 | 3 | 360 | 42 | 44 | 0 | 1 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 102.0703 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 56.1 |  | 1 | 7
3 | 3 | 360 | 35 | 45 | 0 | 0.7 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 71.4492 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 60 |  | 0 | 9
3 | 3 | 360 | 43 | 46 | 0 | 0.75 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 76.5528 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 62.1 |  | 0 | 9
3 | 4 | 359 | 23 | 47 | 1 | 6.2 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 632.8361 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 27.3 |  | 1 | 8
3 | 4 | 359 | 28 | 48 | 0 | 1.3 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 132.6914 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 18 |  | 1 | 6
3 | 4 | 359 | 30 | 49 | 1 | 7.7 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 785.9417 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 16.9 |  | 0 | 8
3 | 4 | 359 | 15 | 50 | 0 | 0.7 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 71.4492 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 14.6 |  | 0 | 8
3 | 4 | 359 | 29 | 51 | 0 | 0.4 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 40.8281 | 400 | 2 |  |  |  | 0 | A servizio anche della cappa 52 | 18.9 |  | 2 | 5
3 | 4 | 351 | 9 | 53 | 0 | 0.9 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 91.8633 | 1000 | 3 | 1.15 | 0.5 | 0 | 0.044378 |  | 55.7 |  | 0 | 10
3 | 4 | 351 | 3 | 54 | 1 | 4.7 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 479.7306 | 1000 | 3 | 1.15 | 0.5 | 0.33 | 0.23175 |  | 51.7 |  | 2 | 10
3 | 4 | 351 | 17 | 55 | 0 | 0 | 0.135 | 0.014314 | 0.135 | 0 | 400 | 2 |  |  |  | 0 | A servizio anche della cappa 56 | 56.5 |  | 1 | 11
3 | 4 | 351 | 18 | 57 | 1 | 5 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 510.3517 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 58.4 |  | 0 | 9
3 | 4 | 351 | 25 | 58 | 1 | 4.3 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 438.9025 | 1000 | 3 | 1.15 | 0.5 | 0.36 | 0.21203 |  | 57.9 |  | 3 | 9
3 | 4 | 351 | 21 | 59 | 1 | 5.3 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 540.9728 | 1000 | 3 | 1.15 | 0.5 | 0.36 | 0.26134 |  | 57.2 |  | 3 | 9
3 | 2 | 330 | 66 | 60 | 1 | 5.2 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 530.7658 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 28.9 |  | 0 | 6
3 | 2 | 330 | 60 | 61 | 1 | 4.3 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 438.9025 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 35.6 |  | 2 | 8
3 | 3 | 335 | 59 | 62 | 1 | 6 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 612.4221 | 1000 | 3 | 1.15 | 0.5 | 0.22 | 0.29586 |  | 30 |  | 2 | 6
3 | 3 | 335 | 31 | 63 | 1 | 4.73 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 482.7927 | 1000 | 3 | 1.15 | 0.5 | 0.37 | 0.23323 |  | 24.8 |  | 2 | 6
3 | 3 | 337 | 39 | 64 | 1 | 7 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 714.4924 | 1000 | 3 | 1.15 | 0.5 | 0.4 | 0.34517 |  | 25.1 |  | 4 | 5
3 | 3 | 337 | 32 | 65 | 1 | 5.3 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 540.9728 | 1000 | 3 | 1.15 | 0.5 | 0.37 | 0.26134 |  | 34.1 |  | 2 | 7
3 | 3 | 340 | 33 | 66 | 1 | 5.3 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 540.9728 | 1000 | 3 | 1.15 | 0.5 | 0.5 | 0.26134 |  | 41.4 |  | 2 | 7
3 | 3 | 340 | 36 | 67 | 1 | 4.7 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 479.7306 | 1000 | 3 | 1.15 | 0.5 | 0.36 | 0.23175 |  | 54.2 |  | 2 | 8
3 | 4 | 345 | 1 | 68 | 1 | 4.5 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 459.3166 | 1000 | 3 | 1.15 | 0.5 | 0.33 | 0.22189 |  | 25.1 |  | 2 | 6
3 | 4 | 345 | 2 | 69 | 1 | 4.6 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 469.5236 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 32.6 |  | 0 | 7
3 | 4 | 350 | 12 | 70 | 1 | 5.2 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 530.7658 | 1000 | 3 | 1.15 | 0.5 | 0.33 | 0.25641 |  | 50.41 |  | 0 | 8
3 | 4 | 350 | 22 | 71 | 0 | 0 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 0 | 1000 | 3 | 1.15 | 0.5 | 0.33 | 0 |  | 50.3 |  | 0 | 11
4 | 1 | 415 | 95 | 72 | 1 | 4.15 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 423.5919 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 43.2 |  | 0 | 10
4 | 3 | 483 | 57 | 75 | 1 | 7.6 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 775.7346 | 1000 | 3 | 1.15 | 0.5 | 0.36 | 0.37475 |  | 17.2 |  | 0 | 6
4 | 3 | 483 | 50 | 76 | 1 | 7 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 714.4924 | 1000 | 3 | 1.15 | 0.5 | 0.5 | 0.34517 |  | 17.3 |  | 0 | 6
4 | 3 | 483 | 49 | 77 |  |  | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 0 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 9.9 |  | 1 | 5
4 | 3 | 483 | 53 | 78 | 1 | 6.9 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 704.2854 | 1000 | 3 | 1.15 | 0.5 | 0.36 | 0.34023 |  | 9.4 |  | 2 | 4
4 | 3 | 475 | 48 | 79 | 1 | 0.2 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 20.4141 | 400 | 2 |  |  |  | 0 | Anche a servizio della cappa 80 | 47.9 |  | 1 | 9
4 | 3 | 475 | 54 | 81 | 0 | 0.9 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 91.8633 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 41.1 |  | 0 | 7
4 | 3 | 475 | 47 | 82 | 0 | 0.9 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 91.8633 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 50.2 |  | 0 | 8
4 | 4 | 473 | 24 | 83 | 1 | 1.3 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 132.6914 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 12.3 |  | 3 | 7
4 | 4 | 473 | 16 | 84 | 1 | 5.5 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 561.3869 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 13.7 |  | 2 | 6
4 | 4 | 465 | 26 | 85 | 0 | 0.9 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 91.8633 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 40.4 | predisposizione cappe | 2 | 7
4 | 4 | 465 | 19 | 86 | 1 | 7 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 714.4924 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 47 | predisposizione cappe | 1 | 7
4 | 2 | 438 | 73 | 87 | 0 | 0.8 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 81.6563 | 1000 | 3 | 1.15 | 0.5 | 0.17 | 0.039447 |  | 20.4 |  | 5 | 6
4 | 2 | 438 | 74 | 88 | 0 | 1.1 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 112.2774 | 1000 | 3 | 1.15 | 0.5 | 0.47 | 0.05424 |  | 23 |  | 2 | 7
4 | 2 | 439 | 78 | 89 | 1 | 5.7 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 581.801 | 1000 | 3 | 1.15 | 0.5 | 0.38 | 0.28106 |  | 21.2 |  | 0 | 7
4 | 2 | 442 | 77 | 90 |  | 3.9 | 0.305 | 0.073062 | 0.305 | 1025.7858 | 1500 | 4 | 1.71 | 0.5 | 0.55 | 0.33326 | Verificare diametro | 31.4 |  | 0 | 8
4 | 2 | 445 | 72 | 91 | 0 | 1.6 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 163.3126 | 1000 | 4 |  |  |  | 0 |  | 32.8 |  | 0 | 7
4 | 2 | 446 | 71 | 92 | 1 | 5.9 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 602.215 | 1000 | 3 | 1.15 | 0.5 | 0.33 | 0.29093 |  | 36.1 |  | 0 | 7
4 | 3 | 449 | 55 | 93 | 1 | 4.4 | 0.305 | 0.073062 | 0.305 | 1157.2968 | 2000 | 5 |  |  |  | 0 | Verificare diametro | 23 | rinominata | 0 | 8
4 | 3 | 450 | 56 | 94 | 1 | 11.2 | 0.305 | 0.073062 | 0.305 | 2945.8463 | 1500 | 4 | 1.72 | 0.5 | 0 | 0.9515 |  | 24.7 |  | 0 | 7
4 | 4 | 461 | 27 | 95 | 1 | 5.4 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 551.1799 | 1000 | 3 | 1.15 | 0.5 | 0.5 | 0.26627 |  | 32.4 |  | 0 | 8
4 | 4 | 463 | 20 | 96 | 1 | 5.9 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 602.215 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 32.1 |  | 0 | 10
5 | 1 | 513 | 84 | 97 | 1 | 3.8 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 387.8673 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 50 |  | 2 | 10
5 | 1 | 512 | 89 | 98 | 1 | 4.5 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 459.3166 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 43.2 |  | 1 | 7
5 | 1 | 504 | 88 | 99 | 1 | 2.4 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 244.9688 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 10.77 | rinominata | 1 | 5
5 | 1 | 514 | 90 | 101 | 1 | 4.88 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 498.1033 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 42 |  | 1 | 7
5 | 1 | 521 | 91 | 102 | 1 | 5.1 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 520.5588 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 23.18 |  | 1 | 6
5 | 1 | 521 | 87 | 103 | 1 | 5.1 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 520.5588 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 19.4 |  | 0 | 6
5 | 1 | 521 | 82 | 104 | 1 | 0 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 0 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 29.8 |  | 2 | 7
3 | 1 | 317 | 98 | 105 | 1 | 4.3 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 438.9025 | 1000 | 3 |  |  |  | 0 |  | 38.2 |  | 2 | 10
5 | 1 | 522 | 86 | 106 | 1 | 5.45 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 556.2834 | 400 | 2 |  |  |  | 0 |  | 25.6 |  |  | 5
5 | 1 | 522 | 83 | 107 | 1 | 5.8 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 592.008 | [5 empty] | 0 |  | 24.3 |  | 4 | 6
5 | 1 | 522 | 85 | 108 | 1 | 4.9 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 500.1447 | [5 empty] | 0 |  | 100.7 |  | 2 | 4
4 | 2 | 438 | 79 | 109 | 1 | 5.35 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 546.0763 | [5 empty] | 0 |  | 25.6 |  | 0 | 5
3 | 2 | 333 | 81 | 110 | 1 | 4.7 | 0.19 | 0.028353 | 0.19 | 479.7306 | [5 empty] | 0 |  | 24.3 |  | 4 | 6

## Perdite di carico
[13 empty] | Stato di fatto | [5 empty] | Stato di progetto
Cappa | Piano | Zona | Stanza | Vent. | Portata di progetto | Tipo ventil. | Portata rilevata | Diametro camino | Diam. condotto | Cond. Lungh. Ril. | C. 45 | C. 90 | Perdite continue | Perdite curve a 45 | Perdite curve a 90 | Perdita cappa | DH tot. Calc. Attuale | stato vent. | Perdite continue | Perdite curve a 45 | Perdite curve a 180 | Perdita cappa | DH tot. Calc. | Altezza cinetica
N° | 0 | 0 | N° | N° | [m3/h] | 0 | [m3/h] | [m] | [m] | [m] |  |  | [mmH2O] | [mmH2O] | [mmH2O] | [mmH2O] | [mmH2O] |  | [mmH2O] | [mmH2O] | [mmH2O] | [mmH2O] | [mmH2O]
2 | 2 | 4 | 21 | 4 | 1000 | 3 | 377.6603 | 0.19 | 0.19 | 55.6 | 5 | 16 | 5.4857 | 0.42179 | 19.4958 | 1.6746 | 27.0779 | 1 | 35.718 | 2.7463 | 126.9402 | 11.7412 | 177.1457 | 5.8706
3 | 2 | 4 | 24 | 10 | 1000 | 3 | 510.3517 | 0.19 | 0.19 | 58.9 | 2 | 14 | 10.3721 | 0.30113 | 30.4473 | 3.0581 | 44.1786 | 1 | 37.8379 | 1.0985 | 111.0727 | 11.7412 | 161.7504 | 5.8706
6 | 2 | 2 | 273 | 63 | 1000 | 3 | 423.5919 | 0.19 | 0.19 | 26.3 | 5 | 10 | 3.2361 | 0.52601 | 15.1959 | 2.1067 | 21.0647 | 1 | 16.8954 | 2.7463 | 79.3376 | 11.7412 | 110.7205 | 5.8706
7 | 2 | 4 | 247 | 13 | 1000 | 3 | 102.0703 | 0.19 | 0.19 | 50.3 | 2 | 7 | 0.40041 | 0.013612 | 0.68818 | 0.12232 | 1.2245 | 0 | 32.3132 | 1.0985 | 55.5363 | 11.7412 | 100.6893 | 5.8706
8 | 2 | 4 | 247 | 7 | 1000 | 3 | 459.3166 | 0.19 | 0.19 | 58.17 | 0 | 11 | 8.364 | 0 | 19.5333 | 2.4771 | 30.3744 | 1 | 37.369 | 0 | 87.2714 | 11.7412 | 136.3816 | 5.8706
9 | 2 | 2 | 214 | 69 | 1000 | 3 | 462.3787 | 0.19 | 0.19 | 29.9 | 2 | 8 | 4.3545 | 0.24904 | 14.3888 | 2.5102 | 21.5026 | 1 | 19.2081 | 1.0985 | 63.4701 | 11.7412 | 95.5179 | 5.8706
10 | 2 | 2 | 216 | 70 | 1000 | 3 | 479.7306 | 0.19 | 0.19 | 35.9 | 2 | 7 | 5.6124 | 0.26733 | 13.515 | 2.7021 | 22.0968 | 1 | 23.0625 | 1.0985 | 55.5363 | 11.7412 | 91.4386 | 5.8706
11 | 2 | 2 | 218 | 65 | 1000 | 3 | 482.7927 | 0.19 | 0.19 | 37.6 | 2 | 6 | 5.9505 | 0.27062 | 11.727 | 2.7367 | 20.6849 | 1 | 24.1546 | 1.0985 | 47.6026 | 11.7412 | 84.5969 | 5.8706
13 | 2 | 3 | 225 | 44 | 1000 | 3 | 119.4223 | 0.19 | 0.19 | 42.6 | 2 | 6 | 0.45871 | 0.018413 | 0.79789 | 0.16745 | 1.4425 | 0 | 27.3667 | 1.0985 | 47.6026 | 11.7412 | 87.809 | 5.8706
14 | 2 | 3 | 225 | 37 | 1000 | 3 | 183.7266 | 0.19 | 0.19 | 34.9 | 3 | 6 | 0.86081 | 0.063265 | 1.8277 | 0.39633 | 3.1481 | 1 | 22.4201 | 1.6478 | 47.6026 | 11.7412 | 83.4117 | 5.8706
15 | 2 | 3 | 229 | 45 | 1000 | 3 | 93.9047 | 0.19 | 0.19 | 45.8 | 1 | 7 | 0.31055 | 0.0057973 | 0.58618 | 0.10354 | 1.0061 | 0 | 29.4224 | 0.54926 | 55.5363 | 11.7412 | 97.2492 | 5.8706
16 | 2 | 3 | 231 | 38 | 1000 | 3 | 81.6563 | 0.19 | 0.19 | 50.2 | 3 | 6 | 0.26013 | 0.013291 | 0.38397 | 0.078287 | 0.73568 | 0 | 32.249 | 1.6478 | 47.6026 | 11.7412 | 93.2406 | 5.8706
17 | 2 | 4 | 236 | 8 | 1000 | 3 | 561.3869 | 0.19 | 0.19 | 32.74 | 0 | 7 | 6.9258 | 0 | 18.2876 | 3.7003 | 28.9138 | 1 | 21.0325 | 0 | 55.5363 | 11.7412 | 88.3101 | 5.8706
18 | 2 | 4 | 236 | 5 | 1000 | 3 | 561.3869 | 0.19 | 0.19 | 29 | 2 | 6 | 6.1347 | 0.36173 | 15.6751 | 3.7003 | 25.8718 | 1 | 18.6299 | 1.0985 | 47.6026 | 11.7412 | 79.0722 | 5.8706
19 | 2 | 4 | 238 | 11 | 1000 | 3 | 61.2422 | 0.19 | 0.19 | 33.4 | 2 | 7 | 0.099505 | 0.0050944 | 0.25755 | 0.044037 | 0.40619 | 0 | 21.4565 | 1.0985 | 55.5363 | 11.7412 | 89.8326 | 5.8706
20 | 2 | 4 | 240 | 6 | 1000 | 3 | 500.1447 | 0.19 | 0.19 | 38.4 | 2 | 7 | 6.5043 | 0.28965 | 14.6432 | 2.937 | 24.3742 | 1 | 24.6685 | 1.0985 | 55.5363 | 11.7412 | 93.0446 | 5.8706
21 | 2 | 4 | 244 | 14 | 1000 | 3 | 91.8633 | 0.19 | 0.19 | 46.8 | 0 | 8 | 0.30419 | 0 | 0.64218 | 0.099083 | 1.0454 | 0 | 30.0648 | 0 | 63.4701 | 11.7412 | 105.2761 | 5.8706
22 | 3 | 1 | 307 | 99 | 400 | 2 | 47.4076 | 0.135 | 0.135 | 19.4 | 4 | 8 | 0.20379 | 0.025527 | 0.73744 | 0.10354 | 1.0703 | 1 | 12.3374 | 1.5454 | 44.6435 | 7.3708 | 65.897 | 3.6854
24 | 3 | 1 | 307 | 92 | 1000 | 3 | 531.7865 | 0.19 | 0.19 | 15.2 | 2 | 6 | 2.8972 | 0.32593 | 14.1237 | 3.3204 | 20.6672 | 1 | 9.7646 | 1.0985 | 47.6026 | 11.7412 | 70.2069 | 5.8706
25 | 3 | 1 | 305 | 96 | 1000 | 3 | 530.7658 | 0.19 | 0.19 | 14.4 | 4 | 6 | 2.7346 | 0.64946 | 14.0716 | 3.3076 | 20.7633 | 1 | 9.2507 | 2.197 | 47.6026 | 11.7412 | 70.7915 | 5.8706
26 | 3 | 1 | 314 | 93 | 1000 | 3 | 469.5236 | 0.19 | 0.19 | 24 | 3 | 7 | 3.5999 | 0.38474 | 12.9672 | 2.5884 | 19.5402 | 1 | 15.4178 | 1.6478 | 55.5363 | 11.7412 | 84.3432 | 5.8706
27 | 3 | 1 | 314 | 97 | 1000 | 3 | 336.8321 | 0.19 | 0.19 | 25.2 | 4 | 7 | 1.9951 | 0.27076 | 6.8442 | 1.3321 | 10.4421 | 1 | 16.1887 | 2.197 | 55.5363 | 11.7412 | 85.6633 | 5.8706
28 | 3 | 1 | 317 | 94 | 1000 | 3 | 449.1095 | 0.19 | 0.19 | 39.91 | 2 | 11 | 5.4957 | 0.23547 | 18.7067 | 2.3682 | 26.806 | 1 | 25.6386 | 1.0985 | 87.2714 | 11.7412 | 125.7497 | 5.8706
29 | 3 | 2 | 370 | 61 | 1000 | 3 | 0 | 0.19 | 0.19 | 35.6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8698 | 1.0985 | 63.4701 | 11.7412 | 99.1796 | 5.8706
30 | 3 | 2 | 370 | 68 | 1000 | 3 | 522.6002 | 0.19 | 0.19 | 44.5 | 0 | 9 | 8.2022 | 0 | 20.4871 | 3.2067 | 31.8959 | 1 | 28.5872 | 0 | 71.4039 | 11.7412 | 111.7323 | 5.8706
31 | 3 | 2 | 370 | 67 | 1000 | 3 | 556.2834 | 0.19 | 0.19 | 52 | 0 | 7 | 10.8085 | 0 | 17.9691 | 3.6333 | 32.411 | 1 | 33.4053 | 0 | 55.5363 | 11.7412 | 100.6829 | 5.8706
32 | 3 | 2 | 370 | 75 | 1000 | 3 | 510.3517 | 0.19 | 0.19 | 54.5 | 2 | 9 | 9.5973 | 0.30113 | 19.5732 | 3.0581 | 32.5298 | 1 | 35.0113 | 1.0985 | 71.4039 | 11.7412 | 119.255 | 5.8706
33 | 3 | 2 | 370 | 80 | 1000 | 3 | 498.1033 | 0.19 | 0.19 | 59 | 2 | 10 | 9.9153 | 0.28738 | 20.755 | 2.9131 | 33.8707 | 1 | 37.9022 | 1.0985 | 79.3376 | 11.7412 | 130.0796 | 5.8706
34 | 3 | 2 | 370 | 76 | 1000 | 3 | 479.7306 | 0.19 | 0.19 | 60.2 | 2 | 10 | 9.4113 | 0.26733 | 19.3072 | 2.7021 | 31.6879 | 1 | 38.6731 | 1.0985 | 79.3376 | 11.7412 | 130.8505 | 5.8706
35 | 3 | 3 | 369 | 58 | 1000 | 3 | 602.215 | 0.19 | 0.19 | 18.7 | 2 | 8 | 4.5279 | 0.41405 | 23.9228 | 4.2581 | 33.1228 | 1 | 12.0131 | 1.0985 | 63.4701 | 11.7412 | 88.3229 | 5.8706
36 | 3 | 3 | 369 | 51 | 1000 | 3 | 530.7658 | 0.19 | 0.19 | 18.2 | 1 | 8 | 3.4562 | 0.16236 | 18.7621 | 3.3076 | 25.6883 | 1 | 11.6919 | 0.54926 | 63.4701 | 11.7412 | 87.4524 | 5.8706
37 | 3 | 3 | 369 | 52 | 1000 | 3 | 663.4572 | 0.19 | 0.19 | 14.7 | 3 | 6 | 4.2884 | 0.74829 | 21.6172 | 5.1682 | 31.8221 | 1 | 9.4434 | 1.6478 | 47.6026 | 11.7412 | 70.435 | 5.8706
38 | 2 | 3 | 369 | 46 | 1000 | 3 | 612.4221 | 0.19 | 0.19 | 14.6 | 0 | 6 | 3.6513 | 0 | 18.5317 | 4.4037 | 26.5867 | 1 | 9.3792 | 0 | 47.6026 | 11.7412 | 68.723 | 5.8706
39 | 3 | 2 | 370 | 62 | 400 | 2 | 0 | 0.19 | 0.19 | 52.1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.7413 | 0.18844 | 9.5267 | 1.8786 | 17.335 | 0.9393
41 | 3 | 3 | 360 | 40 | 1000 | 3 | 112.2774 | 0.19 | 0.19 | 46 | 2 | 7 | 0.43988 | 0.016352 | 0.82668 | 0.14801 | 1.4309 | 0 | 29.5509 | 1.0985 | 55.5363 | 11.7412 | 97.9269 | 5.8706
42 | 3 | 3 | 360 | 41 | 1000 | 3 | 81.6563 | 0.19 | 0.19 | 57.6 | 0 | 9 | 0.29847 | 0 | 0.57596 | 0.078287 | 0.95272 | 0 | 37.0028 | 0 | 71.4039 | 11.7412 | 120.1479 | 5.8706
43 | 3 | 3 | 360 | 34 | 1000 | 3 | 71.4492 | 0.19 | 0.19 | 54.27 | 2 | 7 | 0.2175 | 0.0068533 | 0.34647 | 0.059939 | 0.63077 | 0 | 34.8636 | 1.0985 | 55.5363 | 11.7412 | 103.2397 | 5.8706
44 | 3 | 3 | 360 | 42 | 1000 | 3 | 102.0703 | 0.19 | 0.19 | 56.1 | 1 | 7 | 0.44658 | 0.0068061 | 0.68818 | 0.12232 | 1.2639 | 0 | 36.0392 | 0.54926 | 55.5363 | 11.7412 | 103.866 | 5.8706
45 | 3 | 3 | 360 | 35 | 1000 | 3 | 71.4492 | 0.19 | 0.19 | 60 | 0 | 9 | 0.24047 | 0 | 0.44546 | 0.059939 | 0.74587 | 0 | 38.5446 | 0 | 71.4039 | 11.7412 | 121.6897 | 5.8706
46 | 3 | 3 | 360 | 43 | 1000 | 3 | 76.5528 | 0.19 | 0.19 | 62.1 | 0 | 9 | 0.28421 | 0 | 0.5087 | 0.068807 | 0.86172 | 0 | 39.8937 | 0 | 71.4039 | 11.7412 | 123.0387 | 5.8706
47 | 3 | 4 | 359 | 23 | 1000 | 3 | 632.8361 | 0.19 | 0.19 | 27.3 | 1 | 8 | 7.2721 | 0.22775 | 26.318 | 4.7021 | 38.52 | 1 | 17.5378 | 0.54926 | 63.4701 | 11.7412 | 93.2984 | 5.8706
48 | 3 | 4 | 359 | 28 | 1000 | 3 | 132.6914 | 0.19 | 0.19 | 18 | 1 | 6 | 0.23737 | 0.011275 | 0.97719 | 0.20673 | 1.4326 | 0 | 11.5634 | 0.54926 | 47.6026 | 11.7412 | 71.4564 | 5.8706
49 | 3 | 4 | 359 | 30 | 1000 | 3 | 785.9417 | 0.19 | 0.19 | 16.9 | 0 | 8 | 6.8301 | 0 | 39.9301 | 7.2526 | 54.0128 | 1 | 10.8567 | 0 | 63.4701 | 11.7412 | 86.0681 | 5.8706
50 | 3 | 4 | 359 | 15 | 1000 | 3 | 71.4492 | 0.19 | 0.19 | 14.6 | 0 | 8 | 0.058514 | 0 | 0.39597 | 0.059939 | 0.51442 | 0 | 9.3792 | 0 | 63.4701 | 11.7412 | 84.5905 | 5.8706
51 | 3 | 4 | 359 | 29 | 400 | 2 | 40.8281 | 0.19 | 0.19 | 18.9 | 2 | 5 | 0.025808 | 0.002335 | 0.084321 | 0.019572 | 0.13204 | 0 | 2.0828 | 0.18844 | 6.8048 | 1.8786 | 10.9545 | 0.9393
53 | 3 | 4 | 351 | 9 | 1000 | 3 | 91.8633 | 0.19 | 0.19 | 55.7 | 0 | 10 | 0.36204 | 0 | 0.80272 | 0.099083 | 1.2638 | 0 | 35.7822 | 0 | 79.3376 | 11.7412 | 126.8611 | 5.8706
54 | 3 | 4 | 351 | 3 | 1000 | 3 | 479.7306 | 0.19 | 0.19 | 51.7 | 2 | 10 | 8.0824 | 0.26733 | 19.3072 | 2.7021 | 30.3591 | 1 | 33.2126 | 1.0985 | 79.3376 | 11.7412 | 125.39 | 5.8706
55 | 3 | 4 | 351 | 17 | 400 | 2 | 0 | 0.135 | 0.135 | 56.5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.931 | 0.38634 | 61.3848 | 7.3708 | 105.0729 | 3.6854
57 | 3 | 4 | 351 | 18 | 1000 | 3 | 510.3517 | 0.19 | 0.19 | 58.4 | 0 | 9 | 10.2841 | 0 | 19.5732 | 3.0581 | 32.9154 | 1 | 37.5167 | 0 | 71.4039 | 11.7412 | 120.6618 | 5.8706
58 | 3 | 4 | 351 | 25 | 1000 | 3 | 438.9025 | 0.19 | 0.19 | 57.9 | 3 | 9 | 7.6279 | 0.33792 | 14.6433 | 2.2618 | 24.8709 | 1 | 37.1955 | 1.6478 | 71.4039 | 11.7412 | 121.9884 | 5.8706
59 | 3 | 4 | 351 | 21 | 1000 | 3 | 540.9728 | 0.19 | 0.19 | 57.2 | 3 | 9 | 11.2678 | 0.50528 | 21.8953 | 3.4361 | 37.1045 | 1 | 36.7459 | 1.6478 | 71.4039 | 11.7412 | 121.5387 | 5.8706
60 | 3 | 2 | 330 | 66 | 1000 | 3 | 530.7658 | 0.19 | 0.19 | 28.9 | 0 | 6 | 5.4881 | 0 | 14.0716 | 3.3076 | 22.8674 | 1 | 18.5656 | 0 | 47.6026 | 11.7412 | 77.9094 | 5.8706
61 | 3 | 2 | 330 | 60 | 1000 | 3 | 438.9025 | 0.19 | 0.19 | 35.6 | 2 | 8 | 4.6901 | 0.22528 | 13.0162 | 2.2618 | 20.1933 | 1 | 22.8698 | 1.0985 | 63.4701 | 11.7412 | 99.1796 | 5.8706
62 | 3 | 3 | 335 | 59 | 1000 | 3 | 612.4221 | 0.19 | 0.19 | 30 | 2 | 6 | 7.5027 | 0.42766 | 18.5317 | 4.4037 | 30.8658 | 1 | 19.2723 | 1.0985 | 47.6026 | 11.7412 | 79.7146 | 5.8706
63 | 3 | 3 | 335 | 31 | 1000 | 3 | 482.7927 | 0.19 | 0.19 | 24.8 | 2 | 6 | 3.9248 | 0.27062 | 11.727 | 2.7367 | 18.6592 | 1 | 15.9318 | 1.0985 | 47.6026 | 11.7412 | 76.3741 | 5.8706
64 | 3 | 3 | 337 | 39 | 1000 | 3 | 714.4924 | 0.19 | 0.19 | 25.1 | 4 | 5 | 8.4446 | 1.1506 | 20.775 | 5.9939 | 36.364 | 1 | 16.1245 | 2.197 | 39.6688 | 11.7412 | 69.7316 | 5.8706
65 | 3 | 3 | 337 | 32 | 1000 | 3 | 540.9728 | 0.19 | 0.19 | 34.1 | 2 | 7 | 6.7173 | 0.33685 | 17.0297 | 3.4361 | 27.52 | 1 | 21.9062 | 1.0985 | 55.5363 | 11.7412 | 90.2823 | 5.8706
66 | 3 | 3 | 340 | 33 | 1000 | 3 | 540.9728 | 0.19 | 0.19 | 41.4 | 2 | 7 | 8.1553 | 0.33685 | 17.0297 | 3.4361 | 28.958 | 1 | 26.5958 | 1.0985 | 55.5363 | 11.7412 | 94.9719 | 5.8706
67 | 3 | 3 | 340 | 36 | 1000 | 3 | 479.7306 | 0.19 | 0.19 | 54.2 | 2 | 8 | 8.4733 | 0.26733 | 15.4457 | 2.7021 | 26.8885 | 1 | 34.8186 | 1.0985 | 63.4701 | 11.7412 | 111.1285 | 5.8706
68 | 3 | 4 | 345 | 1 | 1000 | 3 | 459.3166 | 0.19 | 0.19 | 25.1 | 2 | 6 | 3.609 | 0.24587 | 10.6545 | 2.4771 | 16.9865 | 1 | 16.1245 | 1.0985 | 47.6026 | 11.7412 | 76.5668 | 5.8706
69 | 3 | 4 | 345 | 2 | 1000 | 3 | 469.5236 | 0.19 | 0.19 | 32.6 | 0 | 7 | 4.8899 | 0 | 12.9672 | 2.5884 | 20.4455 | 1 | 20.9426 | 0 | 55.5363 | 11.7412 | 88.2201 | 5.8706
70 | 3 | 4 | 350 | 12 | 1000 | 3 | 530.7658 | 0.19 | 0.19 | 50.41 | 0 | 8 | 9.5729 | 0 | 18.7621 | 3.3076 | 31.6427 | 1 | 32.3839 | 0 | 63.4701 | 11.7412 | 107.5952 | 5.8706
71 | 3 | 4 | 350 | 22 | 1000 | 3 | 0 | 0.19 | 0.19 | 50.3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3132 | 0 | 87.2714 | 11.7412 | 131.3258 | 5.8706
72 | 4 | 1 | 415 | 95 | 1000 | 3 | 423.5919 | 0.19 | 0.19 | 43.2 | 0 | 10 | 5.3155 | 0 | 15.1959 | 2.1067 | 22.6181 | 1 | 27.7521 | 0 | 79.3376 | 11.7412 | 118.831 | 5.8706
75 | 4 | 3 | 483 | 57 | 1000 | 3 | 775.7346 | 0.19 | 0.19 | 17.2 | 0 | 6 | 6.7787 | 0 | 29.2038 | 7.0654 | 43.0479 | 1 | 11.0495 | 0 | 47.6026 | 11.7412 | 70.3932 | 5.8706
76 | 4 | 3 | 483 | 50 | 1000 | 3 | 714.4924 | 0.19 | 0.19 | 17.3 | 0 | 6 | 5.8204 | 0 | 24.93 | 5.9939 | 36.7442 | 1 | 11.1137 | 0 | 47.6026 | 11.7412 | 70.4575 | 5.8706
77 | 4 | 3 | 483 | 49 | 1000 | 3 | 0 | 0.19 | 0.19 | 9.9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3599 | 0.54926 | 39.6688 | 11.7412 | 58.3192 | 5.8706
78 | 4 | 3 | 483 | 53 | 1000 | 3 | 704.2854 | 0.19 | 0.19 | 9.4 | 2 | 4 | 3.0762 | 0.5596 | 16.1662 | 5.8239 | 25.6258 | 1 | 6.0387 | 1.0985 | 31.7351 | 11.7412 | 50.6134 | 5.8706
79 | 4 | 3 | 475 | 48 | 400 | 2 | 20.4141 | 0.19 | 0.19 | 47.9 | 1 | 9 | 0.017237 | 0.00030767 | 0.039997 | 0.004893 | 0.062434 | 1 | 5.2785 | 0.09422 | 12.2486 | 1.8786 | 19.4999 | 0.9393
81 | 4 | 3 | 475 | 54 | 1000 | 3 | 91.8633 | 0.19 | 0.19 | 41.1 | 0 | 7 | 0.26714 | 0 | 0.5619 | 0.099083 | 0.92813 | 0 | 26.4031 | 0 | 55.5363 | 11.7412 | 93.6806 | 5.8706
82 | 4 | 3 | 475 | 47 | 1000 | 3 | 91.8633 | 0.19 | 0.19 | 50.2 | 0 | 8 | 0.32629 | 0 | 0.64218 | 0.099083 | 1.0675 | 0 | 32.249 | 0 | 63.4701 | 11.7412 | 107.4603 | 5.8706
83 | 4 | 4 | 473 | 24 | 1000 | 3 | 132.6914 | 0.19 | 0.19 | 12.3 | 3 | 7 | 0.16221 | 0.033826 | 1.1401 | 0.20673 | 1.5428 | 1 | 7.9016 | 1.6478 | 55.5363 | 11.7412 | 76.827 | 5.8706
84 | 4 | 4 | 473 | 16 | 1000 | 3 | 561.3869 | 0.19 | 0.19 | 13.7 | 2 | 6 | 2.8981 | 0.36173 | 15.6751 | 3.7003 | 22.6353 | 1 | 8.801 | 1.0985 | 47.6026 | 11.7412 | 69.2433 | 5.8706
85 | 4 | 4 | 465 | 26 | 1000 | 3 | 91.8633 | 0.19 | 0.19 | 40.4 | 2 | 7 | 0.26259 | 0.011115 | 0.5619 | 0.099083 | 0.93469 | 0 | 25.9534 | 1.0985 | 55.5363 | 11.7412 | 94.3294 | 5.8706
86 | 4 | 4 | 465 | 19 | 1000 | 3 | 714.4924 | 0.19 | 0.19 | 47 | 1 | 7 | 15.8125 | 0.28765 | 29.085 | 5.9939 | 51.1791 | 1 | 30.1933 | 0.54926 | 55.5363 | 11.7412 | 98.0201 | 5.8706
87 | 4 | 2 | 438 | 73 | 1000 | 3 | 81.6563 | 0.19 | 0.19 | 20.4 | 5 | 6 | 0.10571 | 0.022152 | 0.38397 | 0.078287 | 0.59012 | 0 | 13.1052 | 2.7463 | 47.6026 | 11.7412 | 75.1953 | 5.8706
88 | 4 | 2 | 438 | 74 | 1000 | 3 | 112.2774 | 0.19 | 0.19 | 23 | 2 | 7 | 0.21994 | 0.016352 | 0.82668 | 0.14801 | 1.211 | 0 | 14.7754 | 1.0985 | 55.5363 | 11.7412 | 83.1515 | 5.8706
89 | 4 | 2 | 439 | 78 | 1000 | 3 | 581.801 | 0.19 | 0.19 | 21.2 | 0 | 7 | 4.8037 | 0 | 19.5886 | 3.9743 | 28.3666 | 1 | 13.6191 | 0 | 55.5363 | 11.7412 | 80.8967 | 5.8706
90 | 4 | 2 | 442 | 77 | 1500 | 4 | 1025.7858 | 0.305 | 0.305 | 31.4 | 0 | 8 | 1.8697 | 0 | 9.4437 | 1.8606 | 13.1739 | 0 | 3.8841 | 0 | 19.6186 | 3.9784 | 27.4812 | 1.9892
91 | 4 | 2 | 445 | 72 | 1000 | 4 | 163.3126 | 0.19 | 0.19 | 32.8 | 0 | 7 | 0.64496 | 0 | 1.6999 | 0.31315 | 2.658 | 0 | 21.071 | 0 | 55.5363 | 11.7412 | 88.3486 | 5.8706
92 | 4 | 2 | 446 | 71 | 1000 | 3 | 602.215 | 0.19 | 0.19 | 36.1 | 0 | 7 | 8.741 | 0 | 20.9324 | 4.2581 | 33.9315 | 1 | 23.191 | 0 | 55.5363 | 11.7412 | 90.4686 | 5.8706
93 | 4 | 3 | 449 | 55 | 2000 | 5 | 1157.2968 | 0.305 | 0.305 | 23 | 0 | 8 | 1.7273 | 0 | 11.9107 | 2.3682 | 16.0061 | 1 | 4.9485 | 0 | 34.1233 | 7.0727 | 46.1445 | 3.5364
94 | 4 | 3 | 450 | 56 | 1500 | 4 | 2945.8463 | 0.305 | 0.305 | 24.7 | 0 | 7 | 11.195 | 0 | 62.898 | 15.3443 | 89.4373 | 1 | 3.0554 | 0 | 17.1663 | 3.9784 | 24.2001 | 1.9892
95 | 4 | 4 | 461 | 27 | 1000 | 3 | 551.1799 | 0.19 | 0.19 | 32.4 | 0 | 8 | 6.6162 | 0 | 20.1752 | 3.567 | 30.3583 | 1 | 20.8141 | 0 | 63.4701 | 11.7412 | 96.0254 | 5.8706
96 | 4 | 4 | 463 | 20 | 1000 | 3 | 602.215 | 0.19 | 0.19 | 32.1 | 0 | 10 | 7.7725 | 0 | 29.9035 | 4.2581 | 41.934 | 1 | 20.6214 | 0 | 79.3376 | 11.7412 | 111.7002 | 5.8706
97 | 5 | 1 | 513 | 84 | 1000 | 3 | 387.8673 | 0.19 | 0.19 | 50 | 2 | 10 | 5.1929 | 0.1776 | 12.8264 | 1.7664 | 19.9633 | 1 | 32.1205 | 1.0985 | 79.3376 | 11.7412 | 124.2979 | 5.8706
98 | 5 | 1 | 512 | 89 | 1000 | 3 | 459.3166 | 0.19 | 0.19 | 43.2 | 1 | 7 | 6.2115 | 0.12294 | 12.4303 | 2.4771 | 21.2418 | 1 | 27.7521 | 0.54926 | 55.5363 | 11.7412 | 95.5789 | 5.8706
99 | 5 | 1 | 504 | 88 | 1000 | 3 | 244.9688 | 0.19 | 0.19 | 10.77 | 1 | 5 | 0.46204 | 0.03668 | 2.6491 | 0.70459 | 3.8524 | 1 | 6.9188 | 0.54926 | 39.6688 | 11.7412 | 58.878 | 5.8706
101 | 5 | 1 | 514 | 90 | 1000 | 3 | 498.1033 | 0.19 | 0.19 | 42 | 1 | 7 | 7.0584 | 0.14369 | 14.5285 | 2.9131 | 24.6436 | 1 | 26.9812 | 0.54926 | 55.5363 | 11.7412 | 94.808 | 5.8706
102 | 5 | 1 | 521 | 91 | 1000 | 3 | 520.5588 | 0.19 | 0.19 | 23.18 | 1 | 6 | 4.2405 | 0.15641 | 13.5556 | 3.1817 | 21.1341 | 1 | 14.8911 | 0.54926 | 47.6026 | 11.7412 | 74.7841 | 5.8706
103 | 5 | 1 | 521 | 87 | 1000 | 3 | 520.5588 | 0.19 | 0.19 | 19.4 | 0 | 6 | 3.549 | 0 | 13.5556 | 3.1817 | 20.2862 | 1 | 12.4628 | 0 | 47.6026 | 11.7412 | 71.8066 | 5.8706
104 | 5 | 1 | 521 | 82 | 1000 | 3 | 0 | 0.19 | 0.19 | 29.8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.1438 | 1.0985 | 55.5363 | 11.7412 | 87.5199 | 5.8706
105 | 3 | 1 | 317 | 98 | 1000 | 3 | 438.9025 | 0.19 | 0.19 | 38.2 | 2 | 10 | 5.0326 | 0.22528 | 16.2703 | 2.2618 | 23.7899 | 1 | 24.5401 | 1.0985 | 79.3376 | 11.7412 | 116.7174 | 5.8706
106 | 5 | 1 | 522 | 86 | 400 | 2 | 556.2834 | 0.19 | 0.19 | 25.6 | 0 | 5 | 5.3211 | 0 | 12.8351 | 3.6333 | 21.7895 | 1 | 2.8211 | 0 | 6.8048 | 1.8786 | 11.5044 | 0.9393
107 | 5 | 1 | 522 | 83 | 1000 | 0 | 592.008 | 0.19 | 0.19 | 24.3 | 4 | 6 | 5.6935 | 0.8013 | 17.3616 | 4.115 | 27.9713 | 1 | 15.6106 | 2.197 | 47.6026 | 11.7412 | 77.1514 | 5.8706
108 | 5 | 1 | 522 | 85 | 1000 | 0 | 500.1447 | 0.19 | 0.19 | 100.7 | 2 | 4 | 17.057 | 0.28965 | 8.3676 | 2.937 | 28.6512 | 1 | 64.6907 | 1.0985 | 31.7351 | 11.7412 | 109.2655 | 5.8706
109 | 4 | 2 | 438 | 79 | 1000 | 0 | 546.0763 | 0.19 | 0.19 | 25.6 | 0 | 5 | 5.1348 | 0 | 12.3858 | 3.5012 | 21.0219 | 1 | 16.4457 | 0 | 39.6688 | 11.7412 | 67.8557 | 5.8706
110 | 3 | 2 | 333 | 81 | 1000 | 0 | 479.7306 | 0.19 | 0.19 | 24.3 | 4 | 6 | 3.7989 | 0.53466 | 11.5843 | 2.7021 | 18.62 | 1 | 15.6106 | 2.197 | 47.6026 | 11.7412 | 77.1514 | 5.8706

## circuito
Cappa | Piano | Zona | Stanza | Vent. | Portata di progetto | Diametro camino | Diam. condotto | Cond. Lungh. Ril. | C. 45 | C. 90 | Perdite continue | Perdite curve a 45 | Perdite curve a 180 | Perdita cappa | DH tot. Calc. | 800 | 930 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1450
82 | 4 | 3 | 475 | 47 | 700 | 0.19 | 0.19 | 18.9 | 2 | 5 | 6.1128 | 0.55307 | 19.9718 | 5.7532 | 32.3909
[5 empty] | 750 | [5 empty] | 6.9806 | 0.63158 | 22.8069 | 6.6044 | 37.0235 | 17.5
[5 empty] | 800 | [5 empty] | 7.9035 | 0.71508 | 25.8223 | 7.5144 | 41.9552 | 18
[5 empty] | 850 | [5 empty] | 8.8813 | 0.80355 | 29.0169 | 8.483 | 47.1848 | 18.5 | 24
[5 empty] | 900 | [5 empty] | 9.9137 | 0.89696 | 32.3901 | 9.5104 | 52.7111 | 19 | 24.5 | 27.5
[5 empty] | 950 | [5 empty] | 11.0005 | 0.99529 | 35.9409 | 10.5964 | 58.5332 | 19.25 | 24.75 | 28
[5 empty] | 1000 | [5 empty] | 12.1415 | 1.0985 | 39.6688 | 11.7412 | 64.6501 | 19.5 | 25 | 28.5 | 33
[5 empty] | 1050 | [5 empty] | 13.3365 | 1.2066 | 43.573 | 12.9447 | 71.0608 | 19.62 | 25.5 | 28.75 | 33.5
[5 empty] | 1100 | [5 empty] | 14.5852 | 1.3196 | 47.6528 | 14.2069 | 77.7646 | 19.75 | 26 | 29 | 34 | 39.5
[5 empty] | 1150 | [5 empty] | 15.8875 | 1.4374 | 51.9077 | 15.5278 | 84.7605 | 19.88 | 26.25 | 29.25 | 34.5 | 39.75
[5 empty] | 1200 | [5 empty] | 17.2432 | 1.5601 | 56.337 | 16.9074 | 92.0477 | 20 | 26.5 | 29.5 | 35 | 41 | 46
[5 empty] | 1250 | [5 empty] | 18.6522 | 1.6876 | 60.9402 | 18.3456 | 99.6256 | 20.13 | 25.62 | 29.75 | 35.5 | 41.5 | 46.5
[5 empty] | 1300 | [5 empty] | 20.1141 | 1.8198 | 65.7168 | 19.8427 | 107.4934 | 20.25 | 26.75 | 30 | 36 | 42 | 47 | 53
[5 empty] | 1350 | [5 empty] | 21.629 | 1.9569 | 70.6661 | 21.3984 | 115.6504 | 20.5 | 26.88 | 30.25 | 36.25 | 42.25 | 47.75 | 53.6
[5 empty] | 1400 | [5 empty] | 23.1966 | 2.0987 | 75.7879 | 23.0128 | 124.096 | 20.25 | 27 | 30.5 | 36.5 | 42.5 | 48.5 | 54.25 | 58
[5 empty] | 1450 | [5 empty] | 24.8168 | 2.2453 | 81.0814 | 24.6859 | 132.8295 | 20.12 | 27.15 | 30.75 | 36.66 | 42.75 | 48.75 | 54.5 | 58.5
[5 empty] | 1500 | [5 empty] | 26.4895 | 2.3967 | 86.5464 | 26.4177 | 141.8503 | 20 | 27.25 | 31 | 36.75 | 43.5 | 49 | 55.75 | 59
[5 empty] | 1550 | [5 empty] | 28.2145 | 2.5527 | 92.1823 | 28.2083 | 151.1578 | 19.75 | 27.12 | 31 | 37 | 43.75 | 49.5 | 55.88 | 59.5
[5 empty] | 1600 | [5 empty] | 29.9917 | 2.7135 | 97.9887 | 30.0575 | 160.7515 | 19.5 | 27 | 31 | 37.25 | 44 | 50 | 56 | 60
[5 empty] | 1650 | [5 empty] | 31.821 | 2.879 | 103.9653 | 31.9655 | 170.6307 | 19.25 | 26.88 | 31 | 37.5 | 44.25 | 50.25 | 56.5 | 60.5
[5 empty] | 1700 | [5 empty] | 33.7022 | 3.0492 | 110.1116 | 33.9321 | 180.7951 | 19 | 26.75 | 31 | 37.75 | 44.5 | 50.5 | 57 | 61
[5 empty] | 1750 | [5 empty] | 35.6352 | 3.2241 | 116.4272 | 35.9575 | 191.244 | 18.75 | 26.5 | 31 | 37.8 | 44.5 | 50.75 | 57.5 | 61.5
[5 empty] | 1800 | [5 empty] | 37.62 | 3.4037 | 122.9118 | 38.0415 | 201.977 | 18.5 | 26.25 | 31 | 37.9 | 44.5 | 51 | 58 | 62
[5 empty] | 1850 | [5 empty] | 39.6563 | 3.588 | 129.565 | 40.1843 | 212.9936 | 18 | 26.12 | 30.75 | 37.8 | 44.75 | 51.5 | 58 | 62
[5 empty] | 1900 | [5 empty] | 41.7442 | 3.7769 | 136.3864 | 42.3858 | 224.2933 | 17.5 | 26 | 30.5 | 37.75 | 45 | 52 | 58 | 62
[5 empty] | 1950 | [5 empty] | 43.8834 | 3.9704 | 143.3758 | 44.646 | 235.8756 | 17 | 25.88 | 30.25 | 37.66 | 45 | 52 | 58.25 | 62.5
[5 empty] | 2000 | [5 empty] | 46.074 | 4.1686 | 150.5327 | 46.9649 | 247.7402 | 16.5 | 25.75 | 30 | 37.5 | 45 | 52 | 58.5 | 63
[5 empty] | 2050 | [5 empty] | 48.3157 | 4.3714 | 157.8569 | 49.3425 | 259.8865 | 15.75 | 25.38 | 29.75 | 37.25 | 45 | 52 | 58.75 | 63.25
[5 empty] | 2100 | [5 empty] | 50.6086 | 4.5789 | 165.3481 | 51.7788 | 272.3143 | 15 | 25 | 29.5 | 37 | 45 | 52 | 59 | 63.5
[5 empty] | 2150 | [5 empty] | 52.9524 | 4.7909 | 173.0059 | 54.2738 | 285.023 | 14.5 | 24.5 | 29.25 | 36.75 | 44.75 | 52 | 59 | 63.75
[5 empty] | 2200 | [5 empty] | 55.3472 | 5.0076 | 180.83 | 56.8275 | 298.0122 | 14 | 24 | 29 | 36.5 | 44.5 | 52 | 59 | 64
[5 empty] | 2250 | [5 empty] | 57.7927 | 5.2289 | 188.8202 | 59.4399 | 311.2817 | 13.25 | 23.5 | 28.75 | 36.25 | 44.25 | 52 | 59 | 64
[5 empty] | 2300 | [5 empty] | 60.2891 | 5.4547 | 196.9761 | 62.111 | 324.8309 | 12.5 | 23 | 28.5 | 36 | 44 | 52 | 59 | 64
[5 empty] | 2350 | [5 empty] | 62.836 | 5.6852 | 205.2976 | 64.8409 | 338.6596 |  | 22.5 | 28.25 | 35.88 | 44 | 52 | 59 | 64
[5 empty] | 2400 | [5 empty] | 65.4336 | 5.9202 | 213.7842 | 67.6294 | 352.7674 |  | 22 | 28 | 35.75 | 44 | 52 | 59 | 64
[5 empty] | 2450 | [5 empty] | 68.0816 | 6.1598 | 222.4359 | 70.4766 | 367.1538 |  | 21.5 | 27.5 | 35.38 | 43.75 | 51.5 | 58.75 | 64
[5 empty] | 2500 | [5 empty] | 70.78 | 6.4039 | 231.2522 | 73.3826 | 381.8187 |  | 21 | 27 | 35 | 43.5 | 51 | 58.5 | 64
[5 empty] | 2550 | [5 empty] | 73.5288 | 6.6526 | 240.2329 | 76.3473 | 396.7616 |  | 20 | 26 | 34.5 | 42.88 | 51 | 58.38 | 64
[5 empty] | 2600 | [5 empty] | 76.3278 | 6.9058 | 249.3779 | 79.3706 | 411.9822 |  | 19 | 25 | 34 | 42.5 | 51 | 58.25 | 64
[5 empty] | 2650 | [5 empty] | 79.177 | 7.1636 | 258.6868 | 82.4527 | 427.4802 |  | 18 | 24.75 | 33 | 42.25 | 51 | 58.13 | 64
[5 empty] | 2700 | [5 empty] | 82.0763 | 7.426 | 268.1595 | 85.5935 | 443.2552 |  | 17 | 24.5 | 32 | 42 | 50.5 | 58 | 64
[5 empty] | 2750 | [5 empty] | 85.0257 | 7.6928 | 277.7956 | 88.7929 | 459.307 |  | 16 | 23.25 | 31.5 | 41.25 | 50.25 | 58 | 63.88
[5 empty] | 2800 | [5 empty] | 88.025 | 7.9642 | 287.595 | 92.0511 | 475.6353 |  | 15 | 22.5 | 31 | 40.5 | 50 | 58 | 63.75
[5 empty] | 2850 | [5 empty] | 91.0742 | 8.2401 | 297.5574 | 95.368 | 492.2397 |  |  | 21.25 | 30.5 | 40 | 49.5 | 57.75 | 63.38
[5 empty] | 2900 | [5 empty] | 94.1733 | 8.5204 | 307.6826 | 98.7436 | 509.12 |  |  | 20.5 | 30 | 39.5 | 49 | 57.5 | 63
[5 empty] | 2950 | [5 empty] | 97.3221 | 8.8053 | 317.9705 | 102.1779 | 526.2759 |  |  | 19.25 | 29.5 | 39.25 | 48.5 | 57.25 | 62.75
[5 empty] | 3000 | [5 empty] | 100.5207 | 9.0947 | 328.4207 | 105.6709 | 543.7071 |  |  | 18 | 29 | 39 | 48 | 57 | 62.5
[5 empty] | 3050 | [13 empty] | 28 | 38.25 | 47.5 | 56.5 | 62.25
[5 empty] | 3100 | [13 empty] | 27 | 37.5 | 47 | 56 | 62
[5 empty] | 3150 | [13 empty] | 26 | 36.75 | 46 | 55.5 | 61.25
[5 empty] | 3200 | [13 empty] | 25 | 36 | 45 | 55 | 60.5
[5 empty] | 3250 | [13 empty] | 24 | 35 | 44.5 | 54.5 | 60
[5 empty] | 3300 | [13 empty] | 23 | 34 | 44 | 54 | 59.5
[5 empty] | 3350 | [14 empty] | 32.5 | 43 | 53.5 | 59.25
[5 empty] | 3400 | [14 empty] | 31 | 42 | 53 | 59
[5 empty] | 3450 | [14 empty] | 30 | 41.5 | 52.5 | 58.5
[5 empty] | 3500 | [14 empty] | 29 | 41 | 52 | 58
[5 empty] | 3550 | [14 empty] | 28 | 40 | 51 | 57
[5 empty] | 3600 | [14 empty] | 27 | 39 | 50 | 56
[5 empty] | 3650 | [15 empty] | 38 | 48.5 | 55.5
[5 empty] | 3700 | [15 empty] | 37 | 47 | 55
[5 empty] | 3750 | [15 empty] | 35.5 | 46.5 | 54
[5 empty] | 3800 | [15 empty] | 34 | 46 | 53
[5 empty] | 3850 | [15 empty] | 32 | 45 | 52
[5 empty] | 3900 | [15 empty] | 30 | 44 | 51
[5 empty] | 3950 | [16 empty] | 42.5 | 50
[5 empty] | 4000 | [16 empty] | 41 | 49