## Punto funzionamento
Cappa
Altezza saliscendi |  | 0.5 | 0.135
Portata | m3/h | 1400 | 543
Superficie di cattura | m2 | 0.6 | 0.162 | 0.625
Velocità frontale nominale |  | 0.64815 | 0.93107
Coefficiente di efflusso al saliscendi |  | 0.6 | 0.6
<perdita di carico al saliscendi | Pa | 0.70016 | 1.4448
Velocità all'attaco della cappa | m/s | 12.3787 | 4.8012
diametro di attacco | m | 0.2 | 0.2
superficie fessure (in % della sup frontale) | % | 4.5% | 4.5%
superficie fessure | m2 | 0.027 | 0.027
velocità alle fessure | m/s | 14.4033 | 5.5864
Coeff. Efflusso fessura |  | 0.6 | 0.6
Caduta pressione alle fessure | Pa | 345.758 | 52.0135
Coeff perdita di carico all'attacco cappa |  | 0.45 | 0.45
Caduta pressione all'attacco cappa | Pa | 133.3124 | 20.0546
Depressione totale alla cappa | Pa | 479.7706 | 73.5129
Condotto
lunghezza totale | m | 29.7
curve a5 spicchi 90° |  | 7
raggio curvatura (rapportato al diametro) |  | 2
raggio curvatura effettivo | m | 0.4
coefficiente di perdita di carico |  | 0.2
Pressione cinetica | Pa | 91.9396
Pedita di carico unitaria |  | 18.3879
Totale perdita per deviazione | Pa | 128.7154
Perdita di carico continua | Pa | 283.4085
Totale perdite |  | 891.8946

## Caratteristica resistente
Cappa
Altezza saliscendi |  | 0.5
Portata | m3/h | 500
Superficie di cattura | m2 | 0.6
Velocità frontale nominale |  | 0.23148
Coefficiente di efflusso al saliscendi |  | 0.6
perdita di carico al saliscendi | Pa | 0.089306
Velocità all'attaco della cappa | m/s | 5.458
diametro di attacco | m | 0.18
superficie fessure (in % della sup frontale) | % | 4.5%
superficie fessure | m2 | 0.027
velocità alle fessure | m/s | 5.144
Coeff. Efflusso fessura |  | 0.6
Caduta pressione alle fessure | Pa | 44.1018
Coeff perdita di carico all'attacco cappa |  | 0.45
Caduta pressione all'attacco cappa | Pa | 25.917
Depressione totale alla cappa | Pa | 70.1081
Condotto
lunghezza totale | m | 29.7
curve a5 spicchi 90° |  | 7
raggio curvatura (rapportato al diametro) |  | 2
raggio curvatura effettivo | m | 0.36
coefficiente di perdita di carico |  | 0.2
Pressione cinetica | Pa | 17.8738
Pedita di carico unitaria |  | 3.5748
Totale perdita per deviazione | Pa | 25.0233
Perdita di carico continua | Pa | 67.242
Totale perdite |  | 162.3733

## Foglio1
Cappa | Altezza saliscendi | Portata | Superficie di cattura | Velocità frontale nominale | Coefficiente di efflusso al saliscendi | perdita di carico al saliscendi | Velocità all'attaco della cappa | diametro di attacco | superficie fessure (in % della sup frontale) | superficie fessure | velocità alle fessure | Coeff. Efflusso fessura | Caduta pressione alle fessure | Coeff perdita di carico all'attacco cappa | Caduta pressione all'attacco cappa | Depressione totale alla cappa | Condotto | lunghezza totale | curve a5 spicchi 90° | raggio curvatura (rapportato al diametro) | raggio curvatura effettivo | coefficiente di perdita di carico | Pressione cinetica | Pedita di carico unitaria | Totale perdita per deviazione | Perdita di carico continua | Totale perdite | mm H2O
|  | m3/h | m2 |  |  | Pa | m/s | m | % | m2 | m/s |  | Pa |  | Pa | Pa |  | m |  |  | m |  | Pa |  | Pa | Pa | Pa | Pa
| 0.5 | 500 | 0.6 | 0.23148 | 0.6 | 0.089306 | 5.458 | 0.18 | 4.5% | 0.027 | 5.144 | 0.6 | 44.1018 | 0.45 | 25.917 | 70.1081 |  | 29.7 | 7 | 2 | 0.36 | 0.2 | 17.8738 | 3.5748 | 25.0233 | 67.242 | 162.3733 | 16.5518
| 0.5 | 550 | 0.6 | 0.25463 | 0.6 | 0.10806 | 6.0038 | 0.18 | 4.5% | 0.027 | 5.6584 | 0.6 | 53.3632 | 0.45 | 31.3596 | 84.8308 |  | 29.7 | 7 | 2 | 0.36 | 0.2 | 21.6273 | 4.3255 | 30.2782 | 80.7755 | 195.8845 | 19.9678
| 0.5 | 600 | 0.6 | 0.27778 | 0.6 | 0.1286 | 6.5496 | 0.18 | 4.5% | 0.027 | 6.1728 | 0.6 | 63.5066 | 0.45 | 37.3205 | 100.9556 |  | 29.7 | 7 | 2 | 0.36 | 0.2 | 25.7382 | 5.1476 | 36.0335 | 95.496 | 232.4852 | 23.6988
| 0.5 | 650 | 0.6 | 0.30093 | 0.6 | 0.15093 | 7.0954 | 0.18 | 4.5% | 0.027 | 6.6872 | 0.6 | 74.532 | 0.45 | 43.7997 | 118.4827 |  | 29.7 | 7 | 2 | 0.36 | 0.2 | 30.2067 | 6.0413 | 42.2894 | 111.3954 | 272.1675 | 27.7439
| 0.5 | 700 | 0.6 | 0.32407 | 0.6 | 0.17504 | 7.6412 | 0.18 | 4.5% | 0.027 | 7.2016 | 0.6 | 86.4395 | 0.45 | 50.7973 | 137.4118 |  | 29.7 | 7 | 2 | 0.36 | 0.2 | 35.0326 | 7.0065 | 49.0457 | 128.4667 | 314.9243 | 32.1024
| 0.5 | 750 | 0.6 | 0.34722 | 0.6 | 0.20094 | 8.187 | 0.18 | 4.5% | 0.027 | 7.716 | 0.6 | 99.229 | 0.45 | 58.3132 | 157.7432 |  | 29.7 | 7 | 2 | 0.36 | 0.2 | 40.216 | 8.0432 | 56.3024 | 146.7033 | 360.7489 | 36.7736
| 0.5 | 800 | 0.6 | 0.37037 | 0.6 | 0.22862 | 8.7328 | 0.18 | 4.5% | 0.027 | 8.2305 | 0.6 | 112.9006 | 0.45 | 66.3475 | 179.4767 |  | 29.7 | 7 | 2 | 0.36 | 0.2 | 45.7569 | 9.1514 | 64.0596 | 166.0991 | 409.6354 | 41.7569
| 0.5 | 850 | 0.6 | 0.39352 | 0.6 | 0.25809 | 9.2786 | 0.18 | 4.5% | 0.027 | 8.7449 | 0.6 | 127.4542 | 0.45 | 74.9001 | 202.6124 |  | 29.7 | 7 | 2 | 0.36 | 0.2 | 51.6552 | 10.331 | 72.3173 | 186.6483 | 461.578 | 47.0518
| 0.5 | 900 | 0.6 | 0.41667 | 0.6 | 0.28935 | 9.8244 | 0.18 | 4.5% | 0.027 | 9.2593 | 0.6 | 142.8898 | 0.45 | 83.971 | 227.1502 |  | 29.7 | 7 | 2 | 0.36 | 0.2 | 57.9111 | 11.5822 | 81.0755 | 208.3458 | 516.5714 | 52.6576
| 0.5 | 950 | 0.6 | 0.43981 | 0.6 | 0.3224 | 10.3702 | 0.18 | 4.5% | 0.027 | 9.7737 | 0.6 | 159.2075 | 0.45 | 93.5603 | 253.0902 |  | 29.7 | 7 | 2 | 0.36 | 0.2 | 64.5244 | 12.9049 | 90.3341 | 231.1864 | 574.6107 | 58.574
| 0.5 | 1000 | 0.6 | 0.46296 | 0.6 | 0.35722 | 10.916 | 0.18 | 4.5% | 0.027 | 10.2881 | 0.6 | 176.4072 | 0.45 | 103.6679 | 280.4323 |  | 29.7 | 7 | 2 | 0.36 | 0.2 | 71.4951 | 14.299 | 100.0932 | 255.1656 | 635.6911 | 64.8003
| 0.5 | 1050 | 0.6 | 0.48611 | 0.6 | 0.39384 | 11.4618 | 0.18 | 4.5% | 0.027 | 10.8025 | 0.6 | 194.4889 | 0.45 | 114.2939 | 309.1766 |  | 29.7 | 7 | 2 | 0.36 | 0.2 | 78.8234 | 15.7647 | 110.3527 | 280.2788 | 699.8082 | 71.3362
| 0.5 | 1100 | 0.6 | 0.50926 | 0.6 | 0.43224 | 12.0076 | 0.18 | 4.5% | 0.027 | 11.3169 | 0.6 | 213.4527 | 0.45 | 125.4382 | 339.3231 |  | 29.7 | 7 | 2 | 0.36 | 0.2 | 86.5091 | 17.3018 | 121.1128 | 306.522 | 766.9579 | 78.1812
| 0.5 | 1150 | 0.6 | 0.53241 | 0.6 | 0.47243 | 12.5534 | 0.18 | 4.5% | 0.027 | 11.8313 | 0.6 | 233.2985 | 0.45 | 137.1009 | 370.8718 |  | 29.7 | 7 | 2 | 0.36 | 0.2 | 94.5523 | 18.9105 | 132.3732 | 333.891 | 837.136 | 85.335
| 0.5 | 1200 | 0.6 | 0.55556 | 0.6 | 0.5144 | 13.0992 | 0.18 | 4.5% | 0.027 | 12.3457 | 0.6 | 254.0263 | 0.45 | 149.2818 | 403.8226 |  | 29.7 | 7 | 2 | 0.36 | 0.2 | 102.953 | 20.5906 | 144.1342 | 362.3822 | 910.3389 | 92.797
| 0.5 | 1250 | 0.6 | 0.5787 | 0.6 | 0.55816 | 13.645 | 0.18 | 4.5% | 0.027 | 12.8601 | 0.6 | 275.6362 | 0.45 | 161.9812 | 438.1755 |  | 29.7 | 7 | 2 | 0.36 | 0.2 | 111.7111 | 22.3422 | 156.3956 | 391.9918 | 986.5629 | 100.5671
| 0.5 | 1300 | 0.6 | 0.60185 | 0.6 | 0.60371 | 14.1908 | 0.18 | 4.5% | 0.027 | 13.3745 | 0.6 | 298.1281 | 0.45 | 175.1988 | 473.9306 |  | 29.7 | 7 | 2 | 0.36 | 0.2 | 120.8268 | 24.1654 | 169.1575 | 422.7164 | 1065.8045 | 108.6447
| 0.5 | 1350 | 0.6 | 0.625 | 0.6 | 0.65104 | 14.7366 | 0.18 | 4.5% | 0.027 | 13.8889 | 0.6 | 321.5021 | 0.45 | 188.9348 | 511.0879 |  | 29.7 | 7 | 2 | 0.36 | 0.2 | 130.2999 | 26.06 | 182.4198 | 454.5527 | 1148.0605 | 117.0296
| 0.5 | 1400 | 0.6 | 0.64815 | 0.6 | 0.70016 | 15.2824 | 0.18 | 4.5% | 0.027 | 14.4033 | 0.6 | 345.758 | 0.45 | 203.1892 | 549.6474 |  | 29.7 | 7 | 2 | 0.36 | 0.2 | 140.1305 | 28.0261 | 196.1826 | 487.4976 | 1233.3276 | 125.7215
| 0.5 | 1450 | 0.6 | 0.6713 | 0.6 | 0.75106 | 15.8282 | 0.18 | 4.5% | 0.027 | 14.9177 | 0.6 | 370.8961 | 0.45 | 217.9618 | 589.609 |  | 29.7 | 7 | 2 | 0.36 | 0.2 | 150.3185 | 30.0637 | 210.4459 | 521.5478 | 1321.6027 | 134.72
| 0.5 | 1500 | 0.6 | 0.69444 | 0.6 | 0.80376 | 16.374 | 0.18 | 4.5% | 0.027 | 15.4321 | 0.6 | 396.9161 | 0.45 | 233.2529 | 630.9727 |  | 29.7 | 7 | 2 | 0.36 | 0.2 | 160.864 | 32.1728 | 225.2097 | 556.7006 | 1412.883 | 144.0248
| 0.5 | 1550 | 0.6 | 0.71759 | 0.6 | 0.85823 | 16.9198 | 0.18 | 4.5% | 0.027 | 15.9465 | 0.6 | 423.8182 | 0.45 | 249.0622 | 673.7387 |  | 29.7 | 7 | 2 | 0.36 | 0.2 | 171.7671 | 34.3534 | 240.4739 | 592.953 | 1507.1656 | 153.6356
| 0.5 | 1600 | 0.6 | 0.74074 | 0.6 | 0.91449 | 17.4656 | 0.18 | 4.5% | 0.027 | 16.4609 | 0.6 | 451.6023 | 0.45 | 265.3899 | 717.9068 |  | 29.7 | 7 | 2 | 0.36 | 0.2 | 183.0275 | 36.6055 | 256.2385 | 630.3024 | 1604.4477 | 163.5523
| 0.5 | 1650 | 0.6 | 0.76389 | 0.6 | 0.97254 | 18.0114 | 0.18 | 4.5% | 0.027 | 16.9753 | 0.6 | 480.2685 | 0.45 | 282.236 | 763.477 |  | 29.7 | 7 | 2 | 0.36 | 0.2 | 194.6455 | 38.9291 | 272.5037 | 668.746 | 1704.7267 | 173.7744
| 0.5 | 1700 | 0.6 | 0.78704 | 0.6 | 1.0324 | 18.5572 | 0.18 | 4.5% | 0.027 | 17.4897 | 0.6 | 509.8167 | 0.45 | 299.6003 | 810.4494 |  | 29.7 | 7 | 2 | 0.36 | 0.2 | 206.6209 | 41.3242 | 289.2693 | 708.2814 | 1808.0001 | 184.3017
| 0.5 | 1750 | 0.6 | 0.81019 | 0.6 | 1.094 | 19.103 | 0.18 | 4.5% | 0.027 | 18.0041 | 0.6 | 540.2469 | 0.45 | 317.4831 | 858.824 |  | 29.7 | 7 | 2 | 0.36 | 0.2 | 218.9538 | 43.7908 | 306.5354 | 748.906 | 1914.2654 | 195.1341
| 0.5 | 1800 | 0.6 | 0.83333 | 0.6 | 1.1574 | 19.6488 | 0.18 | 4.5% | 0.027 | 18.5185 | 0.6 | 571.5592 | 0.45 | 335.8841 | 908.6007 |  | 29.7 | 7 | 2 | 0.36 | 0.2 | 231.6442 | 46.3288 | 324.3019 | 790.6175 | 2023.5201 | 206.2712
| 0.5 | 1850 | 0.6 | 0.85648 | 0.6 | 1.2226 | 20.1946 | 0.18 | 4.5% | 0.027 | 19.0329 | 0.6 | 603.7535 | 0.45 | 354.8035 | 959.7796 |  | 29.7 | 7 | 2 | 0.36 | 0.2 | 244.6921 | 48.9384 | 342.5689 | 833.4135 | 2135.762 | 217.7127
| 0.5 | 1900 | 0.6 | 0.87963 | 0.6 | 1.2896 | 20.7404 | 0.18 | 4.5% | 0.027 | 19.5473 | 0.6 | 636.8299 | 0.45 | 374.2413 | 1012.3607 |  | 29.7 | 7 | 2 | 0.36 | 0.2 | 258.0974 | 51.6195 | 361.3364 | 877.2917 | 2250.9888 | 229.4586
| 0.5 | 1950 | 0.6 | 0.90278 | 0.6 | 1.3583 | 21.2862 | 0.18 | 4.5% | 0.027 | 20.0617 | 0.6 | 670.7882 | 0.45 | 394.1973 | 1066.3439 |  | 29.7 | 7 | 2 | 0.36 | 0.2 | 271.8602 | 54.372 | 380.6043 | 922.2501 | 2369.1983 | 241.5085

## Hs
portata | DH tot. Calc. | 950 | 1000 | 1200 | 1450 | 1600 | 1800 | 2200 | 2900
200
250
300
350
400
450
500 | 16.5518
550 | 19.9678
600 | 23.6988
650 | 27.7439
700 | 32.1024 | 21 | 23 | 32
750 | 36.7736 | 21.25 | 23.25 | 32.5
800 | 41.7569 | 18.3 | 20.3 | 29.8
850 | 47.0518 | 17.75 | 20 | 29.5 | 42.5
900 | 52.6576 | 17.2 | 19.7 | 29.7 | 42.7
950 | 58.574 | 16.6 | 18.95 | 29.45 | 42.7 | 51.7
1000 | 64.8003 | 16 | 18.2 | 29.2 | 42.7 | 51.7
1050 | 71.3362 | 15.25 | 17.65 | 28.65 | 42.4 | 51.65 | 65.65
1100 | 78.1812 | 14.35 | 17.1 | 28.1 | 42.1 | 51.6 | 65.1
1150 | 85.335 | 13.6 | 16.35 | 27.4 | 41.6 | 51.35 | 65.1
1200 | 92.797 | 12.9 | 15.6 | 26.85 | 41.1 | 51.1 | 65.1
1250 | 100.5671 | 11.95 | 14.7 | 26.21 | 40.55 | 50.55 | 65.05
1300 | 108.6447 | 11 | 13.75 | 25.5 | 40 | 50 | 65.33 | 97
1350 | 117.0296 | 9.9 | 12.78 | 24.15 | 39.4 | 49.4 | 65.06 | 97.4
1400 | 125.7215 | 8.8 | 11.8 | 22.8 | 38.8 | 48.8 | 64.8 | 97.8
1450 | 134.72 | 7.4 | 9.65 | 21.72 | 37.9 | 47.9 | 63.9 | 97.4
1500 | 144.0248 | 6 | 8.5 | 20.75 | 37 | 47 | 63 | 97
1550 | 153.6356 | 4.5 | 6.4 | 19.5 | 35.75 | 46.25 | 62.25 | 96.75
1600 | 163.5523 | 3 | 6.25 | 18 | 34.5 | 45.5 | 61.5 | 96.5
1650 | 173.7744 |  | 4.03 | 16.55 | 33.25 | 44.25 | 60.75 | 96.25
1700 | 184.3017 |  | 3 | 14.9 | 32 | 43 | 60 | 96 | 171
1750 | 195.1341 |  |  | 13.7 | 30.75 | 41.75 | 59.25 | 95.75 | 170.75
1800 | 206.2712 |  |  | 12.5 | 29.5 | 40.5 | 58.5 | 95.5 | 170.5
1850 | 217.7127 |  |  | 10.75 | 28.25 | 39.25 | 57.25 | 95.25 | 170.25
1900 | 229.4586 |  |  | 9 | 27 | 38 | 56 | 95 | 170
1950 | 241.5085 |  |  | 7.5 | 25 | 36.5 | 54.5 | 94 | 169.5
2000 |  |  |  | 6 | 23 | 35 | 53 | 93 | 169
2050 |  |  |  |  | 21.5 | 33.5 | 51.5 | 91.5 | 168.5
2100 |  |  |  |  | 20 | 32 | 50 | 90.5 | 168
2150 |  |  |  |  | 18.25 | 30 | 48.25 | 87.75 | 167.25
2200 |  |  |  |  | 16.5 | 28 | 46.5 | 86 | 166.5
2250 |  |  |  |  | 15.25 | 26.5 | 45.25 | 84.75 | 166.25
2300 |  |  |  |  | 13.66 | 25 | 44 | 83.5 | 166
2350 |  |  |  |  | 11.8 | 23.25 | 42.5 | 82 | 165.5
2400 |  |  |  |  | 10 | 21.5 | 41 | 80.5 | 165
2450 |  |  |  |  | 8 | 19.75 | 39 | 79.5 | 164
2500 |  |  |  |  | 6 | 18 | 37 | 78 | 163
2550 | [6 empty] | 34.5 | 75.5 | 161.5
2600 | [6 empty] | 32 | 73 | 160
2650 | [6 empty] | 29.5 | 71 | 158.5
2700 | [6 empty] | 27 | 69 | 157
2750 | [6 empty] | 24.5 | 67 | 155.5
2800
2850
2900
2950
3000

## Ht
portata | DH tot. Calc. | 950 | 1000 | 1200 | 1450 | 1600 | 1800 | 2200 | 2900 | Hd
200 | 2.5533
250 | 3.9347
300 | 5.6026
350 | 7.5536
400 | 9.7853
450 | 12.2954
500 | 15.0818
550 | 18.143
600 | 21.4772
650 | 25.0831
700 | 28.9593 | 21 | 23 | 32
750 | 33.1048 | 21.25 | 23.25 | 32.5
800 | 37.5184 | 21.5 | 23.5 | 33 | [5 empty] | 3.2
850 | 42.199 | 21.25 | 23.5 | 33 | 46 |  |  |  |  | 3.5
900 | 47.1458 | 21 | 23.5 | 33.5 | 46.5 |  |  |  |  | 3.8
950 | 52.3578 | 20.9 | 23.25 | 33.75 | 47 | 56 |  |  |  | 4.3
1000 | 57.8341 | 20.8 | 23 | 34 | 47.5 | 56.5 |  |  |  | 4.8
1050 | 63.574 | 20.6 | 23 | 34 | 47.75 | 57 | 71 |  |  | 5.35
1100 | 69.5768 | 20.25 | 23 | 34 | 48 | 57.5 | 71 |  |  | 5.9
1150 | 75.8416 | 20 | 22.75 | 33.8 | 48 | 57.75 | 71.5 |  |  | 6.4
1200 | 82.3678 | 19.8 | 22.5 | 33.75 | 48 | 58 | 72 |  |  | 6.9
1250 | 89.1547 | 19.4 | 22.15 | 33.66 | 48 | 58 | 72.5 |  |  | 7.45
1300 | 96.2018 | 19 | 21.75 | 33.5 | 48 | 58 | 73.33 | 105 |  | 8
1350 | 103.5084 | 18.5 | 21.38 | 32.75 | 48 | 58 | 73.66 | 106 |  | 8.6
1400 | 111.074 | 18 | 21 | 32 | 48 | 58 | 74 | 107 |  | 9.2
1450 | 118.8979 | 17.5 | 19.75 | 31.82 | 48 | 58 | 74 | 107.5 |  | 10.1
1500 | 126.9797 | 17 | 19.5 | 31.75 | 48 | 58 | 74 | 108 |  | 11
1550 | 135.3189 | 16.25 | 18.15 | 31.25 | 47.5 | 58 | 74 | 108.5 |  | 11.75
1600 | 143.9149 | 15.5 | 18.75 | 30.5 | 47 | 58 | 74 | 109 |  | 12.5
1650 | 152.7672 |  | 17.28 | 29.8 | 46.5 | 57.5 | 74 | 109.5 |  | 13.25
1700 | 161.8755 |  | 17 | 28.9 | 46 | 57 | 74 | 110 | 185 | 14
1750 | 171.2393 |  |  | 28.45 | 45.5 | 56.5 | 74 | 110.5 | 185.5 | 14.75
1800 | 180.8581 |  |  | 28 | 45 | 56 | 74 | 111 | 186 | 15.5
1850 | 190.7315 |  |  | 27 | 44.5 | 55.5 | 73.5 | 111.5 | 186.5 | 16.25
1900 | 200.8591 |  |  | 26 | 44 | 55 | 73 | 112 | 187 | 17
1950 | 211.2405 |  |  | 25.5 | 43 | 54.5 | 72.5 | 112 | 187.5 | 18
2000 | 221.8754 |  |  | 25 | 42 | 54 | 72 | 112 | 188 | 19
2050 | 232.7633 |  |  |  | 41.5 | 53.5 | 71.5 | 111.5 | 188.5 | 20
2100 | 243.9039 |  |  |  | 41 | 53 | 71 | 111.5 | 189 | 21
2150 | 255.2968 |  |  |  | 40.5 | 52.25 | 70.5 | 110 | 189.5 | 22.25
2200 | 266.9417 |  |  |  | 40 | 51.5 | 70 | 109.5 | 190 | 23.5
2250 | 278.8383 |  |  |  | 39.5 | 50.75 | 69.5 | 109 | 190.5 | 24.25
2300 | 290.9861 |  |  |  | 38.66 | 50 | 69 | 108.5 | 191 | 25
2350 | 303.385 |  |  |  | 37.8 | 49.25 | 68.5 | 108 | 191.5 | 26
2400 | 316.0346 |  |  |  | 37 | 48.5 | 68 | 107.5 | 192 | 27
2450 | 328.9345 |  |  |  | 36 | 47.75 | 67 | 107.5 | 192 | 28
2500 | 342.0845 |  |  |  | 35 | 47 | 66 | 107 | 192 | 29
2550 | 355.4843 | [5 empty] | 65 | 106 | 192 | 30.5
2600 | 369.1336 | [5 empty] | 64 | 105 | 192 | 32
2650 | 383.0321 | [5 empty] | 63 | 104.5 | 192 | 33.5
2700 | 397.1796 | [5 empty] | 62 | 104 | 192 | 35
2750 | 411.5757 | [5 empty] | 61 | 103.5 | 192 | 36.5
2800 | 426.2202 |  |  |  |  | 41 | 60 | 103 |  | 38
2850 | 441.1129 | [5 empty] | 59 | 101.5 |  | 39.5
2900 | 456.2534 | [5 empty] | 58 | 100 |  | 41
2950 | 471.6416 | [5 empty] | 57 | 99 |  | 42.5
3000 | 487.2772 | [6 empty] | 98 |  | 44