## Slide 1: INTRODUZIONE ALLE TURBINE EOLICHE
Tratto dal testo “Sistemi eolici”
Del Prof. PALLABAZZER

## Slide 2: teoria unidimensionale
flusso di energia che il vento mette a disposizione (energia disponibile)

## Slide 3: teoria unidimensionale
Energia cinetica allo scarico (almeno il 40% di Ec )
Attrito con le superfici della macchina
Vorticosità della scia.
solo una parte Della energia disponibile può essere effettivamente utilizzata. Infatti si presentano perdite:
coefficiente di potenza
flusso energetico di riferimento > Ec

## Slide 4: similitudine fluidodinamica
rapporto di velocità periferica (velocità adimensionale):
u (m/s) = w r = p D Nr /60
velocità periferica
Quando Nr =0 P =0 CP =0
Quando Nr = Nfuga P =0 CP =0
La potenza dipende linearmente dalla densità dell'aria;
La potenza aumenta aumentando D;
aumentando D aumentano u e l per cui Nr della turbina = 20 - 300 rpm: è necessario un moltiplicatore.

## Slide 5: limite di Betz
Velocità nella sezione del disco attuatore:
Il “fattore d’interferenza” è il rapporto:
la velocità v sul piano del disco e la velocità v2 in funzione del fattore d’interferenza a e della velocità v1:

## Slide 6: limite di Betz
Differenziando P ed eguagliando a 0:
Risolvendo tale equazione di II grado, si ottengono due
valori di a:
• 1 che non è accettabile perché si avrebbe una velocità del vento in uscita negativa;
• 1/3 a cui corrisponde una velocità d’uscita pari ad un terzo di quella in ingresso
Per a=1/3 la potenza massima estratta dal vento è:
In corrispondenza di a=1/3 si ha il massimo teorico per Cp = 0.59 che viene chiamato “Limite di Betz”

## Slide 7: solidità della turbina eolica
il l ottimo cresce al diminuire di s. Infatti quanto minore è la frazione di area effettivamente occupata dalle pale, tanto maggiore dovrà essere (ad una data V0) la velocità di rotazione per poter influenzare sensibilmente le linee di corrente ed estrarre dal flusso il massimo di energia.

## Slide 8: tipi di turbine eoliche

## Slide 9: tipi di turbine eoliche
TURBINE AD ASSE VERTICALE

## Slide 10: tipi di turbine eoliche
Un valore elevato di lo consente, per una data velocità V0, grandi diametri D e quindi elevate potenze, oppure un elevato numero di giri Nr.
Quindi le turbine di bassa solidità operanti in venti molto intensi sono le macchine più adatte per l'azionamento dei sistemi eolico-elettrici.
Invece un basso valore di lo ed una elevata solidità saranno necessari per le turbine azionanti pompe alternative, che richiedono basse velocità di funzionamento.

## Slide 11: pale a passo variabile
Le pale fisse sono rigidamente calettate al mozzo, che ruota con l'asse meccanico, sicché l'angolo di incidenza del profilo è fissato.
Le pale a passo variabile possono ruotare intorno ad un asse radiale, modificando il proprio assetto (passo) rispetto alla direzione del vento, sicché l'incidenza del profilo può variare
Le pale fisse sono quindi caratterizzate da un'unica curva Cp(l), mentre le altre presentano diverse curve caratteristiche per ogni angolo di calettamento.

## Slide 12: controllo, regolazione, orientamento
controllo dell'angolo di incidenza delle pale
quando si raggiunge il numero di giri massimo o il vento raggiunge la velocità massima accettabile, un attuatore meccanico dispone le pale "in bandiera" (angolo di calettamento al quale corrisponde il punto di fuga lf della curva caratteristica) quindi CP =0 e P =0;
stallo
quando l'incidenza di un profilo raggiunge il valore di stallo, l'efficienza crolla bruscamente; le pale sono disegnate in modo che al crescere del numero di giri entrino in stallo progressivamente partendo dalla punta, dove la u è maggiore, verso la base; alla velocità massima del vento tutta la pala va in stallo e la potenza si annulla;
imbardata della turbina
al crescere della velocità la turbina abbandona l'assetto fronte-vento offrendo al vento solo una componente del disco battuto: alla velocità massima la turbina si deve disporre quasi parallela al vento (turbina "in bandiera"); in tal caso la potenza si annulla;

## Slide 13: curve di potenza
Cp(l)
per una data r0 ed un dato D si ottiene la legge P(Nr, V0), che permette di determinare la potenza disponibile all'asse della turbina.

in equilibrio stazionario, la potenza richiesta uguaglia quella disponibile nel punto di funzionamento, per quella data velocità V0. Per ogni data velocità sarà conveniente che tale punto sia il più vicino possibile al massimo, ossia che la turbina funzioni fornendo il coefficiente di potenza Co.

## Slide 14: curve di regolazione
Riportando nel piano (P,V) i punti di funzionamento si ottengono le curve di regolazione (la curva che si avrebbe senza regolazione e con l costante sarebbe un incremento cubico illimitato.
Il controllo del passo consente di mantenere costante la potenza in un certo intervallo di velocità.
I controlli mediante stallo e deriva funzionano in modo “spontano”, al variare della velocità e la curva di potenza è continua.

## Slide 15: INTRODUZIONE ALLE TURBINE EOLICHE
Tratto dal testo “Sistemi eolici”
Del Prof. PALLABAZZER

## Slide 17: Teoria impulsiva assiale
passando attraverso il disco attuatore la corrente fluida subisce una diminuzione di quantità di moto ed una diminuzione di energia cinetica. La prima genera una spinta assiale T sul disco, mentre la seconda una potenza P ceduta alla macchina. Poiché non esiste libertà di moto nella direzione di V ma solo alla rotazione intorno all'asse, la potenza viene trasmessa tramite una coppia Q, che produce rotazione del disco intorno all'asse con velocità angolare w.
La portata m, la spinta T e la variazione di flusso cinetico DEc sono dati da (si suppone trascurabile la comprimibilità):