## Slide 1: Cogenerazione e trigenerazione:
prof. Mauro REINI
docente di sistemi per l’energia e l’ambiente
Università di Trieste – Polo di Pordenone
Macchine ad assorbimento per la trigenerazione

## Slide 2: Sistemi Tri-generativi
Tutte le utenze stagionali sono affette da un ridotto utilizzo del cogeneratore nei masi estivi: Ampio ricorso al calore di integrazione, riduzione della efficienza annuale del CHP, PBP lunghi.

## Slide 3: Sistemi Tri-generativi
I sistemi tri-generativi consentono di utilizzare il calore cogenerato anche in estate, producendo acqua refrigerata.

## Slide 4: Macchine frigo ad assorbimento
Compressione termica
Ciclo frigo convenzionale
1
5
6
8
2
3
4
10

## Slide 5: Macchine frigo ad assorbimento
Per acqua ed ammoniaca si hanno 130°-150°C al generatore e 45°-55°C in assorbitore/condensatore. La temperatura all’evaporatore (funzione della pv) è di qualche grado sotto lo zero.
Si utilizzano anche miscele acqua-bromuro di litio o acqua-fluoruro di litio (è l'acqua che funge da refrigerante), che hanno il pregio di funzionare a temperatura inferiore (circa 80 °C).

## Slide 6: Macchine frigo ad assorbimento

## Slide 7: Abaco di Bosnjacovic

## Slide 8: Abaco di Bosnjacovic

## Slide 9: Macchine frigo ad assorbimento con recupero interno di calore
e 0,7
(1 per doppio effetto)

## Slide 10: Macchine frigo ad assorbimento

## Slide 11: Assorbitori a doppio effetto

## Slide 12: Assorbitori a doppio effetto

## Slide 13: Sistemi solar cooling ad assorbimento

## Slide 14: Sistemi solar cooling ad assorbimento

## Slide 15: Sistemi ad assorbimento con RES

## Slide 16: Sistemi Tri-generativi con mTG
(40kWf)

## Slide 17: Un esempio di Tri-generazione
Skid “caldo”
Skid “freddo”
Microturbine
(2x65kW)
Compressore gas
Assorbitore
Torre evaporativa
Quadro di
controllo

## Slide 18: Possibili impieghi della trigenerazione

## Slide 19: Cogenerazione e trigenerazione
prof. Mauro REINI
docente di sistemi per l’energia e l’ambiente
Università di Trieste – Polo di Pordenone
GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

## Slide 20: Variabilità dei carichi delle utenze durante la giornata - tipo

## Slide 21: Esempio di studio di pre-fattibilità per una struttura aeroportuale
I consumi di potenza frigo prevalgono su quelli di potenza termica
Entrambi i carichi sono molto variabili nell’anno.

## Slide 22: Esempio di studio di pre-fattibilità per una struttura aeroportuale
Integrazione termica con le caldaie
Il motore funziona per 4600 ore
Curva di durata termica e frigorifera per 1 motore cogenerativo da 2 MWe

## Slide 23: Esempio di studio di pre-fattibilità per una struttura aeroportuale
Il motore funziona per ben 6400 ore
Curva di durata termica e frigorifera per 2 motori cogenerativi da 1 MWe
integrati con una pompa di calore reversibile a compressione
produce 8.600 kWh elettrici

## Slide 24: Esempio di studio di pre-fattibilità per una struttura aeroportuale
I motori producono circa 18.000.000 kWhe
Vengono dissipati circa 9.700.000 kWt
La pompa di calore NON funziona nel periodo invernale
Curva di durata termica e frigorifera per 2 motori cogenerativi da 1 MWe
integrati con una pompa di calore reversibile a compressione
adottando la strategia della max produzione elettrica.

## Slide 25: Sintesi di sistemi di cogenerazione distribuita e teleriscaldamento
Ipotesi di cogenerazione distribuita con mTG, integrata con micro-reti di teleriscaldamento, per il centro storico di Pordenone

## Slide 26: Sintesi di sistemi di cogenerazione distribuita e teleriscaldamento
ALTERNATIVE:
Se si sceglie il sistema di cogenerazione centralizzato, in genere basato su un motore a combustione interna (ICE) :
il calore cogenerato deve essere distribuito agli utenti e deve essere realizzato un sistema di teleriscaldamento all'interno di una zona ad alta densità di edifici storici.
Il costo di investimento dell'intero sistema aumenta,
Se si sceglie il sistema di cogenerazione distribuita con mTG:
Queste hanno un costo più elevato per kWe installato,
Hanno anche un’ efficienza elettrica più bassa dell’ ICE.

## Slide 27: Sintesi di sistemi di cogenerazione distribuita e teleriscaldamento
scegliere se il motore centralizzato deve essere adottato o meno,
definire il numero di micro-turbine (di taglia fissata) all'interno di ogni edificio,
definire i "minimi" collegamenti corretti tra gli edifici, al fine di ottimizzare il consumo di energia a basso carico termico,
definire la strategia ottimale di funzionamento del sistema,
valutare la riduzione globale delle emissioni, in particolare di CO2 .
OBIETTIVI:

## Slide 28: Sintesi di sistemi di cogenerazione distribuita e teleriscaldamento
definire un programma di Programmazione Lineare Intera Mista (MILP),
risolverlo per mezzo di un software commerciale,
OBJ: Totale costo annuo per acquisire, mantenere e gestire l'intero sistema,
Tenendo conto dei vincoli economici: tasso di interesse, prezzo di gas ed elettricità, costo dei componenti e dell’integrazione impiantistica,….
tenendo conto dei vincoli fisici: richieste termiche ed elettriche delle utenze nel tempo, effetto della temperatura ambiente sull’efficienza delle turbine,….
RISOLUZIONE DEL PROBLEMA:

## Slide 29: Sintesi di sistemi di cogenerazione distribuita e teleriscaldamento
L'intero anno è modellato con 3 "giornate tipo", per la domanda di energia, e 24 "giornate tipo" per il valore dell’energia elettrica ceduta alla rete.
DOMANDA ENERGETICA:
Domanda elettrica
Domanda termica

## Slide 30
Il modello MILP
OBJ risulta lineare verso le variabili che esprimono il consumo dei sistemi CHP;
Variabili binarie vengono impiegate per esprimere la presenza/assenza di mTG, ICE e tratti di rete,
Oltre che allo stato acceso/spento delle macchine.
In ciascun intervallo di tempo l’ottimizzazione deve tenere conto dei vincoli:
  Le curve di prestazione dei componenti (variabili con la temperatura) devono essere rispettate;
  La domanda termica deve essere soddisfatta dai cogeneratori e dalle caldaie ausiliarie;
  La domanda elettrica deve essere soddisfatta dai cogeneratori e dall’integrazione con la rete;
  I nodi termici devono essere bilanciati e tutti i rami presentano una perdita proporzionale alla loro lunghezza.

## Slide 31: Sintesi di sistemi di cogenerazione distribuita e teleriscaldamento
Configurazioni ottimali al variare delle condizioni economiche al contorno:
a+c) vita utile delle macchine e della rete stimate di 13/26 anni;
b) di 4,5/9 anni;
c) di 8/16 anni;
Risparmi variabili tra 1 – 8%.

## Slide 32: Sintesi di sistemi di cogenerazione distribuita e teleriscaldamento
Esempio di gestione ottima per la sola mTG presente nella configurazione b:
L’inseguimento termico NON è la soluzione ottimale (nemmeno quello elettrico).

## Slide 33: Integrazione di CHP con macchine ad assorbimento e reti di tele-raffrescamento
Fuel (gas naturale)
Acqua calda (tele-riscaldamento)
Acqua fredda (tele-raffrescamento)

## Slide 34
Anni di ammortamento capitale:
10 per le macchine, 20 per la rete
Ut. isolate
Ut. in rete
Integrazione di CHP con macchine ad assorbimento e reti di tele-raffrescamento

## Slide 35
TRIGENERAZIONE APPLICATA AD UTENZE ISOLATE E AD UTENZE COLLEGATE IN RETE
 | Ut. Isolate | Ut. In rete
n° mTG | 11 | 10
n° mAS | 11 | 10
Investimento [€] | 1.368.750 | 1.482.505
Costo operativo [€/anno] | 685.332 | 632.858
Costo annuo [€/anno] | 862.591 | 812.041
Indice di risparmio | 26,87% | 31,15%
IRE | 9,73% | 12,70%
TEP risparmiate | 93 | 132
Pay Back Period [mesi] | 33 | 32
Anni di ammortamento capitale:
10 per le macchine, 20 per la rete
Ut. isolate
Ut. in rete
Integrazione di CHP con macchine ad assorbimento e reti di tele-raffrescamento

## Slide 36
Chart: 
| IRE
Utenze in rete-Trigenerazione(DI-CCHP) | 0.127
Utenze isolate-Trigenerazione(IS-CCHP) | 0.0973
Utenze in rete-Cogenerazione(DI-CHP) | 0.1534
Utenze isolate-Cogenerazione(IS-CHP) | 0.1411
Chart: [k€]
| Costo di investimento | Funzione obiettivo
Utenze in rete-Trigenerazione(DI-CCHP) | 1482.505 | 812.041
Utenze isolate-Trigenerazione(IS-CCHP) | 1368.75 | 862.591
Utenze in rete-Cogenerazione(DI-CHP) | 1040.451 | 1140.497
Utenze isolate-Cogenerazione(IS-CHP) | 660 | 1142.396
Chart: 
| I.R.
 | 0.3115
 | 0.2687
 | 0.0331
 | 0.0314
Cogenerazione Vs Trigenerazione
Parametri economici
Chart: [TEP]
| TEP risparmiate
 | 132
 | 93
 | 111
 | 73
Parametri ambientali
Chart: [Mesi]
| Pay-back
 | 32
 | 33
 | 77
 | 64
Integrazione di CHP con macchine ad assorbimento e reti di tele-raffrescamento