## Antistillicidio
Fluido |  | acqua refrigerata
Temperatura | °C | 7
Raggio interno tubo | m | 0.0504
Raggio esterno tubo | m | 0.054
Tipo isolante |  | Elastomero espanso in gomma sintetica
Coduttività | W/m°C | 0.036
Temperatura ambiente | °C | 35
Umidità relativa |  | 80%
Temperatura del bulbo umido |  | 31
Coefficiente di adduzione | W/m2°C | 10.4731
Spessore isolante | m | 0.02
Raggio mantello | m | 0.074
Temperatura mantello | °C | 31.4025

## coibente
Determinare la potenza termica dispersa lungo la linea di collegamento tra il generatore di calore e gli aerotermi a servizio di un capannone industriale assumendo che la rete di tubazioni sia a diametro costante, con una velocità di 1,5 m/s
Fluido |  | acqua calda
Temperatura mandata | °C | 90
Temperatura di ritorno | °C | 80
Raggio interno tubo | m | 0.0504
Raggio esterno tubo | m | 0.054
Tipo isolante |  | Coppelle in fibra di vetro
Coduttività | W/m°C | 0.044
Temperatura ambiente | °C | 18
Umidità relativa |  | 50%
Temperatura del bulbo umido |  | 13
Coefficiente di adduzione | W/m2°C | 9.901
Spessore isolante | m | 0.06
Raggio mantello | m | 0.114
Temperatura mantello | °C | 21.57
Lunghezza tubazione mandata | m | 150
Lunghezza tubazione ritorno | m | 150
Resistenza termica | m°C/W | 2.8438
Potenza termica dispersa in mandata | W | 3797.7377
Potenza termica dispersa in ritorno | W | 3270.2741
Totale potenza temica dispersa |  | 7068.0117
Velocità nei tubi | m/s | 1.5
Portata massica | kg/s | 11.9702
Potenza termica in transito | W | 500355.2793
Potenza dispersa |  | 1.413%