## Trasporto pneumatico
Portata d'aria e materiale
Larghezza di lavoro pialla |  | m | 0.41
asportazione max alla pialla |  | m | 0.005
velocità avanzamento massima |  | m/s | 0.13333
asportazione massima di materiale |  | m3/s | 0.00027333
peso specifico di progetto | γ | kg/m3 | 750
portata massica materiale | Q | kg/s | 0.205
|  | kg/h | 738
rapporto di miscela | A/Q | m3/kg | 2
Portata aria | A | m3/s | 0.41
|  | m3/h | 1476
Dati caratteristici linea aspirazione
Velocità di trasporto | v | m/s | 18÷24
Diametro condotto | D | m | 0.16
Velocità effettiva | veff | m/s | 20.3917
Lunghezza totale | L | m | 15
curve ad ampio raggio (D/R=0,2) | n | - | 3
coefficiente di perdita nelle curve | J | [-] | 0.13
innalzamento verticale | Hm | m | 4.5
Perdite di carico dovute all'aria
Coeff. maggiorazione pressione dinamica |  | - | 3
densità aria | γ a | kg/m3 | 1.22
accelerazione gravità | g | m/s2 | 9.81
altezza dinamica della corrente nella condotta | h1,a,asp=ρa∙v2/2 | Pa | 253.6517
perdita di ingresso | h2,m,asp=3 h1,m,asp | Pa | 1014.607
Perdita di carico distribuita |  | Pa | 489.5609
Perdita di carico nelle curve | h4,a,asp=J∙n∙ρ∙v2/2 | Pa | 98.9242
Perdita nel ciclone | h5,a,asp | Pa | 620
Perdita nel filtro | h6,a,asp | Pa | 500
Totale perdite aria | Ha,asp | Pa | 2723.092
Perdite materiale
energia di avviamento | h1,m,asp=(Q/A)∙v2/2 | Pa | 103.9556
ingresso nel circuito | h2,m,asp=3 h1,m,asp | Pa | 311.8669
innalzamento | h4,m,asp=Q/A∙Hm∙g | Pa | 22.0725
Attrito | tgα∙c | [-] | 0.11
resistenza tratto orizzontale | h3,m,asp=Q/A∙tgα∙c∙g | Pa | 8.0932
perdita nella curva | h4,m=h4,a∙Q/(γ a∙A) | Pa | 40.5427
Totale perdite materiale | Hm | Pa | 382.6853
Totale generale | Htot | Pa | 3105.7774
Ventilatore | MPR 351
portata |  | m3/s | 0.41
|  | m3/h | 1476
Pressione statica |  | Pa | 3105.7774
Pressione dinamica |  | Pa | 253.6517
Pressione totale |  | Pa | 3359.4291
Rendimento aeraulico del ventilatore | ηm | - | 0.7
Rendimento del motore elettrico | ηe | - | 0.9
Potenza elettrica assorbita |  | W | 2186.2951