## Slide 1: Prof. Mauro REINI - Università di Trieste
TECNOLOGIE DELLE ENERGIE
RINNOVABILI
- Biomasse -

## Slide 7: La risorsa biomassa
6 CO2 + 6 H2O 6 O2 + C6H12O6 6 CO2 + 6 H2O + ENERGIA + CENERE
Clorofilla Combustione
Radiazione Solare
Biossido di Carbonio
Zuccheri, Oli, Amidi, Farine, Proteine
BIOMASSA
Calore
Elettricità
Energia mecc.

## Slide 18
Grado di umidità (= Holzfeuchtigkeit = U0 = peso dell’acqua rapportato percentualmente al peso della sostanza legnosa anidra)
oppure
Contenuto idrico (= Wassergehalt = U = peso dell’acqua rapportato percentualmente al peso del legno umido, spesso anche detto “peso tal quale”)
Espresso in formule è:
U% = (100 × U0 %) / (100 + U0%)
U0 % = (100 × U %) / (100 - U %).
Per fornire un ordine di grandezza della differenza fra le due misure dell’umidità nell’ “area pellet”, ad U0 = 8% corrisponde U = 7,41%, mentre U = 8% equivale a U0 = 8,70%.
formula generale di Hartmann (2000) per i biocombustibili solidi,
p.c.i. (in MJ/kg) = [18,5 × (100 – U%) – 2,441 × U0%] / 100
In 1 kg di pellet dal contenuto idrico dell’8% sono contenuti 0,92 kg di sostanza legnosa anidra si ottiene un p.c.i. = 16,8 MJ/kg = 4,67 kWh/kg.
Grado di Umidità Contenuto Idrico e PCI

## Slide 20
Acqua prodotta nella reazione
Effetto della parte NON combustibile
Effetto della evaporazione della umidità presente
NB: PCI varia linearmente con il grado di umidità U
Rapporto tra i poteri calorifici:
Rapporto tra l’energia ottenuta dalla stessa biomassa secca in condizioni reali o ideali (secco):

## Slide 23
PCI e contenuti di carbonio del pellet e di altri combustibili.

## Slide 32
Conversione energetica - Possibili percorsi

## Slide 47
Combustione
Combustione
Energia Elettrica
Le principali tipologie di combustori:
  Letto fisso: Forni a griglia fissa, o mobile
  Letto fluido: Bollente o Ricircolante
  Polvere
Energia Termica
Le principali tipologie di caldaie:
  Per combustione di legna in ciocchi
  Per cippato
  Per pellet

## Slide 48
Fornendo calore la biomassa si riscalda ed inizia ad essiccarsi; questa fase è endotermica e prosegue fino ad una temperatura di circa 150 °C.
Continuando a riscaldare la biomassa, si arriva alla devolatilizzazione (225500 °C), primo stadio (pirolisi: distillazione distruttiva dei composti carboniosi in assenza di ossigeno), secondo stadio formazione di sostanze gassose (gassificazione) quali CH4, CO, CO2, H2, composti catramosi (tar) e carbonio allo stato quasi puro.
Combustione gas non appena si raggiunge la temperatura di ignizione (T circa 500-750 °C). La matrice carboniosa brucia lentamente e praticamente senza sviluppo di fiamme; le temperature possono arrivare anche a 1100 °C.
A fine combustione oltre ai gas combusti, rimangono le ceneri e una certa quantità di particelle incombuste.
Le varie fasi non sono sequenziali, si sovrappongono
e sono regolate dalla cinetica delle reazioni.
Il processo di combustione

## Slide 54
Combustione – Il processo
T
t
Essiccazione
Devolatilizzazione (200-450°C)
Combustione sost. volatili
Combustione char (600-700°C)
1000-1200°C

## Slide 55
al raccoglitore di
cenere
calore radiante
cenere
combustione
comb. vergine
griglia
gas
combusti
zona di
pirolisi
zona di
riscaldamento
iniezione di aria
di combustione
zona delle
ceneri
zona di
combustione
Combustione – Il processo

## Slide 57
Stoccaggio e movimentazione
Combustione
Sistema di estrazione dei fumi
Acqua calda e vapore alle utenze
Combustione
Sezioni di un impianto

## Slide 60
Esempio di gruppo ORC – modello HRS Turboden

## Slide 62: Gruppi a ciclo Rankine - ORC

## Slide 63
Usando fluidi “secchi” si hanno ottime condizioni di lavoro per la turbina
si può realizzare la rigenerazione interna.
Ozone Depletion Potential (ODP) nullo,
T di flash point relativamente alta
T critica di 250-300 °C non troppo bassa,
pressioni operative del ciclo non troppo elevate.
Forno
MDM
2
7
8
5
4
1
Esempio di gruppo ORC – ciclo termodinamico

## Slide 64: Tipi di fluido motore

## Slide 65: Tipi di fluido motore

## Slide 66: Tipi di fluido motore
TEMPERATRA SORGENTE = 215°C

## Slide 67: Tipi di fluido motore
R245fa
TEMPERATRA SORGENTE = 215°C
TEMPERATRA FINALE = 85°C
TEMPERATRA FINALE = 150°C

## Slide 68: Tipi di fluido motore

## Slide 69: Turbo-espansori per ORC
Componenti dei gruppi ORC

## Slide 70: Turbo-espansori per ORC
Componenti dei gruppi ORC

## Slide 71
Componenti dei gruppi ORC

## Slide 72
Esempio di gruppo ORC – Schemi per produzione di acqua a 80-100°C

## Slide 73
Esempio di gruppo ORC – Schemi per produzione di acqua a 80-100°C
Confronto a parità di consumo di biomassa

## Slide 74
BFB: Letto bollente,
CFB: Letto circolante,
EF: Flusso trascinato (senza materiale inerte e O2 come gassificante).

## Slide 75
Gasification technologies: classification

## Slide 76
Fluidized bed gasifiers:
bubbling fluidized bed (left) and circulating fluidized bed (right) [Olofsson, 2005].

## Slide 77
Gasificazione

## Slide 78
Downdraft gassifire

## Slide 79
Downdraft gassifire

## Slide 80
This wood-power plant operates on the principle of wood gasification with the input of dry wood chips and the output of wood gas. The wood gas feeds the CHP unit (Combined Heat and Power) producing electric and thermal power.
The reactor is at the heart of the system, changing the wood chip fuel into wood gas. At the pyrolysis zone, the wood decomposes and begins reducing from its visible wood state. The fuel is then converted to a coal-like hydrocarbon and transported to the oxidation zone where part of the carbon is burned with injected air at approximately 800°C. As the gases move over the hot ember bed (oxidation zone) the tar and hydrocarbons are separated from the gas, resulting in a gas with very low tar.
Spanner Wood Gasification + CHP System

## Slide 81
Spanner Wood Gasification + CHP System
Vedi anche BURKHARDT

## Slide 82
Gasification Unit The plant consists of a gasification unit that processes wood chips to produce a wood gas and a CHP unit that generates electric and thermal power. Wood chip storage and handling facilities are required. The emissions are coal powder and exhaust gas that measure within acceptable emissions range of European laws. The plant operates on a carbon neutral basis. The residual ash is carbon and nitrogen that is used as fertilizer in Germany.
Spanner Wood Gasification + CHP System
CHP Unit
The generator is powered by a 5.7 l GM engine that produces 45 kWh of electric power and 100 kW of thermal power for user consumption. The generator output is: 45 kWh; 400 V; 50 Hz.
The current generator model requires hook up to the grid as external power is required for initial start-up. The 45 kWh of power must either be fully utilized on-site or off-loaded onto the power grid. In many jurisdictions there are preferential rates for alternative biogas energy sold to the grid. It is often more advantageous to sell all the electrical output to the grid.

## Slide 83
Wood chips
The wood chips should meet the following criteria to serve as optimum fuel for the generation of heat and electricity in a wood cogeneration plant:
Wood chip size: G30 – G40.
Moisture content: max. 15 percent (water contents: approx. 13 percent).
Fines: max. 30 percent (grain smaller than 3 - 4 mm).
Easy flow material, i.e., with only a small percentage of longs.
The system has proven it performs. Approximately 100 systems operated for over 350,000 combined hours in its first four years, with one system operating for over 20,000 hours.
The wood-power plant was commercially launched for market applications in 2009. Plant sizes vary from 30 kW to 135 kW with applications from heating buildings, to dairies, cheese operations, drying hay and wood.
Spanner Wood Gasification + CHP System

## Slide 85
Combustion Vs gasification based Biomass-to-Energy Technologies
h=0,81
h=0,90
he=0,35
he-Tot=0,25
h=0,95
h=0,90
he=0,26
he-Tot=0,22

## Slide 86
Combustion Vs gasification based Biomass-to-Energy Technologies
Direct use in Gas Engines and Gas Turbines

## Slide 87: mTurbine a gas

## Slide 88: mTurbine a gas
Generator
Cooling Fins
Combustion Chamber
Exhaust
Outlet
Recuperator
Air Bearings
Compressor
Generator
Turbine

## Slide 89
Performance array for recuperated microturbine from:
C.F. McDonald / Applied Thermal Engineering 23 (2003) 1463–1487

## Slide 90: Cos’è una microturbina a combustione esterna - EFMGT
Si tratta di un impianto di piccola taglia destinato alla generazione di potenza elettrica e termica.Viene realizzato a partire da una microturbina a gas tradizionale nella quale la camera di combustione viene sostituita da uno scambiatore di calore ad alta temperatura che scalda l'aria compressa per mezzo dei fumi caldi provenienti da una fornace esterna.
Questo sistema permette di separare completamente i gas di combustione dal fluido di lavoro ed ha quindi il vantaggio di poter essere alimentato da una grande varietà di combustibili e ciò li rende una soluzione idonea per la cogenerazione da biomassa, in particolare biomassa solida.

## Slide 91: Principali vantaggi degli impianti EFMGT alimentati a biomassa
Le ridotte dimensioni ne permettono l’installazione anche qualora la disponibilità di biomassa fosse limitata.
La diffusione di piccoli impianti alimentati a biomassa favorirebbe la generazione distribuita da fonte rinnovabile.
Impianti alimentati da fonti rinnovabili hanno diritto agli incentivi statali (es. CV).

## Slide 92: FULLY GREEN & DUAL COMBUSTION

## Slide 93: CONFIGURAZIONE N°1
E’ quella attualmente commercializzata ed e’ la più semplice da realizzare in quanto prevede solamente l’aggiunta dello scambiatore ad alta temperatura tra la camera di combustione e il rigeneratore, senza alterare il percorso del fluido di lavoro.
Dall’analisi della letteratura emerge che esistono diverse possibili configurazioni, alcune in fase di prima commercializzazione altre ancora in fase di studio.

## Slide 94: CONFIGURAZIONE N°2
Il flusso in uscita dal rigeneratore non viene mandato al recuperatore cogenerativo ma alla fornace e utilizzato come comburente per la combustione della biomassa in quanto ancora ricco di ossigeno. Si ha a disposizione un fluido già caldo che necessita di meno calore per essere portato alla temperatura voluta.
Si cerca di indirizzare i flussi caldi in modo da sfruttare il loro contenuto energetico per produrre più potenza elettrica e meno potenza termica.

## Slide 95: CONFIGURAZIONE N°3
Si modifica la rigenerazione in modo tale da utilizzare come fluido caldo i fumi derivanti dalla fornace e i gas combusti uscenti dalla turbina come comburente nella combustione della biomassa.
In questo modo, si riesce a ridurre al minimo la temperatura del flusso destinato al recupero termico ottimizzando ulteriormente la conversione dell’energia in potenza elettrica.

## Slide 96: RIEPILOGO
 | SCAMBIATORE METALLICO |  |  |  |  |  | SCAMBIATORE CERAMICO |  |  |  |  | 
 | FG |  |  | DC (R=0,8) |  |  | FG |  |  | DC (R=0,8) |  | 
 | ηel [%] | T5 [°C] | TB [°C] | ηel [%] | T5 [°C] | TB [°C] | ηel [%] | T5 [°C] | TB [°C] | ηel [%] | T5 [°C] | TB [°C]
1 TLC | 7,4 | 830 | 850 | 11,3 | 950 | 850 | 9,3 | 950 | 970 | 13,6 | 950 | 1000
2 TLF | 10,2 | 816,4 | 850 | 13,2 | 950 | 833 | 12,5 | 950 | 980,6 | 13,2 | 950 | 833
3 TFH | 20,1 | 825,4 | 850 | 24 | 887,7 | 850 | 26,2 | 950 | 976,2 | 26,9 | 950 | 910,3

## Slide 99
La Pirolisi è un processo endotermico che ottiene:
Frazione gassosa: Syngas CO; CO2; H2; H2O, CH4, C2H4, C3H5
Frazione liquida TAR H2O e composti organici (aldeidi, chetoni, acidi, alcoli)
Frazione solida CHAR residui ad alto peso molecolare.
Si effettuano tre tipi di pirolisi:
Lenta a T >600°C con tempi lunghi (4-8 min) E’ un processo anaerobico, si ottiene Syngas (H2, CO e CH4) come prodotto principale. A secondo delle T di lavoro si ha:
Per T  300°C CO2 e H2O e char (solido)
Per T > 400°C CH4 e H2 e Tar
Per T > 600°C syngas CO e H2 (craking) fino al 65% di resa a T=1200°C
Il potere calorifico del syngas dipende dalla % di H2 e CH4 presenti rispetto a CO e CO2
H2 120970 KJ/kg massimo a 800°C
CO 10110 KJ/kg
CO2 0 KJ/kg diminuisce con l’aumento di T
CH4 50170 KJ/kg aumenta fino a 800°C e diminuisce a T maggiori

## Slide 100
Veloce a T tra 450 e 525°C tempi di 20-1500 msec con produzione di Tar
Fast pirolisi a T tra 450 e 525°C tempi di 1 msec mirata all’ottenimento di bio-olio con potere calorifico 15000-20000 KJ/Kg a partire da RSU finemente suddivisi. Ottimo processo per ottenere combustibile facilmente gestibile perché liquido e con buon potere calorifico.
Tipologia Tempi T °C Prodotti
Carbonizzazione pirolitica Giorni 300-500 Char
Pirolisi convenzionale 5-30 min <600 Tar, Char, Syngas
Pirolisi lenta 4- 8 min >600 Syngas
Pirolisi veloce 1-5 sec 500-550 Tar
Flash pirolisi <1 sec >700 Tar

## Slide 101
DIGESTIONE ANAEROBICA (in asenza di ossigeno e ambiente umido)
Si parte da sottoprodotti di cultura: culture acquatiche e ortive; reflui zootecnici; acque dei frantoi (C/N 16-30).
Si trattano con batteri differenziati a seconda della temperatura di lavoro (25-45°C).
Prodotti principali: gas CH4, CO2, CnH2n+2, H2S, fanghi mineralizzati.
Ambiente di lavoro: digestori in cui la massa liquida (umidità>50%) è separata dall’O2.
Fasi di lavoro:
idrolisi della cellulosa, dei lipidi, degli zuccheri e degli amminoacidi
formazione di acidi grassi (principalmente acido acetico)
metanizzazione CH3COOH CH4 + CO2
Prodotti: gas (potere calorifico 5300-5800 Kcal/Nm3)
Liquidi chiarificato (usato per diluire, riciclato)
Fanghi ricchi di N; P; K (fertilizzanti)

## Slide 108
BIOENERGY – A SUSTAINABLE AND RELIABLE ENERGY SOURCE - A review of status and prospects - IEA BIOENERGY: ExCo: 2009:05

## Slide 109
BIOENERGY – A SUSTAINABLE AND RELIABLE ENERGY SOURCE - A review of status and prospects - IEA BIOENERGY: ExCo: 2009:05