## Slide 1
Dimensionamento e progetto

## Slide 2
Potenza apparente nominale, P in kVA, resa in servizio continuo.
Frequenza di funzionamento f.
Tensione nominale primaria, V1n , secondaria, V2n a vuoto e massima tensione degli avvolgimenti.
Corrente nominale In.
Rendimento (perdite a vuoto a Vn, perdite in corto circuito a In).
Numero di fasi e tipo di collegamento (gruppo di appartenenza, mono-trifase, con/senza neutro).
Tipo e classe di isolamento.
Rapporto perdite Pfe/Pcu
Tipo di raffreddamento. Temperature massime ammissibili.
Tipo di installazione.
Temperature ambiente minime e massime.
Tensione di corto circuito
DATI DI SPECIFICA

## Slide 3
COSTANTE DI FLUSSO
Per una singola colonna la f.e.m. primaria vale:
E1 = N1f
 = 4,44 ;  = BMcSf
avendo posto:
Sf = sezione netta del ferro;
BMc = induzione massima nella colonna.
Per il dimensionamento serve introdurre la costante di flusso

## Slide 4
La corrente nell’avvolgimento primario vale:
I1 = Sr1 1 con
Sr1 = sezione del conduttore dell’avvolgimento
primario;
1 = densità di corrente nell’avvolgimento primario.
La potenza di una colonna vale:
P = E1I1 = N1fSr11 = (N1Sr1)1f
Esprimiamo in funzione di grandezze caratteristi-che del tipo di macchina. Se consideriamo:
Gr = peso dell’avvolgimento primario;
Gf = peso del ferro di una colonna;

## Slide 5
r = peso specifico del materiale conduttore;
f = peso specifico del materiale ferromagnetico;
lr = lunghezza della spira media;
lf = lunghezza del tratto di circuito magnetico che
compete alla colonna.
si ha:
Gr = 2rN1Sr1lr , Gf = fSflf
da cui

## Slide 6
Possiamo quindi scrivere:
da cui, adottando un valore medio di 1 per primario e secondario si ha:
Se introduciamo le perdite:

## Slide 7
Dove si è posto:
Pr = perdite nei conduttori;
pr = perdite specifiche nei conduttori;
Pf = perdite nei materiali ferromagnetici;
pf = perdite specifiche nei materiali ferromagnetici.
Poiché si ha: r/f = 8,9/7,6 = 1,17
esprimendo P in kVA e sostituendo si ottiene:

## Slide 8
Per trasformatori dello stesso tipo le grandezze:
pr/pf ; lr/lf ; BMc ;; 
sonosensibilmente costanti, si può quindi porre:
(wb)
Ci occuperemo specificamente di progetto di trasformatori trifase a colonne del tipo ONAN
Faremo cenni al progetto di trasformatori di altro tipo.

## Slide 9
Alcune dimensioni caratteristiche del trasformatore
L’attività di progetto del trasformatore prevede un insieme di task tra loro correlati, che si possono esprimere mediante in forma di diagramma dove:
Task A
Task B
Task C
significa ad esempio che i Task A e B vanno eseguiti prima del Task C in quanto quest’ultimo utilizza i risultati di progetto generati dai Task A e B.

## Slide 10
Distanze di isolamento
x, y, z, hbsup, hbinf
Determinazione del diametro D circoscritto alla colonna
Progetto della sezione di colonna ( a, L)
Progetto della sezione del giogo ( Hg)
Progetto dell’avvolgimento di BT
Progetto dell’avvolgimento di AT
Progetto del cassone
Determinazione dell’altezza di avvolgimento h
Determinazione dell’induzione Bc di colonna
DIAGRAMMA DEI TASK DEL PROGETTO DEL TRASFORMATORE
Determinazione dell’interasse tra colonne X
Determinazione dell’altezza di colonna H
DIST_IS
DIAM_COL
SEZ_COL
IND_COL
ALT_AVV
ALT_COL
INT_COL
AVV_AT
AVV_BT
SEZ_GIO
P_CASS
Determinazione induzione Bg di colonna
IND_GIO

## Slide 11
SIMBOLOGIA PER DIAGRAMMI DI FLUSSO DI DIMENSIONAMENTO E PROGETTO
Dato di specifica
Parametro o grandezza scelta dal progettista
Regola di progetto (tabella, grafico, formula empirica)
Grandezza calcolata
Grandezza calcolata precedentemente (proveniente da altro tasl)
X*
X
Grandezza di primo tentativo
Valore definitivo per progetto
I singoli task di progetto possono essere sinteticamente ma accuratamente rappresentati con diagrammi di flusso. Ad esempio si adotta la seg. simbologia (non normalizzata):

## Slide 12
DETERMINAZIONE DELLE DISTANZE DI ISOLAMENTO x, y, z, hbsup, hbinf
E’ un Task che può essere eseguito all’inizio, in quanto non riceve input da altri Task.
Le grandezze di isolamento possono essere determinate in base a formule empiriche in funzione della tensione lato AT:
Vn2 (kV) | hbs (mm)
6 | 270
10 | 300
20 | 350
35 | 470
(Vn2 sempre espresso in kV)
Task DIST_IS
E’ opportuno scegliere x, y, z a partire dai rispettivi valori minimi calcolati come sopra applicando un coefficiente di sicurezza di 1.8 1.9.

## Slide 13
Flusso per colonna
Sezione effettiva di colonna
Sezione di colonna
Diametro circoscritto alla colonna
Potenza nominale
Coeff. di flusso
Induzione di colonna
Coeff. di stipamento
Frequenza nominale
DETERMINAZIONE DEL DIAMETRO CIRCOSCRITTO DI COLONNA (D)
Coefficiente di utilizzazione della colonna
*
*
*
*
Task DIAM_COL

## Slide 14
 | Trifase a 3 colonne | Monofase a 2 colonne | Trifase corazzato | Monofase corazzato
k | 1  1.6 | 1.2  1.9 | 2  3 | 3  4
Se esprimiamo il flusso in weber, la potenza in kVA e la frequenza in Hz
Valore tipico per trasformatore trifase a 3 colonne:
K = 1.4
VALORI PER COEFFICIENTE DI FLUSSO

## Slide 15
P (kvA) | Bc (T)
10 | 1.2  1.3
100 | 1.3  1.4
1000 | 1.5  1.6
10000 | 1.6  1.65
VALORI PER INDUZIONE NELLA COLONNA
VALORI PER COEFFICIENTE DI STIPAMENTO

## Slide 16
Sezione di colonna Sc (mm2) | Diametro del cerchio circoscritto D (mm) | Coefficiente di utilizzazione
≤ 1362 | ≤ 80 | 0.851
1418  2215 | 80  100 | 0.886
1839  10987 | 90  220 | 0.908
11168  20767 | 220  300 | 0.923
23936  58437 | 320  500 | 0.935
SEZIONI DI COLONNA E COEFFICIENTE DI UTILIZZAZIONE DELLA COLONNA

## Slide 17
Carico elettrico
Corrente nominale
Collegamento fasi BT
=1 se stella; =3 se triangolo
RIF 5
DETERMINAZIONE DELL’ALTEZZA DI AVVOLGIMENTO
Task ALT_AVV
DETERMINAZIONE DELL’ALTEZZA DI COLONNA
Xh
x
H
Task ALT_COL

## Slide 18
RIF 5
CARICO ELETTRICO DI COLONNA
Potenza (kVA) | Carico elettrico Ai (A/cm)
1 | 60  100
10 | 120  140
100 | 200  250
1000 | 250  450
10000 | 550  650

## Slide 19
PROGETTO DELLA SEZIONE DELLA COLONNA
Si tratta di calcolare le dimensioni dei pacchetti: b1, b2, … e c1, c2, …
Task SEZ_COL

## Slide 20
In base al diametro circoscritto D, si entra nella tabella seguente per determinare il numero di gradini:
Diametro del cerchio circoscritto D (mm) | Numero di gradini n
≤ 80 | 3
80  100 | 4
90  220 | 5
220  300 | 6
320  500 | 7
Quindi, in funzione del numero di gradini, si entra nella seguente tabella per determinare le larghezze dei pacchetti c1, c2, … espressi in per unti del diametro D.
RIF
RIF

## Slide 21
Le altezze dei pacchetti b1, b2, ecc. si calcolano come:
…
Si calcolano quindi le sezioni dei singoli pacchetti:
…
Somma delle sezioni dei pacchetti di larghezza c2
Si calcola quindi la sezione della colonna Sc:

## Slide 22
A questo punto si deve decidere se servono canali assiali di raffreddamento.
E’ opportuno prevedere un canale assiale di raffreddamento, di spessore 10 mm, quando:
Detto scan lo spessore dell’eventuale canale (di solito scan=10 mm), la sezione definitiva di colonna sarà:
in assenza di canali, mentre nel caso sia necessario un canale di raffreddamento (collocato come da fig. 1):
Fig. 1
RIF
RIF
Inoltre il dimensionamento della colonna fornisce la larghezza della colonna stessa:

## Slide 23
Si noti che, in particolare, la larghezza del pacchetto centrale è la dimensione che si era chiamata “a”, cioè a = c1, mentre la profondità del nucleo L è calcolabile come sotto.
Quindi il progetto della sezione del giogo porta automaticamente a determinare le dimensioni a ed L.

## Slide 24
PROGETTO DELLA SEZIONE DEL GIOGO
Task SEZ_GIO
Caso di giunti affacciati
E’ necessario scegliere il numero di gradini del giogo ng (il numero di gradini del giogo è normalmente inferiore al numero di gradini della colonna)
Ad esempio, in Fig. 1, si sono scelti 3 gradini. Le incognite sono allora g1 e g2.
La sezione di passaggio del flusso nel giogo si maggiora normalmente di un fattore (1.101.15) rispetto alla colonna:
Fig. 1
RIF
Si noti che, in particolare, la larghezza del pacchetto centrale è la dimensione che si era chiamata “Hg”, cioè Hg = g1.

## Slide 25
Nell’esempio di Fig. 1, il flusso di colonna che passa attraverso i 3 gradini centrali di colonna passerà attraverso il pacchetto centrale del giogo. Il flusso di colonna che passa attraverso i restanti 6 pacchetti di colonna passerà attraverso i due pacchetti esterni del giogo.
Quindi, le altezze g1 e g2 si troveranno dalle relazioni:
Ossia:
Quindi la sezione del giogo, a meno di eventuali canali di raffreddamento, sarà:
Il ragionamento è banalmente estendibile ad altri numeri di gradini di colonna e giogo.
Nel caso in cui nella colonna sia stato previsto un canale assiale di raffreddamento, è necessario prevederlo anche nel giogo:

## Slide 26
Nel caso di assenza di canali di raffreddamento, la sezione finale del giogo risulta:
In presenza di canale di raffreddamento di larghezza scan :

## Slide 27
Caso di giunti intercalati
Il numero di gradini, in questo caso, è uguale a quello della colonna. Le altezze dei pacchetti g1, g2, ecc., si trovano in base alle stesse considerazioni fatte per i giunti affacciati.

## Slide 28
Altra vista illustrativa

## Slide 29
…
…
Quindi la sezione del giogo al netto di eventuali canali sarà:
In assenza di canali:
In presenza di un canale di raffreddamento:
Dal progetto del giogo deriva inoltre direttamente la dimensione (altezza del giogo).

## Slide 30
CALOLO DELL’INDUZIONE NELLA COLONNA
Task IND_COL
Valore di primo tentativo scelto nel Task DIAM_COL
RIF 2
Sezione efficace finale di colonna calcolata nel Task SEZ_COL
Tensione nominale BT
Collegamento fasi BT (1 = stella, 3=triangolo)
Frequenza nominale

## Slide 31
CALOLO DELL’INDUZIONE NEL GIOGO
Task IND_GIO
Da task SEZ_COL
Da task SEZ_GIO
Da task IND_COL

## Slide 32
Distanze di isolamento
x, y, z, hbsup, hbinf
Determinazione del diametro D circoscritto alla colonna
Progetto della sezione di colonna ( a, L)
Progetto della sezione del giogo ( Hg)
Progetto dell’avvolgimento di BT
Progetto dell’avvolgimento di AT
Progetto del cassone
Determinazione dell’altezza di avvolgimento h
Determinazione dell’induzione Bc di colonna
Determinazione dell’interasse tra colonne X
Determinazione dell’altezza di colonna H
DIST_IS
DIAM_COL
SEZ_COL
IND_COL
ALT_AVV
ALT_COL
INT_COL
AVV_AT
AVV_BT
SEZ_GIO
P_CASS
Determinazione induzione Bg di colonna
IND_GIO
Evidenziamo i task finora svolti. Il prossimo è necessariamente il progetto dell’avvolg. di BT

## Slide 33
G : grandezza nota
G: grandezza da calcolare
Si nota che la dimensione in altezza di entrambi gli avvolgimenti è già fissata, dovendo essere la stessa sia per la BT che per la AT.
Restano da determinare le dimensioni radiali dei due avvolgimenti (q1 e q2) e quindi i relativi diametri interno ed esterno.
Si nota che i diametri di avvolgimento come pure le dimensioni radiali si riferiscono alla sola porzione costituita dai conduttori, cioè non includono gli isolamenti.

## Slide 34
PROGETTO DELL’AVVOLGIMENTO BT
RIF 6
RIF 7
RIF 8
RIF 9
no
Task AVV_BT

## Slide 35
DENSITA’ DI CORRENTE
RIF 6
RIF 7
A STRATI
A ELICA
(SEMPLICE O DOPPIA)
(INDICATIVO, NON TASSATIVO)
RIF 8
AVVOLGIMENTO A STRATI
AVVOLGIMENTO A ELICA
FILO TONDO O PIATTINA
SEMPRE PIATTINA

## Slide 36
RIF 9
a
b
Sc1
bis
Bispessore di isolamento

## Slide 37
Sc1
dci
dci
dci
Sc1 < 5 mm2
RIF 9

## Slide 38
Sc1
dci
dci
dci
Sc1 < 5 mm2
RIF 9

## Slide 39
Vediamo nel dettaglio la parte del task relativa alla scelta della distribuzione dei conduttori e al dimensionamento degli isolamenti.
---------------
Sono noti dalle precedenti parti del task o da altri task precendenti:
Il tipo di avvolgimento
Il tipo di conduttore (piattina / filo)
Le dimensioni e la sezione del singolo conduttore
Il numero di spire in serie N1
Il numero di conduttori in parallelo per spira Nsp1.
---------------
Si tratta di:
Stabilire come disporre i conduttori in // per ogni spira
Stabilire come disporre le spire
Dimensionare i supporti isolanti tra spire e/o conduttori
in base al tipo di avvolgimento scelto.
---------------
Il vincolo da osservare è che l’altezza massima dell’avvolgimento coincida (a meno di tolleranze e coefficienti di compressione) con l’altezza stabilita per l’avvolgimento.

## Slide 40
Caso di avvolgimento a elica semplice
Spazio per prima spira
Numero trasposizioni
RIF
RIF 10
Spessore cartoccio
Spessore canale assiale
Altezza canale radiale

## Slide 41
Larghezza del canale assiale di raffreddamento in funzione dell’altezza di avvolgimento:
Altezza dell’avvolgimento, h (mm) | Larghezza canale di raffreddamento, aca (mm) | Altezza canale radiale di raffreddamento, bcr (mm)
< 300 | 5 | 5
300  350 | 5.5 | 5.5
340  400 | 6 | 6
400  450 | 6.5 | 7
450  500 | 7 | 7.5
500  600 | 8 | 9
RIF 10

## Slide 42
Ogni spira è composta da Ncs conduttori in //, organizzati in n strati affiancati, ciascuno composto da m conduttori sovrapposti (normalmente m=1 o m=2). Deve quindi essere:
(v. slide successiva)
come per elica semplice
Ipotesi di singola trasposizione, con ingombro assiale pari a una spira.
Caso di avvolgimento a elica doppia

## Slide 43
Ipotizzeremo che sia necessaria solo una trasposizione (Ntrasp=1), che occupa uno spazio assiale pari ad una spira.
Per realizzare l’avvolgimento a doppia elica serve che il numero di spire N1 sia pari.

## Slide 44
Caso di avvolgimento a strati
Il numero di spire per strato, cioè
dev’essere un numero intero, quindi il numero di strati m deve essere scelto tra i divisori di N1.
Il canale radiale va posto a circa un terzo del numero di strati a partire dalla colonna.
Come per avvolgimento ad elica
RIF
m

## Slide 45
PROGETTO DELL’AVVOLGIMENTO AT
DaTask IND_COL
RIF 6
RIF 11
RIF 9
no

## Slide 46
RIF 11
Scelta di tipo di conduttore e di avvolgimento.
PIATTINA
FILO
AVVOLGIMENTO A DISCHI
AVVOLGIMENTO A BOBINE
Sc2 > 4 mm2
Sc2 < 4 mm2

## Slide 47
Caso di avvolgimento a dischi
Il numero di dischi è:
Quindi m va preso tra i divisori di N2.
Come per avvolgimenti ad elica in BT.
m

## Slide 48
Caso di avvolgimento a bobine
Ogni semibobina bobina consta di n strati e di m conduttori sovrapposti per strato.
La tensione sulla singola bobina deve essere circa uguale a 1000 V, cioè:
Il numero di bobine Nbob è dato da:
Quindi il prodotto 2mn (cioè il numero di spire per bobina) va scelto in modo da soddisfare (1) e in modo che (2) sia un numero intero.
(1)
(2)
RIF
Inoltre è preferibile che n sia dispari, per consentire ingresso e uscita su lati opposti.

## Slide 49
Spessori per i cartoncini di isolamento inter-strato e per gli spaziatori tra semibobine possono essere:
RIF
I canali radiali tra bobine possono essere un po’ più stretti che nella BT:
RIF
Normalmente sia le bobine sia le semibobine sono nastrate (specie per ragioni meccaniche), ad esempio con nastro in cotone. Detti bnbob e bnsem i bispessori di nastro per bobina e semi-bobina, si può assumere:
RIF
Il filo per l’avvolgimento di AT non è smaltato ma è isolato con carta (più nastrature). Il bispessore di isolamento si può ricavare dalla seguente tabella.
Tensione nominale lato AT | Bispessore di isolamento filo (nastrature di carta)
10 kV | 0.3 mm
20 kV | 0.35 mm
35 kV | 0.4 mm
Quindi nella tablella di RIF 9 (fili normalizzati), al bispessore in smalto va sostituito il bispessore in carta secondo la tabella sopra.
RIF

## Slide 50
Diametro filo isolato
Spessore cartoncino isolante tra semibobine
Bispessore di isolamento di bobina
Bispessore di isolamento di semibobina
Altezza canale radiale di raffreddamento tra bobine
Numero conduttori sovrapposti per strato di semibobina
Numero di bobine
Numero di strati per bobina
Spessore cartoncino di isolamento inter-strato
Bispessore di isolamento di bobina
Bispessore di isolamento di semibobina
Bispessore di isolamento di semibobina

## Slide 51
Distanza radiale tra avvolgimento di AT e di BT
Resta da calcolare la distanza radiale q.
Se l’avvolgimento di BT è a strati, l’avvolgimento stesso viene direttamente appoggiato sui cartocci in quanto è raffreddato dal canale assiale interno. Quindi in questo caso si ha:
Spessore cartoccio tra AT e BT
Spessore canale di raffreddamento assiale lato AT (sempre presente, sia per avv. a dischi sia a bobine)
Se l’avvolgimento di BT è a elica (semplice o doppia), c’è un da considerare anche il canale assiale tra BT e cartoccio intermedio:
Spessore cartoccio tra AT e BT
Canale tra BT e cartoccio
Canale tra AT e cartoccio

## Slide 52
Caso di avvolgimento BT a elica
Caso di avvolgimento BT a strati
Nota la distanza assiale q tra AT e BT, si possono quindi calcolare i diametri interno ed esterno dell’avvolgimento di AT:

## Slide 53
DETERMINAZIONE DELL’INTERASSE TRA COLONNE X
Task INT_COL
D2e
z
X
Task AVV_AT
Task DIST_IS

## Slide 54
VERIFICA RAPPORTI DIMENSIONALI
Una volta effettuato il dimensionamento, è utile verificare che i rapporti tra le dimensioni indicate cadano entro gli intervalli “tipici” (per trasformatori di MT) riportati in tabella.
Rapporto | Intervallo “normale”
H/a | 2.5  4.5
X/a | 1.6  2.6
H/X | 1.2  1.8
L/a |  1

## Slide 55
PROGETTO DEL CASSONE
Task P_CASS

## Slide 56
Altezza del cassone:
Valori tipici per a, ta, ha, d:
Date le perdite totali Pt (deducibili conservativamente dal rendimento minimo di specifica), determino la superficie totale di scambio termico S attraverso il mantello alettato (suppongo che il cassone scambi solo attraverso il mantello e trascuro il contributo di coperchio e fondo). La relazione empirica che dà S è:
con Pt in W
Si deve a questo punto determinare:
- Il numero N di alette
- le dimensioni a, b e ha dell’alettatura.
A questo scopo, si fissa il valore dell’altezza di ha all’interno dell’intervallo:

## Slide 57
Il numero di alette sarà dato da (vedi figura):
dove Piè il perimetro interno del cassone esclusa l’alettatura:
ed L è lo sviluppo perimetrale complessivo dell’alettatura, ricavabile come:
Il passo di alettatura è quindi:
Determinato prima in base alle perdite

## Slide 58
Considerando che:
è possibile determinare a e b fissando ad esempio il loro rapporto k=b/a, scelto in modo che:
Si ottiene allora: