## Estivo
t_est | 35
phi_est | 70 | %
t_int | 27 | °C
phi_int | 50 | %
V | 2861 | m^3
persone | 250
vent | 0.008 | mì3/s/persona
sens | 70 | W/persona
lat | 50 | W/persona
Q_sens | 37281 | W
Q_lat | 12500 | W
Q_tot | 49781
r1 | 0.7489
r2 | 9.9602
n_max | 5-6 | ricambi ora
G_rinn | 7200 | m^3/h
G_max | 17166
G_tot | 17200 | m^3/h
G_ric | 10000 | m^3/h
x_a | 11.2 | gv/kga
x_E | 25 | gv/kga
h_A | 56 | kJ/kg
h_E | 100 | kJ/kg
x_M | 16.9767 | gv/kga
theta_wi | 5 | °C
theta_wu | 12 | °C
theta_s | theta_wu+0.5 | rinnovo alto
theta_s | 12.5 | °C
G_rinn/G_tot | 41.8605 | % | percentuale alta di rinnovo, molta aria da trattare t_s=t uscita acqua + 0.5 K
cp_a | 1.004 | kJ/(kg K)
cp_v | 1.875 | kJ/(kg K)
cp_au | 1.0228 | kJ/(kg K)
c_l | 4.187 | kJ/(kg K)
Delta theta | 6.3579
theta_I | 20.6421
theta_I | 20 | °C
Delta theta | 7 | K
G | 15622.1671 | m^3/h
g | 15600 | m^3/h
x_M | 17.5602 | g_v/kg_a
h_p | 41 | kJ/kg
h_S | 36 | kJ/kg | x_p | 10.2 | g_v/kg_a
h_M | 75.5 | kJ/kg
FB | 0.12658
m_l | 0.038273 | kg/s
phi_r | 179.4 | kW | senza acqua scarico
phi_r | 177.3969 | kW
phi_l | 2.0031 | kW
h_i | 46 | kJ/kg
phi_post | 26 | kW
portata acqua refrigerazione
cl | 3.861 | kJ/(kg K) | calore specifico acqua glicolta
m_f | 6.5637 | kg/s
portata acua batt postriscaldamento
cl | 4.187 | kJ/(kg K)
theta_we | 70 | °C
theta_wu | 60 | °C
m_c | 0.62097 | kg/s

## Invernale
ambiente
t_A | 22 | °C
phi_A | 45 | %
h_A | 41 | kJ/kg
x_A | 7.5 | gv/kga
esterno
te | -5
phi_e | 90 | %
h_e | 0.522 | kJ/kg
x_e | 2.224 | gv/kga
carichi
q_inv | 42244 | W | dispersioni totali
q_ele | 9250 | W | carichi elettrici
q_p_s | 17500 | W | carichi sensibili persone
q_sens | 26750 | W | carichi sensibili mezza stagione regolazione
portate
G_rinn | 7200 | m^3/h
G_est | 15600 | m^3/h
miscelazione
x_M |  | gv/kga
m_v |  | kg/s
x_I |  | gv/kga
Dt
t_I |  | °C
eps_sat | 0.45
x_S |  | gv/kga