## Fabbisogno Riscaldamento
RISCALDAMENTO - Fabbisogni di involucro
zona riscaldata
| Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
nn | giorni | 31 | 28 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30 | 31 | 175
Qint | kWh | 334.8 | 302.4 | 334.8 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 324 | 334.8 | 1890
Qsol,w | kWh | 380.9344 | 520.9997 | 655.9978 | 370.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.5311 | 349.338 | 330.0753 | 2769.2798
Qsol,op | kWh | 58.4958 | 85.1948 | 130.3746 | 82.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2821 | 55.714 | 49.6887 | 491.1336
Qgn | kWh | 715.7345 | 823.3997 | 990.7978 | 532.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.7311 | 673.3381 | 664.8753 | 4659.2798
Qd + Qg + Qu + Qa | kWh | 2355.5279 | 2048.1866 | 1740.278 | 591.8362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.5699 | 1309.8866 | 2091.8495 | 10374.1347
Qr | kWh | 188.6229 | 156.477 | 188.3411 | 95.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4503 | 157.1671 | 170.6789 | 1007.9299
QH,ve | kWh | 388.2706 | 337.6103 | 286.8564 | 97.5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9947 | 215.9135 | 344.8072 | 1710.0072
QH,ht | kWh | 2873.925 | 2457.079 | 2085.101 | 702.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.7328 | 1627.2533 | 2557.6468 | 12600.9375
gamma H | - | 0.24904 | 0.33511 | 0.47518 | 0.75819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.869 | 0.41379 | 0.25996 | -
etaH,gn | - | 0.99954 | 0.99803 | 0.98994 | 0.93303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89466 | 0.99465 | 0.99943 | -
QH,nd | kWh | 2158.5178 | 1635.3 | 1104.2728 | 205.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2564 | 957.5178 | 1893.1478 | 8020.4641
Ambienti confinanti

## Fabbisogno ACS
ACQUA CALDA SANITARIA - Risultati di zona
zona riscaldata
Um
T di erogazione | °C | 40
T acqua in ingresso | °C | 15.6917
Sup utile zona | m² | 141.31
Sup utile unità immobiliare | m² | 141.31
Vol d'acqua dell'unità Vw | l/giorno | 187.4478
Coefficiente di recupero Cr | - | 0
| Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Qw | kWh | 164.1358 | 148.2517 | 164.1358 | 158.8411 | 164.1358 | 158.8411 | 164.1358 | 164.1358 | 158.8411 | 164.1358 | 158.8411 | 164.1358 | 1932.5665

## Fabbisogno Raffrescamento
RAFFRESCAMENTO - Fabbisogni di involucro
zona riscaldata
| Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
nn | giorni | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 30 | 31 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 130
Qint | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.8 | 324 | 334.8 | 334.8 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 1404
Qsol,w | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.2625 | 1031.3222 | 1059.3545 | 895.3386 | 594.7845 | 0 | 0 | 0 | 4084.0623
Qsol,op | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.7029 | 259.2019 | 265.8048 | 208.3685 | 123.9611 | 0 | 0 | 0 | 979.0392
Qgn | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.0625 | 1355.3225 | 1394.1545 | 1230.1389 | 832.3844 | 0 | 0 | 0 | 5488.0628
Qd + Qg + Qu + Qa | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 708.4106 | 527.357 | 193.3643 | 246.0999 | 539.7564 | 0 | 0 | 0 | 2214.9882
Qr | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4331 | 206.8816 | 208.5776 | 229.0675 | 136.4985 | 0 | 0 | 0 | 874.4584
QC,ve | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.77 | 86.9262 | 31.8729 | 40.5656 | 88.9701 | 0 | 0 | 0 | 365.1048
QC,ht | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 796.9108 | 561.9631 | 168.0101 | 307.3644 | 641.2639 | 0 | 0 | 0 | 2475.5123
gamma C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84835 | 2.4118 | 8.298 | 4.0022 | 1.298 | 0 | 0 | 0 | -
etaC,gn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81548 | 0.99986 | 1 | 1 | 0.97934 | 0 | 0 | 0 | -
QC,nd | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2008 | 793.437 | 1226.1445 | 922.7747 | 204.3687 | 0 | 0 | 0 | 3172.9256
Ambienti confinanti

## Sottosistemi Riscaldamento
EMISSIONE - REGOLAZIONE
zona riscaldata - RH1 - riscaldamento ad acqua 1
| Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Q'H | kWh | 2146.7128 | 1624.6372 | 1092.4678 | 199.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8292 | 946.0936 | 1881.3425 | 7953.8224
η,e | - | 0.96333 | 0.96333 | 0.96333 | 0.96333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96333 | 0.96333 | 0.96333 | -
Ql,e | kWh | 81.7088 | 61.8374 | 41.5818 | 7.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3914 | 36.0105 | 71.6082 | 302.7407
Qlrh,aux,e | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ql,rg | kWh | 68.9202 | 52.159 | 35.0737 | 6.4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0171 | 30.3743 | 60.4005 | 255.3574
η,rg | - | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | -
Qrg,in | kWh | 2297.3419 | 1738.6339 | 1169.1234 | 213.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2377 | 1012.4786 | 2013.3514 | 8511.9214
FC | - | 0.28381 | 0.2378 | 0.14443 | 0.054573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028611 | 0.12925 | 0.24872 | -
Qaux,e | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DISTRIBUZIONE TABELLARE
riscaldamento ad acqua 1
| Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Qd,out | kWh | 2297.3419 | 1738.6338 | 1169.1233 | 213.7545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2377 | 1012.4785 | 2013.3514 | 8511.921
Ql,d | kWh | 146.6388 | 110.9766 | 74.6249 | 13.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2918 | 64.6263 | 128.5118 | 543.3141
Qd,in | kWh | 2443.9807 | 1849.6104 | 1243.7482 | 227.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5295 | 1077.1048 | 2141.8632 | 9055.2351
Qaux,d | kWh | 14.2585 | 10.7909 | 7.2562 | 1.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41731 | 6.284 | 12.4959 | 52.8296

## Sottosistemi ACS
EMISSIONE - REGOLAZIONE
zona riscaldata - RW1 - impianto acs 1
| Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Qw | kWh | 164.1358 | 148.2517 | 164.1358 | 158.8411 | 164.1358 | 158.8411 | 164.1358 | 164.1358 | 158.8411 | 164.1358 | 158.8411 | 164.1358 | 1932.5667
η,er | - | [12 empty] | - | bar: GEN to DIC
Qw,l,er | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qw,er,in | kWh | 164.1358 | 148.2517 | 164.1358 | 158.8411 | 164.1358 | 158.8411 | 164.1358 | 164.1358 | 158.8411 | 164.1358 | 158.8411 | 164.1358 | 1932.5667
DISTRIBUZIONE TABELLARE
impianto acs 1
| Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Qw,er,in | kWh | 164.1358 | 148.2517 | 164.1358 | 158.8411 | 164.1358 | 158.8411 | 164.1358 | 164.1358 | 158.8411 | 164.1358 | 158.8411 | 164.1358 | 1932.5665
Ql,d | kWh | 13.1167 | 11.8473 | 13.1167 | 12.6936 | 13.1167 | 12.6936 | 13.1167 | 13.1167 | 12.6936 | 13.1167 | 12.6936 | 13.1167 | 154.4384
Qlrh,d | kWh | 11.805 | 10.6626 | 11.805 | 11.4242 | 11.805 | 11.4242 | 11.805 | 11.805 | 11.4242 | 11.805 | 11.4242 | 11.805 | 138.9945
Qd,in | kWh | 177.2525 | 160.099 | 177.2525 | 171.5346 | 177.2525 | 171.5346 | 177.2525 | 177.2525 | 171.5346 | 177.2525 | 171.5346 | 177.2525 | 2087.0049
ACCUMULO
Se l’accumulo è utilizzato dai pannelli solari, le perdite di accumulo sono riportate all’interno della sezione dedicata al solare termico.
Accumulo1
| Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Qd,in | kWh | 177.2525 | 160.099 | 177.2525 | 171.5346 | 177.2525 | 171.5346 | 177.2525 | 177.2525 | 171.5346 | 177.2525 | 171.5346 | 177.2525 | 2087.0049
Ql,s | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qs,in | kWh | 177.2525 | 160.099 | 177.2525 | 171.5346 | 177.2525 | 171.5346 | 177.2525 | 177.2525 | 171.5346 | 177.2525 | 171.5346 | 177.2525 | 2087.0049
SOLARE TERMICO
Impianto solare termico
| Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Qgn,out | kWh | 177.2525 | 160.099 | 177.2525 | 171.5346 | 177.2525 | 171.5346 | 177.2525 | 177.2525 | 171.5346 | 177.2525 | 171.5346 | 177.2525 | 2087.0049
Qsol,out | kWh | 49.109 | 88.8649 | 126.1915 | 146.0875 | 186.8504 | 185.4018 | 190.6891 | 186.675 | 168.4445 | 113.161 | 49.9479 | 35.3265 | 1526.749
Qsol,st,out | kWh | 21.6058 | 19.3133 | 20.0434 | 17.7552 | 16.0704 | 13.8672 | 13.4366 | 13.5706 | 14.472 | 16.8293 | 18.4464 | 20.9362 | 206.3462
Qsol,aux | kWh | 6.1762 | 9.2351 | 11.1125 | 12.9722 | 16.6163 | 18.2343 | 18.4144 | 15.3885 | 14.3622 | 9.2828 | 5.8795 | 5.3261 | 143

## Sottosistemi Raffrescamento
EMISSIONE - REGOLAZIONE

## Generazione
GENERAZIONE
IMMERGAS - AUDAX TOP16 ErP
| Um |  | LEGENDA
SPF | - | 2.7804 | fattore di rendimento stagionale medio stimato
Riscaldamento | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Qgn,out | kWh | 1296.9983 | 1222.9728 | 1243.7481 | 227.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5295 | 1077.1047 | 1623.9962 | 6763.748
FC,gn | - | 0.66688 | 0.75418 | 0.99287 | 0.99223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98979 | 0.98664 | 0.82015 | -
Qgn,in | kWh | 417.7936 | 421.1395 | 481.6272 | 116.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8329 | 390.5547 | 537.9006 | 2411.1502
Qaux,gn | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
η,gn | - | 3.1044 | 2.904 | 2.5824 | 1.9552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5607 | 2.7579 | 3.0191 | 2.5548
ACS | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Qgn,out | kWh | 79.4706 | 59.8705 | 71.1044 | 43.2023 | 6.4725 | 1.4922e-06 | 0 | 4.1481 | 17.5622 | 80.9207 | 140.0331 | 123.4848 | 626.2691
FC,gn | - | 0.010563 | 0.0081233 | 0.0071332 | 0.0041163 | 0.00057763 | 1.3725e-10 | 0 | 0.00036923 | 0.0016154 | 0.0072081 | 0.013361 | 0.014283 | -
Qgn,in | kWh | 25.5993 | 20.6168 | 27.5343 | 22.0956 | 1.8052 | 3.7091e-07 | 0 | 0.97835 | 4.5607 | 51.8504 | 50.7756 | 40.9007 | 246.717
Qaux,gn | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
η,gn | - | 3.1044 | 2.904 | 2.5824 | 1.9552 | 3.5855 | 4.023 | 0 | 4.2399 | 3.8507 | 1.5607 | 2.7579 | 3.0191 | 3.053
caldaia
Riscaldamento | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Qgn,out | kWh | 1192.4969 | 647.1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.9264 | 2382.5794
FC,gn | - | 0.069771 | 0.041435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032208 | -
Ql,gn | kWh | -74.1418 | -37.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.8571 | -142.4729
Qgn,in | kWh | 1109.0603 | 601.4472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.3256 | 2214.833
Qaux,gn | kWh | 36.6165 | 23.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2547 | 82.6454
η,gn | - | 1.0752 | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0765 | 1.0759
ACS | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Qgn,out | kWh | 73.0675 | 31.6814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2828 | 146.0318
FC,gn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Ql,gn | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,in | kWh | 67.9551 | 29.4438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3477 | 135.7466
Qaux,gn | kWh | 2.2436 | 1.1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6922 | 5.0997
η,gn | - | 1.0752 | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0765 | 1.0759
POMPE DI CALORE
Dati intermedi per BIN
IMMERGAS - AUDAX TOP16 ErP
Riscaldamento | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
tbin [-5] | h | 14.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
θc | °C | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
θh | °C | 39.6966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
ηhx,cy | - | 0.36071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
COPvc/ass,x,y | - | 2.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Qgn,out,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,in,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,aux,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,int,H,PdC | kWh | 92.7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7644
FCH,i | - | 0.5787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
COPPL,H | - | 2.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
tbin [-4] | h | 17.5972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
θc | °C | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
θh | °C | 39.0877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
ηhx,cy | - | 0.35727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
COPvc/ass,x,y | - | 2.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Qgn,out,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,in,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,aux,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,int,H,PdC | kWh | 105.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.735
FCH,i | - | 0.55555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
COPPL,H | - | 2.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
tbin [-3] | h | 20.5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
θc | °C | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
θh | °C | 38.4729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
ηhx,cy | - | 0.35366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
COPvc/ass,x,y | - | 2.6574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Qgn,out,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,in,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,aux,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,int,H,PdC | kWh | 118.4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.4633
FCH,i | - | 0.5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
COPPL,H | - | 2.6574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
tbin [-2] | h | 23.6823 | 14.5337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
θc | °C | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
θh | °C | 37.852 | 36.0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
ηhx,cy | - | 0.34988 | 0.34473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
COPvc/ass,x,y | - | 2.7305 | 2.8044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Qgn,out,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,in,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,aux,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,int,H,PdC | kWh | 130.4396 | 69.4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.8752
FCH,i | - | 0.50925 | 0.44173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
COPPL,H | - | 2.7305 | 2.8044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
tbin [-1] | h | 26.8433 | 18.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9963 | -
θc | °C | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -
θh | °C | 37.2244 | 35.4391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9182 | -
ηhx,cy | - | 0.34593 | 0.34072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34504 | -
COPvc/ass,x,y | - | 2.8089 | 2.8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8215 | -
Qgn,out,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,in,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,aux,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,int,H,PdC | kWh | 141.1299 | 85.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7537 | 293.8356
FCH,i | - | 0.48611 | 0.42165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4749 | -
COPPL,H | - | 2.8089 | 2.8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8215 | -
tbin [0] | h | 29.9593 | 23.7141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9507 | -
θc | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
θh | °C | 36.59 | 34.8704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2951 | -
ηhx,cy | - | 0.34179 | 0.33696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3409 | -
COPvc/ass,x,y | - | 2.8933 | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9064 | -
Qgn,out,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,in,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,aux,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,int,H,PdC | kWh | 150.0117 | 102.9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8109 | 340.8183
FCH,i | - | 0.46296 | 0.40157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45229 | -
COPPL,H | - | 2.8933 | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9064 | -
tbin [1] | h | 32.9238 | 28.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.88 | -
θc | °C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -
θh | °C | 35.9481 | 34.2951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6646 | -
ηhx,cy | - | 0.33747 | 0.33447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33657 | -
COPvc/ass,x,y | - | 2.9848 | 3.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9984 | -
Qgn,out,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,in,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,aux,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,int,H,PdC | kWh | 156.6125 | 119.4454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9749 | 387.0329
FCH,i | - | 0.43981 | 0.38149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42967 | -
COPPL,H | - | 2.9848 | 3.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9984 | -
tbin [2] | h | 35.6262 | 34.2874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5969 | -
θc | °C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -
θh | °C | 35.2984 | 33.7127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0265 | -
ηhx,cy | - | 0.33296 | 0.33198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33207 | -
COPvc/ass,x,y | - | 3.0843 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0986 | -
Qgn,out,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,in,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,aux,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,int,H,PdC | kWh | 160.5482 | 134.0263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.706 | 429.2805
FCH,i | - | 0.41666 | 0.36141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40706 | -
COPPL,H | - | 3.0843 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0986 | -
tbin [3] | h | 37.9588 | 39.4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7582 | -
θc | °C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -
θh | °C | 34.6404 | 33.1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3801 | -
ηhx,cy | - | 0.34191 | 0.34191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34191 | -
COPvc/ass,x,y | - | 3.2925 | 3.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2925 | -
Qgn,out,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,in,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,aux,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,int,H,PdC | kWh | 161.5565 | 145.4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.9991 | 464.0153
FCH,i | - | 0.39351 | 0.34133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38444 | -
COPPL,H | - | 3.2925 | 3.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2925 | -
tbin [4] | h | 39.8233 | 43.9301 | 19.8205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8782 | -
θc | °C | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -
θh | °C | 33.9733 | 32.5249 | 30.4558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7249 | -
ηhx,cy | - | 0.35184 | 0.35184 | 0.35184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35184 | -
COPvc/ass,x,y | - | 3.4974 | 3.4974 | 3.4974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4974 | -
Qgn,out,H,PdC | kWh | 156.1773 | 150.4964 | 53.9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.6227 | 532.2135
Qgn,in,H,PdC | kWh | 53.2324 | 53.2174 | 20.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.835 | 185.7239
Qgn,aux,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,int,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCH,i | - | 0.37037 | 0.32126 | 0.25404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36183 | -
COPPL,H | - | 2.9339 | 2.828 | 2.6379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.917 | -
tbin [5] | h | 41.1381 | 47.5212 | 31.0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3747 | -
θc | °C | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -
θh | °C | 33.2965 | 31.9183 | 29.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0602 | -
ηhx,cy | - | 0.36177 | 0.36177 | 0.36177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36177 | -
COPvc/ass,x,y | - | 3.716 | 3.716 | 3.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.716 | -
Qgn,out,H,PdC | kWh | 151.4994 | 152.7912 | 79.3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.5182 | 568.1375
Qgn,in,H,PdC | kWh | 50.5886 | 53.1623 | 29.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0134 | 195.5854
Qgn,aux,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,int,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCH,i | - | 0.34722 | 0.30118 | 0.23816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33922 | -
COPPL,H | - | 2.9947 | 2.8741 | 2.6602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9755 | -
tbin [6] | h | 41.844 | 49.8756 | 44.9794 | 6.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6441 | -
θc | °C | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -
θh | °C | 32.6093 | 31.3023 | 29.4351 | 26.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3851 | -
ηhx,cy | - | 0.3717 | 0.3717 | 0.3717 | 0.3717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3717 | -
COPvc/ass,x,y | - | 3.9497 | 3.9497 | 3.9497 | 3.9497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9497 | -
Qgn,out,H,PdC | kWh | 144.0287 | 149.8106 | 107.2156 | 8.3942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.1724 | 599.6216
Qgn,in,H,PdC | kWh | 47.281 | 51.4786 | 40.1255 | 4.1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8793 | 205.866
Qgn,aux,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,int,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCH,i | - | 0.32407 | 0.2811 | 0.22229 | 0.12479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3166 | -
COPPL,H | - | 3.0462 | 2.9102 | 2.672 | 2.0466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0244 | -
tbin [7] | h | 41.9088 | 50.7883 | 60.0655 | 9.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5653 | 60.152 | -
θc | °C | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | -
θh | °C | 31.9106 | 30.676 | 28.9123 | 25.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8559 | 31.6988 | -
ηhx,cy | - | 0.38163 | 0.38163 | 0.38163 | 0.38163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38163 | 0.38163 | -
COPvc/ass,x,y | - | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | -
Qgn,out,H,PdC | kWh | 134.1114 | 141.7704 | 133.0253 | 12.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.454 | 187.7738 | 640.1563
Qgn,in,H,PdC | kWh | 43.4545 | 48.3144 | 49.7865 | 6.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.155 | 61.3282 | 220.0404
Qgn,aux,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,int,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCH,i | - | 0.30092 | 0.26102 | 0.20641 | 0.11588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23526 | 0.29399 | -
COPPL,H | - | 3.0862 | 2.9343 | 2.6719 | 2.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8197 | 3.0618 | -
tbin [8] | h | 41.3294 | 50.178 | 74.0192 | 14.0768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0176 | 61.5227 | -
θc | °C | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | -
θh | °C | 31.1993 | 30.0385 | 28.3801 | 25.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2674 | 31.0003 | -
ηhx,cy | - | 0.37397 | 0.37397 | 0.37397 | 0.37397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37397 | 0.37397 | -
COPvc/ass,x,y | - | 4.2681 | 4.2681 | 4.2681 | 4.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2681 | 4.2681 | -
Qgn,out,H,PdC | kWh | 122.186 | 129.3646 | 151.378 | 16.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4797 | 177.4413 | 658.9889
Qgn,in,H,PdC | kWh | 40.2675 | 44.9805 | 58.1152 | 8.3779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6606 | 58.9742 | 233.3759
Qgn,aux,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,int,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCH,i | - | 0.27777 | 0.24094 | 0.19053 | 0.10696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21716 | 0.27137 | -
COPPL,H | - | 3.0344 | 2.876 | 2.6048 | 1.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7572 | 3.0088 | -
tbin [9] | h | 40.1325 | 48.0992 | 84.1728 | 19.3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5284 | 60.6055 | -
θc | °C | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | -
θh | °C | 30.4743 | 29.3886 | 27.8376 | 25.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6674 | 30.2881 | -
ηhx,cy | - | 0.36632 | 0.36632 | 0.36632 | 0.36632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36632 | 0.36632 | -
COPvc/ass,x,y | - | 4.3415 | 4.3415 | 4.3415 | 4.3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3415 | 4.3415 | -
Qgn,out,H,PdC | kWh | 108.8426 | 113.7289 | 157.8544 | 20.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.0695 | 160.3619 | 666.1515
Qgn,in,H,PdC | kWh | 36.6186 | 40.5076 | 62.4418 | 11.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1361 | 54.44 | 244.1569
Qgn,aux,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,int,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCH,i | - | 0.25463 | 0.22086 | 0.17465 | 0.09805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19907 | 0.24876 | -
COPPL,H | - | 2.9723 | 2.8076 | 2.528 | 1.8428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6847 | 2.9457 | -
tbin [10] | h | 38.372 | 44.7339 | 88.3298 | 24.9634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.41 | 57.5014 | -
θc | °C | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | -
θh | °C | 29.7338 | 28.7249 | 27.2835 | 24.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0547 | 29.5608 | -
ηhx,cy | - | 0.35866 | 0.35866 | 0.35866 | 0.35866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35866 | 0.35866 | -
COPvc/ass,x,y | - | 4.4208 | 4.4208 | 4.4208 | 4.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4208 | 4.4208 | -
Qgn,out,H,PdC | kWh | 94.6727 | 96.2005 | 150.6401 | 23.8699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.3883 | 138.4209 | 653.1924
Qgn,in,H,PdC | kWh | 32.6691 | 35.277 | 61.7415 | 13.6303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4494 | 48.2274 | 248.9947
Qgn,aux,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,int,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCH,i | - | 0.23148 | 0.20078 | 0.15878 | 0.089136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18097 | 0.22614 | -
COPPL,H | - | 2.8979 | 2.727 | 2.4399 | 1.7512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6003 | 2.8702 | -
tbin [11] | h | 36.1257 | 40.3656 | 85.5363 | 30.4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8586 | 103.1513 | 52.5455 | -
θc | °C | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | -
θh | °C | 28.9761 | 28.0457 | 26.7165 | 24.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4439 | 27.4276 | 28.8165 | -
ηhx,cy | - | 0.351 | 0.351 | 0.351 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0.351 | 0.351 | -
COPvc/ass,x,y | - | 4.5067 | 4.5067 | 4.5067 | 4.5067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5067 | 4.5067 | 4.5067 | -
Qgn,out,H,PdC | kWh | 80.268 | 78.1585 | 131.3274 | 26.2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6393 | 179.2673 | 113.9199 | 612.7963
Qgn,in,H,PdC | kWh | 28.5824 | 29.6997 | 56.1678 | 15.8821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8151 | 71.6593 | 40.9857 | 246.792
Qgn,aux,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,int,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCH,i | - | 0.20833 | 0.18071 | 0.1429 | 0.080222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038392 | 0.16287 | 0.20353 | -
COPPL,H | - | 2.8083 | 2.6316 | 2.3381 | 1.6507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95393 | 2.5017 | 2.7795 | -
tbin [12] | h | 33.4888 | 35.3395 | 76.4366 | 35.0391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2239 | 117.189 | 46.2469 | -
θc | °C | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | -
θh | °C | 28.1986 | 27.3488 | 26.1347 | 23.9348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2322 | 26.7842 | 28.0528 | -
ηhx,cy | - | 0.34334 | 0.34334 | 0.34334 | 0.34334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34334 | 0.34334 | 0.34334 | -
COPvc/ass,x,y | - | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | -
Qgn,out,H,PdC | kWh | 66.1797 | 60.8471 | 104.3452 | 26.8215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9272 | 181.1355 | 89.1801 | 534.4362
Qgn,in,H,PdC | kWh | 24.513 | 24.1633 | 46.9988 | 17.4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7801 | 75.9274 | 33.4001 | 229.2023
Qgn,aux,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,int,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCH,i | - | 0.18518 | 0.16063 | 0.12702 | 0.071309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034127 | 0.14478 | 0.18092 | -
COPPL,H | - | 2.6998 | 2.5182 | 2.2202 | 1.5397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8742 | 2.3856 | 2.6701 | -
tbin [13] | h | 30.5679 | 30.0181 | 63.0319 | 38.0273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7693 | 113.5099 | 39.2031 | -
θc | °C | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | -
θh | °C | 27.3982 | 26.6314 | 25.5359 | 23.5507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0143 | 26.122 | 27.2667 | -
ηhx,cy | - | 0.34334 | 0.34334 | 0.34334 | 0.34334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34334 | 0.34334 | 0.34334 | -
COPvc/ass,x,y | - | 4.8091 | 4.8091 | 4.8091 | 4.8091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8091 | 4.8091 | 4.8091 | -
Qgn,out,H,PdC | kWh | 52.8565 | 45.2243 | 75.2904 | 25.4703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5573 | 153.5177 | 66.1476 | 427.0641
Qgn,in,H,PdC | kWh | 14.9091 | 13.4125 | 24.5093 | 11.0452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0092 | 47.3695 | 18.8062 | 136.061
Qgn,aux,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,int,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCH,i | - | 0.16204 | 0.14055 | 0.11114 | 0.062395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029861 | 0.12668 | 0.1583 | -
COPPL,H | - | 3.5453 | 3.3718 | 3.0719 | 2.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.424 | 3.2409 | 3.5173 | -
tbin [14] | h | 27.4734 | 24.739 | 47.9653 | 38.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7934 | 93.7379 | 32.0073 | -
θc | °C | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | -
θh | °C | 26.571 | 25.8899 | 24.9169 | 23.1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7891 | 25.4374 | 26.4542 | -
ηhx,cy | - | 0.34334 | 0.34334 | 0.34334 | 0.34334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34334 | 0.34334 | 0.34334 | -
COPvc/ass,x,y | - | 5.0381 | 5.0381 | 5.0381 | 5.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0381 | 5.0381 | 5.0381 | -
Qgn,out,H,PdC | kWh | 40.7192 | 31.9465 | 49.1088 | 22.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9035 | 108.6659 | 46.2909 | 309.983
Qgn,in,H,PdC | kWh | 11.5784 | 9.6001 | 16.341 | 10.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2021 | 34.1049 | 13.2781 | 103.2319
Qgn,aux,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,int,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCH,i | - | 0.13889 | 0.12047 | 0.095266 | 0.053482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025595 | 0.10858 | 0.13569 | -
COPPL,H | - | 3.5168 | 3.3277 | 3.0053 | 2.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3293 | 3.1862 | 3.4863 | -
tbin [15] | h | 24.3133 | 19.7813 | 33.6823 | 37.5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2936 | 65.9982 | 25.1691 | -
θc | °C | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | -
θh | °C | 25.7111 | 25.1192 | 24.2735 | 22.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5549 | 24.7259 | 25.6096 | -
ηhx,cy | - | 0.34334 | 0.34334 | 0.34334 | 0.34334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34334 | 0.34334 | 0.34334 | -
COPvc/ass,x,y | - | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | -
Qgn,out,H,PdC | kWh | 30.0296 | 21.287 | 28.7378 | 17.9816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1688 | 63.7571 | 30.3342 | 204.2961
Qgn,in,H,PdC | kWh | 8.7369 | 6.5864 | 9.9507 | 8.7007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0476 | 20.6994 | 8.9119 | 73.6336
Qgn,aux,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,int,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCH,i | - | 0.11574 | 0.10039 | 0.079388 | 0.044568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021329 | 0.090485 | 0.11307 | -
COPPL,H | - | 3.4371 | 3.232 | 2.888 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2111 | 3.0801 | 3.4038 | -
tbin [16] | h | 21.1864 | 15.3462 | 21.8265 | 34.2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.303 | 39.6171 | 19.0624 | -
θc | °C | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | -
θh | °C | 24.8103 | 24.3117 | 23.5994 | 22.3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3097 | 23.9805 | 24.7248 | -
ηhx,cy | - | 0.34334 | 0.34334 | 0.34334 | 0.34334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34334 | 0.34334 | 0.34334 | -
COPvc/ass,x,y | - | 5.5684 | 5.5684 | 5.5684 | 5.5684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5684 | 5.5684 | 5.5684 | -
Qgn,out,H,PdC | kWh | 20.934 | 13.2115 | 14.8979 | 13.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7461 | 30.6175 | 18.3794 | 122.8872
Qgn,in,H,PdC | kWh | 6.3867 | 4.3204 | 5.5238 | 6.9982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0425 | 10.5669 | 5.6695 | 50.5081
Qgn,aux,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,int,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCH,i | - | 0.092591 | 0.080314 | 0.063511 | 0.035654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017063 | 0.072388 | 0.090458 | -
COPPL,H | - | 3.2778 | 3.0579 | 2.697 | 1.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0637 | 2.8975 | 3.2418 | -
tbin [17] | h | 18.1782 | 11.5511 | 13.0519 | 29.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9002 | 20.2754 | 13.9052 | -
θc | °C | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | -
θh | °C | 23.8554 | 23.4558 | 22.8849 | 21.8504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0497 | 23.1903 | 23.7869 | -
ηhx,cy | - | 0.34334 | 0.34334 | 0.34334 | 0.34334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34334 | 0.34334 | 0.34334 | -
COPvc/ass,x,y | - | 5.8778 | 5.8778 | 5.8778 | 5.8778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8778 | 5.8778 | 5.8778 | -
Qgn,out,H,PdC | kWh | 13.4713 | 7.4582 | 6.6816 | 8.4402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5764 | 11.7521 | 10.0552 | 67.435
Qgn,in,H,PdC | kWh | 4.5039 | 2.7001 | 2.7883 | 5.2643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8831 | 4.5235 | 3.4048 | 34.068
Qgn,aux,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,int,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCH,i | - | 0.069444 | 0.060235 | 0.047633 | 0.026741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012797 | 0.054291 | 0.067843 | -
COPPL,H | - | 2.991 | 2.7622 | 2.3963 | 1.6033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87993 | 2.598 | 2.9533 | -
tbin [18] | h | 15.3578 | 0 | 0 | 23.8229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4568 | 0 | 0 | -
θc | °C | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -
θh | °C | 22.8224 | 0 | 0 | 21.3546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7684 | 0 | 0 | -
ηhx,cy | - | 0.34334 | 0 | 0 | 0.34334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34334 | 0 | 0 | -
COPvc/ass,x,y | - | 6.2235 | 0 | 0 | 6.2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2235 | 0 | 0 | -
Qgn,out,H,PdC | kWh | 7.5874 | 0 | 0 | 4.5589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2524 | 0 | 0 | 18.3988
Qgn,in,H,PdC | kWh | 3.0451 | 0 | 0 | 3.6986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6142 | 0 | 0 | 16.3579
Qgn,aux,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,int,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCH,i | - | 0.046296 | 0 | 0 | 0.017827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085316 | 0 | 0 | -
COPPL,H | - | 2.4917 | 0 | 0 | 1.2326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65034 | 0 | 0 | -
tbin [19] | h | 12.7758 | 0 | 0 | 18.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4012 | 0 | 0 | -
θc | °C | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -
θh | °C | 21.656 | 0 | 0 | 20.7948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4509 | 0 | 0 | -
ηhx,cy | - | 0.34334 | 0 | 0 | 0.34334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34334 | 0 | 0 | -
COPvc/ass,x,y | - | 6.6125 | 0 | 0 | 6.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6125 | 0 | 0 | -
Qgn,out,H,PdC | kWh | 3.1559 | 0 | 0 | 1.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7583 | 0 | 0 | 7.6563
Qgn,in,H,PdC | kWh | 1.9546 | 0 | 0 | 2.4232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6084 | 0 | 0 | 11.9862
Qgn,aux,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,int,H,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCH,i | - | 0.023148 | 0 | 0 | 0.0089136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042658 | 0 | 0 | -
COPPL,H | - | 1.6146 | 0 | 0 | 0.71889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36254 | 0 | 0 | -
ACS | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
tbin [-5] | h | 14.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
θc | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
θh | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
ηhx,cy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
COPvc/ass,x,y | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Qgn,out,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,in,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,aux,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCW,i | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
tbin [-4] | h | 17.5972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
θc | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
θh | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
ηhx,cy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
COPvc/ass,x,y | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Qgn,out,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,in,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,aux,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCW,i | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
tbin [-3] | h | 20.5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
θc | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
θh | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
ηhx,cy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
COPvc/ass,x,y | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Qgn,out,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,in,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,aux,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCW,i | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
tbin [-2] | h | 23.6823 | 14.5337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
θc | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
θh | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
ηhx,cy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
COPvc/ass,x,y | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Qgn,out,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,in,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,aux,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCW,i | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
tbin [-1] | h | 26.8433 | 18.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9963 | -
θc | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
θh | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
ηhx,cy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
COPvc/ass,x,y | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Qgn,out,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,in,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,aux,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCW,i | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
tbin [0] | h | 29.9593 | 23.7141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9507 | -
θc | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
θh | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
ηhx,cy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
COPvc/ass,x,y | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Qgn,out,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,in,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,aux,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCW,i | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
tbin [1] | h | 32.9238 | 28.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.88 | -
θc | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
θh | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
ηhx,cy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
COPvc/ass,x,y | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Qgn,out,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,in,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,aux,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCW,i | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
tbin [2] | h | 35.6262 | 34.2874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5969 | -
θc | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
θh | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
ηhx,cy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
COPvc/ass,x,y | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Qgn,out,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,in,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,aux,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCW,i | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
tbin [3] | h | 37.9588 | 39.4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7582 | -
θc | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
θh | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
ηhx,cy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
COPvc/ass,x,y | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Qgn,out,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,in,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qgn,aux,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCW,i | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
tbin [4] | h | 39.8233 | 43.9301 | 19.8205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8782 | -
θc | °C | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -
θh | °C | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | -
ηhx,cy | - | 0.37702 | 0.37702 | 0.37702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37702 | -
COPvc/ass,x,y | - | 2.4259 | 2.4259 | 2.4259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4259 | -
Qgn,out,W,PdC | kWh | 8.0155 | 5.9193 | 1.8942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8239 | 25.6529
Qgn,in,W,PdC | kWh | 3.3041 | 2.4401 | 0.78085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0496 | 10.5746
Qgn,aux,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCW,i | - | 0.020966 | 0.014036 | 0.0099552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022802 | -
tbin [5] | h | 41.1381 | 47.5212 | 31.0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3747 | -
θc | °C | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -
θh | °C | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | -
ηhx,cy | - | 0.38787 | 0.38787 | 0.38787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38787 | -
COPvc/ass,x,y | - | 2.5456 | 2.5456 | 2.5456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5456 | -
Qgn,out,W,PdC | kWh | 8.2801 | 6.4032 | 2.9705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.246 | 28.8998
Qgn,in,W,PdC | kWh | 3.2527 | 2.5154 | 1.1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4178 | 11.3528
Qgn,aux,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCW,i | - | 0.019353 | 0.012956 | 0.0091895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021048 | -
tbin [6] | h | 41.844 | 49.8756 | 44.9794 | 11.8405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6441 | -
θc | °C | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -
θh | °C | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | -
ηhx,cy | - | 0.39872 | 0.39872 | 0.39872 | 0.39872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39872 | -
COPvc/ass,x,y | - | 2.6702 | 2.6702 | 2.6702 | 2.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6702 | -
Qgn,out,W,PdC | kWh | 8.4222 | 6.7204 | 4.2987 | 0.71047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3994 | 32.5512
Qgn,in,W,PdC | kWh | 3.1541 | 2.5168 | 1.6099 | 0.26607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6436 | 12.1905
Qgn,aux,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCW,i | - | 0.017971 | 0.012031 | 0.0085331 | 0.0053574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019545 | -
tbin [7] | h | 41.9088 | 50.7883 | 60.0655 | 18.2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5653 | 60.152 | -
θc | °C | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | -
θh | °C | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | -
ηhx,cy | - | 0.40957 | 0.40957 | 0.40957 | 0.40957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40957 | 0.40957 | -
COPvc/ass,x,y | - | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | -
Qgn,out,W,PdC | kWh | 8.4352 | 6.8434 | 5.7405 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4438 | 13.1673 | 37.7252
Qgn,in,W,PdC | kWh | 3.0126 | 2.4441 | 2.0502 | 0.39107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8728 | 4.7026 | 13.4733
Qgn,aux,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCW,i | - | 0.016773 | 0.011229 | 0.0079642 | 0.0050003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016208 | 0.018242 | -
tbin [8] | h | 41.3294 | 50.178 | 74.0192 | 26.5291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0176 | 61.5227 | -
θc | °C | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | -
θh | °C | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | -
ηhx,cy | - | 0.40628 | 0.40628 | 0.40628 | 0.40628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40628 | 0.40628 | -
COPvc/ass,x,y | - | 2.8366 | 2.8366 | 2.8366 | 2.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8366 | 2.8366 | -
Qgn,out,W,PdC | kWh | 8.3186 | 6.7611 | 7.074 | 1.5918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2547 | 13.4674 | 42.4677
Qgn,in,W,PdC | kWh | 2.9326 | 2.3835 | 2.4938 | 0.56118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8525 | 4.7477 | 14.9713
Qgn,aux,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCW,i | - | 0.015949 | 0.010677 | 0.0075729 | 0.0047546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015411 | 0.017346 | -
tbin [9] | h | 40.1325 | 48.0992 | 84.1728 | 36.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5284 | 60.6055 | -
θc | °C | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | -
θh | °C | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | -
ηhx,cy | - | 0.40299 | 0.40299 | 0.40299 | 0.40299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40299 | 0.40299 | -
COPvc/ass,x,y | - | 2.8748 | 2.8748 | 2.8748 | 2.8748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8748 | 2.8748 | -
Qgn,out,W,PdC | kWh | 8.0777 | 6.481 | 8.0444 | 2.1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6328 | 13.2666 | 47.6852
Qgn,in,W,PdC | kWh | 2.8098 | 2.2544 | 2.7983 | 0.75925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3508 | 4.6148 | 16.5874
Qgn,aux,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCW,i | - | 0.015202 | 0.010177 | 0.0072183 | 0.004532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01469 | 0.016533 | -
tbin [10] | h | 38.372 | 44.7339 | 88.3298 | 47.0459 | 12.9541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.41 | 57.5014 | -
θc | °C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | -
θh | °C | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | -
ηhx,cy | - | 0.3997 | 0.3997 | 0.3997 | 0.3997 | 0.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3997 | 0.3997 | -
COPvc/ass,x,y | - | 2.9147 | 2.9147 | 2.9147 | 2.9147 | 2.9147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9147 | 2.9147 | -
Qgn,out,W,PdC | kWh | 7.7234 | 6.0276 | 8.4417 | 2.8229 | 0.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0555 | 12.5871 | 52.7709
Qgn,in,W,PdC | kWh | 2.6498 | 2.068 | 2.8963 | 0.96852 | 0.038665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1654 | 4.3185 | 18.1053
Qgn,aux,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCW,i | - | 0.014522 | 0.0097217 | 0.0068954 | 0.0043292 | 0.00062768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014033 | 0.015794 | -
tbin [11] | h | 36.1257 | 40.3656 | 85.5363 | 57.3904 | 18.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5424 | 103.1513 | 52.5455 | -
θc | °C | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | -
θh | °C | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 55 | -
ηhx,cy | - | 0.3964 | 0.3964 | 0.3964 | 0.3964 | 0.3964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3964 | 0.3964 | 0.3964 | -
COPvc/ass,x,y | - | 2.9564 | 2.9564 | 2.9564 | 2.9564 | 2.9564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9564 | 2.9564 | 2.9564 | -
Qgn,out,W,PdC | kWh | 7.2712 | 5.439 | 8.1747 | 3.4436 | 0.15666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3642 | 20.0619 | 11.5022 | 57.4136
Qgn,in,W,PdC | kWh | 2.4595 | 1.8398 | 2.7651 | 1.1648 | 0.05299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46143 | 6.786 | 3.8907 | 19.4203
Qgn,aux,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCW,i | - | 0.0139 | 0.0093055 | 0.0066002 | 0.0041439 | 0.0006008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075114 | 0.013432 | 0.015117 | -
tbin [12] | h | 33.4888 | 35.3395 | 76.4366 | 66.0344 | 24.0807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9705 | 117.189 | 46.2469 | -
θc | °C | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | -
θh | °C | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 55 | -
ηhx,cy | - | 0.39311 | 0.39311 | 0.39311 | 0.39311 | 0.39311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39311 | 0.39311 | 0.39311 | -
COPvc/ass,x,y | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | -
Qgn,out,W,PdC | kWh | 6.7405 | 4.7618 | 7.3051 | 3.9623 | 0.20949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4984 | 22.7921 | 10.1235 | 58.3931
Qgn,in,W,PdC | kWh | 2.2468 | 1.5873 | 2.435 | 1.3208 | 0.069831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83279 | 7.5974 | 3.3745 | 19.4644
Qgn,aux,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCW,i | - | 0.01333 | 0.0089234 | 0.0063292 | 0.0039737 | 0.00057613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072029 | 0.01288 | 0.014497 | -
tbin [13] | h | 30.5679 | 30.0181 | 63.0319 | 71.6659 | 30.9783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9011 | 113.5099 | 39.2031 | -
θc | °C | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | -
θh | °C | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 55 | -
ηhx,cy | - | 0.39311 | 0.39311 | 0.39311 | 0.39311 | 0.39311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39311 | 0.39311 | 0.39311 | -
COPvc/ass,x,y | - | 3.0714 | 3.0714 | 3.0714 | 3.0714 | 3.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0714 | 3.0714 | 3.0714 | -
Qgn,out,W,PdC | kWh | 6.1526 | 4.0447 | 6.024 | 4.3002 | 0.2695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1223 | 22.0766 | 8.5816 | 55.5715
Qgn,in,W,PdC | kWh | 2.0032 | 1.3169 | 1.9613 | 1.4001 | 0.087744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3421 | 7.1877 | 2.794 | 18.093
Qgn,aux,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCW,i | - | 0.01333 | 0.0089234 | 0.0063292 | 0.0039737 | 0.00057613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072029 | 0.01288 | 0.014497 | -
tbin [14] | h | 27.4734 | 24.739 | 47.9653 | 73.3614 | 38.3369 | 15.6304 | 0 | 0 | 14.2986 | 56.3411 | 93.7379 | 32.0073 | -
θc | °C | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | -
θh | °C | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 55 | 55 | 55 | -
ηhx,cy | - | 0.39311 | 0.39311 | 0.39311 | 0.39311 | 0.39311 | 0.39311 | 0 | 0 | 0.39311 | 0.39311 | 0.39311 | 0.39311 | -
COPvc/ass,x,y | - | 3.1463 | 3.1463 | 3.1463 | 3.1463 | 3.1463 | 3.1463 | 0 | 0 | 3.1463 | 3.1463 | 3.1463 | 3.1463 | -
Qgn,out,W,PdC | kWh | 5.5297 | 3.3334 | 4.5841 | 4.4019 | 0.33351 | 3.2394e-08 | 0 | 0 | 0.34877 | 6.1279 | 18.2311 | 7.0064 | 49.8969
Qgn,in,W,PdC | kWh | 1.7575 | 1.0595 | 1.4569 | 1.3991 | 0.106 | 1.0296e-08 | 0 | 0 | 0.11085 | 1.9476 | 5.7944 | 2.2268 | 15.8587
Qgn,aux,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCW,i | - | 0.01333 | 0.0089234 | 0.0063292 | 0.0039737 | 0.00057613 | 1.3725e-10 | 0 | 0 | 0.0016154 | 0.0072029 | 0.01288 | 0.014497 | -
tbin [15] | h | 24.3133 | 19.7813 | 33.6823 | 70.8329 | 45.6402 | 20.5429 | 0 | 0 | 21.4606 | 75.4554 | 65.9982 | 25.1691 | -
θc | °C | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | -
θh | °C | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 55 | 55 | 55 | -
ηhx,cy | - | 0.39311 | 0.39311 | 0.39311 | 0.39311 | 0.39311 | 0.39311 | 0 | 0 | 0.39311 | 0.39311 | 0.39311 | 0.39311 | -
COPvc/ass,x,y | - | 3.225 | 3.225 | 3.225 | 3.225 | 3.225 | 3.225 | 0 | 0 | 3.225 | 3.225 | 3.225 | 3.225 | -
Qgn,out,W,PdC | kWh | 4.8937 | 2.6654 | 3.219 | 4.2502 | 0.39705 | 4.2575e-08 | 0 | 0 | 0.52346 | 8.2069 | 12.836 | 5.5095 | 42.5012
Qgn,in,W,PdC | kWh | 1.5174 | 0.82648 | 0.99815 | 1.3179 | 0.12312 | 1.3202e-08 | 0 | 0 | 0.16231 | 2.5448 | 3.9802 | 1.7084 | 13.1787
Qgn,aux,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCW,i | - | 0.01333 | 0.0089234 | 0.0063292 | 0.0039737 | 0.00057613 | 1.3725e-10 | 0 | 0 | 0.0016154 | 0.0072029 | 0.01288 | 0.014497 | -
tbin [16] | h | 21.1864 | 15.3462 | 21.8265 | 64.5082 | 52.2695 | 26.135 | 0 | 12.3912 | 30.3946 | 91.0429 | 39.6171 | 19.0624 | -
θc | °C | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | -
θh | °C | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | -
ηhx,cy | - | 0.39311 | 0.39311 | 0.39311 | 0.39311 | 0.39311 | 0.39311 | 0 | 0.39311 | 0.39311 | 0.39311 | 0.39311 | 0.39311 | -
COPvc/ass,x,y | - | 3.3077 | 3.3077 | 3.3077 | 3.3077 | 3.3077 | 3.3077 | 0 | 3.3077 | 3.3077 | 3.3077 | 3.3077 | 3.3077 | -
Qgn,out,W,PdC | kWh | 4.2643 | 2.0678 | 2.086 | 3.8707 | 0.45472 | 5.4164e-08 | 0 | 0.069086 | 0.74138 | 9.9022 | 7.7052 | 4.1728 | 35.3341
Qgn,in,W,PdC | kWh | 1.2892 | 0.62515 | 0.63064 | 1.1702 | 0.13747 | 1.6375e-08 | 0 | 0.020886 | 0.22414 | 2.9937 | 2.3295 | 1.2615 | 10.6824
Qgn,aux,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCW,i | - | 0.01333 | 0.0089234 | 0.0063292 | 0.0039737 | 0.00057613 | 1.3725e-10 | 0 | 0.00036923 | 0.0016154 | 0.0072029 | 0.01288 | 0.014497 | -
tbin [17] | h | 18.1782 | 11.5511 | 13.0519 | 55.4124 | 57.5865 | 32.185 | 0 | 17.936 | 40.6217 | 98.9676 | 20.2754 | 13.9052 | -
θc | °C | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | -
θh | °C | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | -
ηhx,cy | - | 0.39311 | 0.39311 | 0.39311 | 0.39311 | 0.39311 | 0.39311 | 0 | 0.39311 | 0.39311 | 0.39311 | 0.39311 | 0.39311 | -
COPvc/ass,x,y | - | 3.3947 | 3.3947 | 3.3947 | 3.3947 | 3.3947 | 3.3947 | 0 | 3.3947 | 3.3947 | 3.3947 | 3.3947 | 3.3947 | -
Qgn,out,W,PdC | kWh | 3.6588 | 1.5564 | 1.2474 | 3.3249 | 0.50098 | 6.6703e-08 | 0 | 0.1 | 0.99084 | 10.7642 | 3.9434 | 3.0439 | 29.1308
Qgn,in,W,PdC | kWh | 1.0778 | 0.45848 | 0.36744 | 0.97943 | 0.14758 | 1.9649e-08 | 0 | 0.029457 | 0.29188 | 3.1708 | 1.1616 | 0.89664 | 8.5812
Qgn,aux,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCW,i | - | 0.01333 | 0.0089234 | 0.0063292 | 0.0039737 | 0.00057613 | 1.3725e-10 | 0 | 0.00036923 | 0.0016154 | 0.0072029 | 0.01288 | 0.014497 | -
tbin [18] | h | 15.3578 | 0 | 0 | 44.8964 | 61.0329 | 38.3667 | 0 | 24.8033 | 51.2304 | 96.924 | 0 | 0 | -
θc | °C | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | -
θh | °C | 55 | 0 | 0 | 55 | 55 | 55 | 0 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | -
ηhx,cy | - | 0.39311 | 0 | 0 | 0.39311 | 0.39311 | 0.39311 | 0 | 0.39311 | 0.39311 | 0.39311 | 0 | 0 | -
COPvc/ass,x,y | - | 3.4865 | 0 | 0 | 3.4865 | 3.4865 | 3.4865 | 0 | 3.4865 | 3.4865 | 3.4865 | 0 | 0 | -
Qgn,out,W,PdC | kWh | 3.0912 | 0 | 0 | 2.6939 | 0.53096 | 7.9515e-08 | 0 | 0.13829 | 1.2496 | 10.5419 | 0 | 0 | 18.2458
Qgn,in,W,PdC | kWh | 0.88661 | 0 | 0 | 0.77268 | 0.15229 | 2.2807e-08 | 0 | 0.039664 | 0.35841 | 3.0236 | 0 | 0 | 5.2333
Qgn,aux,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCW,i | - | 0.01333 | 0 | 0 | 0.0039737 | 0.00057613 | 1.3725e-10 | 0 | 0.00036923 | 0.0016154 | 0.0072029 | 0 | 0 | -
tbin [19] | h | 12.7758 | 0 | 0 | 34.3106 | 62.227 | 44.2717 | 0 | 32.769 | 60.9684 | 85.5186 | 0 | 0 | -
θc | °C | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | -
θh | °C | 55 | 0 | 0 | 55 | 55 | 55 | 0 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | -
ηhx,cy | - | 0.39311 | 0 | 0 | 0.39311 | 0.39311 | 0.39311 | 0 | 0.39311 | 0.39311 | 0.39311 | 0 | 0 | -
COPvc/ass,x,y | - | 3.5833 | 0 | 0 | 3.5833 | 3.5833 | 3.5833 | 0 | 3.5833 | 3.5833 | 3.5833 | 0 | 0 | -
Qgn,out,W,PdC | kWh | 2.5715 | 0 | 0 | 2.0587 | 0.54135 | 9.1753e-08 | 0 | 0.1827 | 1.4871 | 9.3014 | 0 | 0 | 16.1428
Qgn,in,W,PdC | kWh | 0.71762 | 0 | 0 | 0.57453 | 0.15107 | 2.5605e-08 | 0 | 0.050986 | 0.41501 | 2.5957 | 0 | 0 | 4.505
Qgn,aux,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCW,i | - | 0.01333 | 0 | 0 | 0.0039737 | 0.00057613 | 1.3725e-10 | 0 | 0.00036923 | 0.0016154 | 0.0072029 | 0 | 0 | -
tbin [20] | h | 0 | 0 | 0 | 24.7319 | 61.0329 | 49.4502 | 0 | 41.3609 | 68.4683 | 67.98 | 0 | 0 | -
θc | °C | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | -
θh | °C | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 55 | 0 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | -
ηhx,cy | - | 0 | 0 | 0 | 0.39311 | 0.39311 | 0.39311 | 0 | 0.39311 | 0.39311 | 0.39311 | 0 | 0 | -
COPvc/ass,x,y | - | 0 | 0 | 0 | 3.6857 | 3.6857 | 3.6857 | 0 | 3.6857 | 3.6857 | 3.6857 | 0 | 0 | -
Qgn,out,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 1.484 | 0.53096 | 1.0248e-07 | 0 | 0.2306 | 1.6701 | 7.3938 | 0 | 0 | 11.3094
Qgn,in,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0.40263 | 0.14406 | 2.7806e-08 | 0 | 0.062567 | 0.45312 | 2.0061 | 0 | 0 | 3.0685
Qgn,aux,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCW,i | - | 0 | 0 | 0 | 0.0039737 | 0.00057613 | 1.3725e-10 | 0 | 0.00036923 | 0.0016154 | 0.0072029 | 0 | 0 | -
tbin [21] | h | 0 | 0 | 0 | 16.815 | 57.5865 | 53.4662 | 0 | 49.8755 | 72.5574 | 48.6848 | 0 | 0 | -
θc | °C | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | -
θh | °C | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 55 | 0 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | -
ηhx,cy | - | 0 | 0 | 0 | 0.39311 | 0.39311 | 0.39311 | 0 | 0.39311 | 0.39311 | 0.39311 | 0 | 0 | -
COPvc/ass,x,y | - | 0 | 0 | 0 | 3.7941 | 3.7941 | 3.7941 | 0 | 3.7941 | 3.7941 | 3.7941 | 0 | 0 | -
Qgn,out,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0.50098 | 1.1081e-07 | 0 | 0.27807 | 1.7698 | 5.2952 | 0 | 0 | 8.853
Qgn,in,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0.26593 | 0.13204 | 2.9205e-08 | 0 | 0.073291 | 0.46646 | 1.3956 | 0 | 0 | 2.3333
Qgn,aux,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCW,i | - | 0 | 0 | 0 | 0.0039737 | 0.00057613 | 1.3725e-10 | 0 | 0.00036923 | 0.0016154 | 0.0072029 | 0 | 0 | -
tbin [22] | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2695 | 55.9579 | 0 | 57.4587 | 72.5574 | 31.412 | 0 | 0 | -
θc | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | -
θh | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | -
ηhx,cy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39311 | 0.39311 | 0 | 0.39311 | 0.39311 | 0.39311 | 0 | 0 | -
COPvc/ass,x,y | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9091 | 3.9091 | 0 | 3.9091 | 3.9091 | 3.9091 | 0 | 0 | -
Qgn,out,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45472 | 1.1597e-07 | 0 | 0.32035 | 1.7698 | 3.4165 | 0 | 0 | 5.9614
Qgn,in,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11632 | 2.9667e-08 | 0 | 0.081951 | 0.45274 | 0.87399 | 0 | 0 | 1.525
Qgn,aux,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCW,i | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00057613 | 1.3725e-10 | 0 | 0.00036923 | 0.0016154 | 0.0072029 | 0 | 0 | -
tbin [23] | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6402 | 56.6909 | 0 | 63.2406 | 68.4683 | 18.2596 | 0 | 0 | -
θc | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | -
θh | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | -
ηhx,cy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39311 | 0.39311 | 0 | 0.39311 | 0.39311 | 0.39311 | 0 | 0 | -
COPvc/ass,x,y | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0312 | 4.0312 | 0 | 4.0312 | 4.0312 | 4.0312 | 0 | 0 | -
Qgn,out,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39705 | 1.1749e-07 | 0 | 0.35259 | 1.6701 | 1.986 | 0 | 0 | 4.4057
Qgn,in,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098493 | 2.9145e-08 | 0 | 0.087464 | 0.41428 | 0.49265 | 0 | 0 | 1.0929
Qgn,aux,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCW,i | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00057613 | 1.3725e-10 | 0 | 0.00036923 | 0.0016154 | 0.0072029 | 0 | 0 | -
tbin [24] | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3369 | 55.5949 | 0 | 66.4978 | 60.9684 | 0 | 0 | 0 | -
θc | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | -
θh | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | -
ηhx,cy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39311 | 0.39311 | 0 | 0.39311 | 0.39311 | 0 | 0 | 0 | -
COPvc/ass,x,y | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1613 | 4.1613 | 0 | 4.1613 | 4.1613 | 0 | 0 | 0 | -
Qgn,out,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33351 | 1.1522e-07 | 0 | 0.37075 | 1.4871 | 0 | 0 | 0 | 2.1914
Qgn,in,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080147 | 2.7688e-08 | 0 | 0.089095 | 0.35737 | 0 | 0 | 0 | 0.52662
Qgn,aux,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCW,i | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00057613 | 1.3725e-10 | 0 | 0.00036923 | 0.0016154 | 0 | 0 | 0 | -
tbin [25] | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9783 | 52.7749 | 0 | 66.8021 | 51.2304 | 0 | 0 | 0 | -
θc | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | -
θh | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | -
ηhx,cy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39311 | 0.39311 | 0 | 0.39311 | 0.39311 | 0 | 0 | 0 | -
COPvc/ass,x,y | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | -
Qgn,out,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2695 | 1.0938e-07 | 0 | 0.37245 | 1.2496 | 0 | 0 | 0 | 1.8916
Qgn,in,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062674 | 2.5436e-08 | 0 | 0.086616 | 0.29061 | 0 | 0 | 0 | 0.4399
Qgn,aux,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCW,i | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00057613 | 1.3725e-10 | 0 | 0.00036923 | 0.0016154 | 0 | 0 | 0 | -
tbin [26] | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0807 | 48.4942 | 0 | 64.1128 | 40.6217 | 0 | 0 | 0 | -
θc | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | -
θh | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | -
ηhx,cy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39311 | 0.39311 | 0 | 0.39311 | 0.39311 | 0 | 0 | 0 | -
COPvc/ass,x,y | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4483 | 4.4483 | 0 | 4.4483 | 4.4483 | 0 | 0 | 0 | -
Qgn,out,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20949 | 1.005e-07 | 0 | 0.35745 | 0.99084 | 0 | 0 | 0 | 1.5578
Qgn,in,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047095 | 2.2594e-08 | 0 | 0.080358 | 0.22275 | 0 | 0 | 0 | 0.3502
Qgn,aux,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCW,i | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00057613 | 1.3725e-10 | 0 | 0.00036923 | 0.0016154 | 0 | 0 | 0 | -
tbin [27] | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0075 | 43.1343 | 0 | 58.7855 | 30.3946 | 0 | 0 | 0 | -
θc | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | -
θh | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | -
ηhx,cy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39311 | 0.39311 | 0 | 0.39311 | 0.39311 | 0 | 0 | 0 | -
COPvc/ass,x,y | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6071 | 4.6071 | 0 | 4.6071 | 4.6071 | 0 | 0 | 0 | -
Qgn,out,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15666 | 8.9395e-08 | 0 | 0.32775 | 0.74138 | 0 | 0 | 0 | 1.2258
Qgn,in,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034003 | 1.9404e-08 | 0 | 0.07114 | 0.16092 | 0 | 0 | 0 | 0.26606
Qgn,aux,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCW,i | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00057613 | 1.3725e-10 | 0 | 0.00036923 | 0.0016154 | 0 | 0 | 0 | -
tbin [28] | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9541 | 37.1386 | 0 | 51.4952 | 21.4606 | 0 | 0 | 0 | -
θc | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | -
θh | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | -
ηhx,cy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39311 | 0.39311 | 0 | 0.39311 | 0.39311 | 0 | 0 | 0 | -
COPvc/ass,x,y | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7778 | 4.7778 | 0 | 4.7778 | 4.7778 | 0 | 0 | 0 | -
Qgn,out,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1127 | 7.6969e-08 | 0 | 0.28711 | 0.52346 | 0 | 0 | 0 | 0.92326
Qgn,in,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023587 | 1.611e-08 | 0 | 0.060092 | 0.10956 | 0 | 0 | 0 | 0.19324
Qgn,aux,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCW,i | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00057613 | 1.3725e-10 | 0 | 0.00036923 | 0.0016154 | 0 | 0 | 0 | -
tbin [29] | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9526 | 0 | 43.0959 | 14.2986 | 0 | 0 | 0 | -
θc | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | -
θh | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | -
ηhx,cy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39311 | 0 | 0.39311 | 0.39311 | 0 | 0 | 0 | -
COPvc/ass,x,y | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9615 | 0 | 4.9615 | 4.9615 | 0 | 0 | 0 | -
Qgn,out,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4149e-08 | 0 | 0.24028 | 0.34877 | 0 | 0 | 0 | 0.58905
Qgn,in,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2929e-08 | 0 | 0.048428 | 0.070295 | 0 | 0 | 0 | 0.11872
Qgn,aux,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCW,i | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3725e-10 | 0 | 0.00036923 | 0.0016154 | 0 | 0 | 0 | -
tbin [30] | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9713 | 0 | 34.4568 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
θc | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
θh | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
ηhx,cy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39311 | 0 | 0.39311 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
COPvc/ass,x,y | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 0 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Qgn,out,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1753e-08 | 0 | 0.19211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19211
Qgn,in,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003e-08 | 0 | 0.037231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037231
Qgn,aux,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCW,i | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3725e-10 | 0 | 0.00036923 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
tbin [31] | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5009 | 0 | 26.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
θc | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
θh | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
ηhx,cy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39311 | 0 | 0.39311 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
COPvc/ass,x,y | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.375 | 0 | 5.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Qgn,out,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0415e-08 | 0 | 0.14674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14674
Qgn,in,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5191e-09 | 0 | 0.027301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027301
Qgn,aux,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCW,i | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3725e-10 | 0 | 0.00036923 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
tbin [32] | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7413 | 0 | 19.2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
θc | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
θh | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
ηhx,cy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39311 | 0 | 0.39311 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
COPvc/ass,x,y | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6087 | 0 | 5.6087 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Qgn,out,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0551e-08 | 0 | 0.10709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10709
Qgn,in,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4471e-09 | 0 | 0.019093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019093
Qgn,aux,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCW,i | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3725e-10 | 0 | 0.00036923 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
tbin [33] | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3913 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
θc | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
θh | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
ηhx,cy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39311 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
COPvc/ass,x,y | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8636 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Qgn,out,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074662
Qgn,in,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012733
Qgn,aux,W,PdC | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FCW,i | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00036923 | 0 | 0 | 0 | 0 | -

## Energia primaria
FABBISOGNO DI ENERGIA
FABBISOGNO DI ENERGIA IN USCITA DAI GENERATORI
Di seguito sono riportati i valori di Qgn,out serviti da ciascun generatore divisi per servizio.
Generatore | Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
IMMERGAS - AUDAX TOP16 ErP | H | kWh | 1296.9983 | 1222.9728 | 1243.7481 | 227.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5295 | 1077.1047 | 1623.9962 | 6763.748
| W | kWh | 79.4706 | 59.8705 | 71.1044 | 43.2023 | 6.4725 | 1.4922e-06 | 0 | 4.1481 | 17.5622 | 80.9207 | 140.0331 | 123.4848 | 626.2691
Generatore | Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
caldaia | H | kWh | 1192.4969 | 647.1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.9264 | 2382.5794
| W | kWh | 73.0675 | 31.6814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2828 | 146.0318
FABBISOGNO DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI AUSILIARI
Di seguito sono riportati i valori di fabbisogno di energia degli ausiliari elettrici esterni alla generazione divisi per servizio.
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia elettrica | H | kWh | 14.2585 | 10.7909 | 7.2562 | 1.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41731 | 6.284 | 12.4959 | 52.8296
| W | kWh | 6.1762 | 9.2351 | 11.1125 | 12.9722 | 16.6163 | 18.2343 | 18.4144 | 15.3885 | 14.3622 | 9.2828 | 5.8795 | 5.3261 | 143
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FABBISOGNO DI ENERGIA IN INGRESSO AI GENERATORI
Di seguito sono riportati i valori di Qgn,in per ciascun generatore.
Generatore | Combustibile | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
IMMERGAS - AUDAX TOP16 ErP | Energia elettrica | kWh | 417.7936 | 421.1395 | 481.6272 | 116.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8329 | 390.5547 | 537.9006 | 2411.1502
| Energia elettrica | kWh | 25.5993 | 20.6168 | 27.5343 | 22.0956 | 1.8052 | 3.7091e-07 | 0 | 0.97835 | 4.5607 | 51.8504 | 50.7756 | 40.9007 | 246.717
Generatore | Combustibile | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
caldaia | Metano | kWh | 1109.0603 | 601.4472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.3256 | 2214.833
| Metano | kWh | 67.9551 | 29.4438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3477 | 135.7466
FABBISOGNI TOTALI DI ENERGIA ELETTRICA
Di seguito sono riportati i valori di fabbisogno di energia elettrica totale (ausiliari+generazione) divisi per servizio.
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia elettrica | H | kWh | 468.6688 | 455.7045 | 488.8834 | 117.6284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2503 | 396.8388 | 572.6511 | 2546.6253
| W | kWh | 34.0191 | 31.0158 | 38.6468 | 35.0678 | 18.4215 | 18.2343 | 18.4144 | 16.3669 | 18.9229 | 61.1332 | 56.655 | 47.9189 | 394.8167
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRODUCIBILITA' DEGLI IMPIANTI IN SITO
PRODUCIBILITA' DEGLI IMPIANTI IN SITO
Di seguito sono riportati i valori di producibilità totale degli impianti a fonte rinnovabile presenti nell'edificio.
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia termica da solare termico | H+W+C | kWh | 49.109 | 88.8649 | 126.1915 | 146.0875 | 186.8504 | 185.4018 | 190.6891 | 186.675 | 168.4445 | 113.161 | 49.9479 | 35.3265 | 1526.749
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia elettrica da fotov./minieolico | H+W+C | kWh | 166.1341 | 224.3769 | 298.9157 | 337.6852 | 446.9647 | 474.6643 | 495.3326 | 413.9386 | 373.8694 | 249.6996 | 153.0507 | 143.2669 | 3777.8987
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia elettrica da cogeneratore | H+W+C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia estratta dalla pompa di calore | H+W+C | kWh | 933.0757 | 841.0869 | 805.6909 | 132.2035 | 4.6673 | 1.1213e-06 | 0 | 3.1697 | 13.0015 | 54.7668 | 775.8074 | 1168.6796 | 4732.1494
PRODUCIBILITA' DEGLI IMPIANTI IN SITO per servizio
Di seguito sono riportati i valori di producibilità totale degli impianti a fonte rinnovabile presenti nell'edificio divisi per servizio.
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia termica da solare termico | H | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| W | kWh | 49.109 | 88.8649 | 126.1915 | 146.0875 | 186.8504 | 185.4018 | 190.6891 | 186.675 | 168.4445 | 113.161 | 49.9479 | 35.3265 | 1526.749
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia elettrica da fotov./minieolico | H | kWh | 154.8911 | 210.0787 | 277.0172 | 260.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5461 | 133.93 | 132.2042 | 1275.8006
| W | kWh | 11.243 | 14.2982 | 21.8985 | 77.5519 | 446.9647 | 474.6643 | 495.3326 | 413.9386 | 373.8694 | 142.1536 | 19.1206 | 11.0627 | 2502.0982
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia elettrica da cogeneratore | H | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| W | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia estratta dalla pompa di calore | H | kWh | 879.2045 | 801.8333 | 762.1209 | 111.0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6965 | 686.5499 | 1086.0955 | 4352.5974
| W | kWh | 53.8712 | 39.2536 | 43.57 | 21.1067 | 4.6673 | 1.1213e-06 | 0 | 3.1697 | 13.0015 | 29.0703 | 89.2576 | 82.5841 | 379.552
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BILANCIO DI ENERGIA ELETTRICA
ENERGIA ELETTRICA IMMEDIATAMENTE UTILIZZATA
Di seguito sono riportati i valori di energia elettrica prodotta dall'impianto rinnovabile ed immediatamente utilizzata divisa per servizio.
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia elettrica | H | kWh | 154.8911 | 210.0787 | 277.0172 | 117.6284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2503 | 133.93 | 132.2042 | 1071.9998
| W | kWh | 11.243 | 14.2982 | 21.8985 | 35.0678 | 18.4215 | 18.2343 | 18.4144 | 16.3669 | 18.9229 | 61.1332 | 19.1206 | 11.0627 | 264.1841
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENERGIA ELETTRICA IN ECCESSO
Di seguito sono riportati i valori di eccedenza dell' energia elettrica prodotta da impianto rinnovabile divisa per servizio.
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia elettrica | H | kWh | 0 | 0 | 0 | 142.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2958 | 0 | 0 | 203.8008
| W | kWh | 0 | 0 | 0 | 42.4841 | 428.5432 | 456.43 | 476.9182 | 397.5717 | 354.9464 | 81.0203 | 0 | 0 | 2237.914
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENERGIA ELETTRICA DA INTEGRARE CON LA RETE
Di seguito sono riportati i valori dell' energia elettrica al netto della fonte rinnovabile, da integrare con la rete, divisa per servizio.
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia elettrica | H | kWh | 313.7777 | 245.6258 | 211.8662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.9088 | 440.447 | 1474.6255
| W | kWh | 22.7761 | 16.7176 | 16.7483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5344 | 36.8562 | 130.6326
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BILANCIO DI ENERGIA TOTALE DELL'EDIFICIO
DELIVERED FROM ON SITE / ENERGIA PRODOTTA IN SITO e immediatamente utilizzata
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia termica da solare termico | H | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| W | kWh | 49.109 | 88.8649 | 126.1915 | 146.0875 | 186.8504 | 185.4018 | 190.6891 | 186.675 | 168.4445 | 113.161 | 49.9479 | 35.3265 | 1526.749
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia elettrica da fotov./minieolico | H | kWh | 154.8911 | 210.0787 | 277.0172 | 117.6284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2503 | 133.93 | 132.2042 | 1071.9998
| W | kWh | 11.243 | 14.2982 | 21.8985 | 35.0678 | 18.4215 | 18.2343 | 18.4144 | 16.3669 | 18.9229 | 61.1332 | 19.1206 | 11.0627 | 264.1841
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia elettrica da cogeneratore | H | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| W | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DELIVERED FROM NEARBY OR DISTANT / ENERGIA CONSEGNATA DALL'ESTERNO
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Gas naturale | H | kWh | 1109.0602 | 601.4472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.3255 | 2214.8329
| W | kWh | 67.9551 | 29.4438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3477 | 135.7465
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia elettrica da rete | H | kWh | 313.7777 | 245.6258 | 211.8662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.9088 | 440.447 | 1474.6255
| W | kWh | 22.7761 | 16.7176 | 16.7483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5344 | 36.8562 | 130.6326
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXPORTED / ENERGIA ESPORTATA
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Energia elettrica da rete | H | kWh | 0 | 0 | 0 | 142.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2958 | 0 | 0 | 203.8008
| W | kWh | 0 | 0 | 0 | 42.4841 | 428.5432 | 456.43 | 476.9182 | 397.5717 | 354.9464 | 81.0203 | 0 | 0 | 2237.914
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENERGIA PRIMARIA
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Ep rinnovabile | H | kWh | 1181.5711 | 1127.3561 | 1138.7152 | 228.7251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9468 | 944.0471 | 1425.3097 | 6117.6711
| W | kWh | 124.928 | 150.274 | 199.5317 | 202.262 | 209.9392 | 203.6361 | 209.1035 | 206.2116 | 200.3689 | 203.3646 | 175.9673 | 146.2957 | 2231.8825
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Ep non rinnovabile | H | kWh | 1776.3798 | 1110.4899 | 413.139 | 5.4745e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9604e-06 | 512.6722 | 1388.4133 | 5201.0942
| W | kWh | 115.7662 | 63.5153 | 32.6591 | 4.2989e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9778e-07 | 0 | 73.1921 | 112.1347 | 397.2673
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
Ep totale | H | kWh | 2957.9509 | 2237.8461 | 1551.8542 | 228.7251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9468 | 1456.7192 | 2813.723 | 11318.7653
| W | kWh | 240.6942 | 213.7893 | 232.1908 | 202.262 | 209.9392 | 203.6361 | 209.1035 | 206.2116 | 200.3689 | 203.3646 | 249.1593 | 258.4304 | 2629.1498
| C | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Servizio | Um | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI
QR | H | % | 39.9456 | 50.3768 | 73.3777 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 64.8064 | 50.6557 | 54.0489
| W | % | 51.9032 | 70.2907 | 85.9344 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70.6244 | 56.6093 | 84.8899
| C | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Edificio di riferimento
EDIFICIO RRT
Certificazione energetica secondo Normativa NAZIONALE: L 90/2013 – D.M. Requisiti Minimi
Limiti tra le classi energetiche secondo Normativa NAZIONALE: L 90/2013 – D.M. Requisiti Minimi
EPglnr riferimento | kWh/m²anno | 0