## risultati Termolog
Carichi termici totali
EDIFICIO RRT
Zona riscaldata |  |  | Locale | Δθp | Фt | Фv | Фrh | Фhl
zona riscaldata |  |  | B1 | 29 | 270.013 | 375.632 | 63.45 | 709.095
zona riscaldata |  |  | B2 | 29 | 213.573 | 250.752 | 42.39 | 506.715
zona riscaldata |  |  | C | 25 | 369.715 | 168.499 | 132.03 | 670.243
zona riscaldata |  |  | K | 25 | 625.124 | 188.513 | 147.78 | 961.418
|  |  | L1 | 25 | 669.965 | 210.01 | 164.61 | 1044.585
zona riscaldata |  |  | L2 | 25 | 423.31 | 174.094 | 136.44 | 733.845
zona riscaldata |  |  | L3 | 25 | 606.954 | 585.962 | 153.09 | 1346.006
zona riscaldata |  |  | S1 | 25 | 687.1255 | 275.6465 | 216.045 | 1178.817
zona riscaldata |  |  | S2 | 25 | 687.1255 | 275.6465 | 216.045 | 1178.817
| L | theta_i | [5 empty] | 8329.541
B1 | 10 | 24
L1 | 14.2 | 20
L2 | 17.2 | 20
L3 | 17.3 | 20
S1 | 14.6 | 20
S2 | 15.6 | 20
Corridoio | 2 | 20
B2 | 13.4 | 24
K | 16.2 | 20

## potenze per terminale
0.96 | rendimento emissione
0.93 | rendimento controllo
| phi termolog | phi_re | L | theta_i
B1 | 709.095 | 794.2372 | 10 | 24
B2 | 506.715 | 567.5571 | 13.4 | 24
C | 670.243 | 750.7202 | 2 | 20
K | 961.418 | 1076.8571 | 16.2 | 20
L1 | 1044.585 | 1170.0101 | 14.2 | 20
L2 | 733.845 | 821.959 | 17.2 | 20
L3 | 1346.006 | 1507.6232 | 17.3 | 20
S1 | 1178.817 | 1320.3595 | 14.6 | 20
S2 | 1178.817 | 1320.3595 | 15.6 | 20
B1 | 10 | 24
B2 | 13.4 | 24
Corridoio | 2 | 20
K | 16.2 | 20
L1 | 14.2 | 20
L2 | 17.2 | 20
L3 | 17.3 | 20
S1 | 14.6 | 20
S2 | 15.6 | 20

## Perdite carico concentrate
| csi | n | n*csi
curve strette | 2 | 6 | 12
curva normale | 1.5 | 2 | 3
detentore squadra | 1 | 1 | 1
radiatore | 3 | 1 | 3
sbocchi collettore | 6.5 | 1 | 6.5
totale |  |  | 25.5

## dimensionamento
rho | 978 | kg/m^3 | densità |  | Dcoll | 0.026 | m | diametro collettore
mu | 0.000401 | kg m/s | viscosità |  | csi_c | 3 |  | perdita carico collettore | [5 empty] | esponente radiatore
cp | 4190 | J/(kg K) | [11 empty] | differenza temperatura nominale
[5 empty] | Dt | 10 | K | salto termico guida
sum csi |  |  |  | perdite di carico concentrate | [9 empty] | temperatura mandata impianto |  | 55 | °C
[22 empty] | Dp_des | G'
| L | phi | t_amb | d tubo | cont. Acqua | G_d | u | Re | Fa | r | Dpd | Dpc | Dp | kvs | Dpvs | Dptot_vs | Dpvmax | Dpvj | kv_richiesto | posizione | kv_v | Dpv | Dptot | G_vera | DG % | Dtheta | tm_term | Dtheta_amb | n | Dtheta_n | phi_n | phi_el | nelementi | elementi-ordine | larghezza | contenuto acqua | contenuto tot | cont. Acqua tubi
| m | W | °C | m |  | M^3/s | m/s |  |  | Pa/m | Pa | Pa | Pa |  | Pa |  | Pa | Pa | - |  |  | Pa |  | m^3/s | [7 empty] | W |  |  | m | litri/elem | litri
B1 | 10 | 794.2372 | 24 | 0.01 | 0.079 | 1.9382e-05 | 0.24678 | 6018.6899 | 0.035877 | 106.8404 | 1068.4038 | 759.3885 | 1827.7923 | 0.5 | 1947.4204 | 3775.2127 | 15426.9929 | 13599.2006 | 0.18921 | 3 | 0.22 | 10058.9898 | 11886.782 | 2.2225e-05 | 14.6671 | 8.7209 | 50.6396 | 26.6396 | 1.3015 | 30 | 927.0438 | 73.8 | 12.5616 | 13 | 1.04 | 0.29 | 3.77 | 0.79 | 4.56
B2 | 13.4 | 567.5571 | 24 | 0.01 | 0.079 | 1.385e-05 | 0.17635 | 4300.9194 | 0.039021 | 59.3389 | 795.1408 | 387.7776 | 1182.9184 | 0.5 | 994.4396 | 2177.358 | 15426.9929 | 14244.0745 | 0.13211 | 2 | 0.15 | 11049.3285 | 12232.2469 | 1.5645e-05 | 12.9554 | 8.8531 | 50.5735 | 26.5735 | 1.3015 | 30 | 664.6047 | 73.8 | 9.0055 | 9 | 0.72 | 0.29 | 2.61 | 1.0586 | 3.6686
C | 2 | 750.7202 | 20 | 0.01 | 0.079 | 1.832e-05 | 0.23326 | 5688.92 | 0.036386 | 96.8075 | 193.6151 | 678.4529 | 872.068 | 0.5 | 1739.8646 | 2611.9326 | 15426.9929 | 14554.9249 | 0.17287 | 2 | 0.15 | 19331.8287 | 20203.8967 | 1.5901e-05 | -13.2051 | 11.5214 | 49.2393 | 29.2393 | 1.3015 | 30 | 776.2391 | 73.8 | 10.5181 | 11 | 0.88 | 0.29 | 3.19 | 0.158 | 3.348
K | 16.2 | 1076.8571 | 20 | 0.01 | 0.079 | 2.6279e-05 | 0.33459 | 8160.3689 | 0.033248 | 182.0116 | 2948.5882 | 1395.9815 | 4344.5697 | 0.5 | 3579.9369 | 7924.5066 | 15426.9929 | 11082.4232 | 0.28418 | 3 | 0.22 | 18491.4096 | 22835.9793 | 2.1388e-05 | -18.6098 | 12.2865 | 48.8568 | 28.8568 | 1.3015 | 30 | 1132.7113 | 73.8 | 15.3484 | 16 | 1.28 | 0.29 | 4.64 | 1.2798 | 5.9198
L1 | 14.2 | 1170.0101 | 20 | 0.01 | 0.079 | 2.8552e-05 | 0.36354 | 8866.2776 | 0.032565 | 210.4526 | 2988.4269 | 1647.9451 | 4636.372 | 0.5 | 4226.0871 | 8862.4591 | 15426.9929 | 10790.6209 | 0.31291 | 4 | 0.35 | 8624.6676 | 13261.0396 | 3.0912e-05 | 8.2666 | 9.2365 | 50.3818 | 30.3818 | 1.3015 | 30 | 1150.9117 | 73.8 | 15.595 | 16 | 1.28 | 0.29 | 4.64 | 1.1218 | 5.7618
L2 | 17.2 | 821.959 | 20 | 0.01 | 0.079 | 2.0058e-05 | 0.25539 | 6228.7641 | 0.03557 | 113.4515 | 1951.3659 | 813.3245 | 2764.6904 | 0.5 | 2085.737 | 4850.4274 | 15426.9929 | 12662.3025 | 0.20293 | 3 | 0.22 | 10773.4351 | 13538.1255 | 2.1482e-05 | 7.0975 | 9.3373 | 50.3314 | 30.3314 | 1.3015 | 30 | 810.2914 | 73.8 | 10.9796 | 11 | 0.88 | 0.29 | 3.19 | 1.3588 | 4.5488
L3 | 17.3 | 1507.6232 | 20 | 0.01 | 0.079 | 3.6791e-05 | 0.46844 | 11424.693 | 0.030565 | 327.9706 | 5673.8914 | 2736.2083 | 8410.0997 | 0.5 | 7016.8932 | 15426.9929 | 15426.9929 | 7016.8932 | 0.5 | 5 | 0.5 | 7016.8932 | 15426.9929 | 3.6791e-05 | 0 | 10 | 50 | 30 | 1.3015 | 30 | 1507.6232 | 73.8 | 20.4285 | 21 | 1.68 | 0.29 | 6.09 | 1.3667 | 7.4567
S1 | 14.6 | 1320.3595 | 20 | 0.01 | 0.079 | 3.2221e-05 | 0.41025 | 10005.6183 | 0.031596 | 260.0362 | 3796.5289 | 2098.6883 | 5895.2172 | 0.5 | 5381.9995 | 11277.2167 | 15426.9929 | 9531.7757 | 0.37571 | 4 | 0.35 | 10983.6725 | 16878.8897 | 3.0735e-05 | -4.6124 | 10.4835 | 49.7582 | 29.7582 | 1.3015 | 30 | 1334.338 | 73.8 | 18.0805 | 18 | 1.44 | 0.29 | 5.22 | 1.1534 | 6.3734
S2 | 15.6 | 1320.3595 | 20 | 0.01 | 0.079 | 3.2221e-05 | 0.41025 | 10005.6183 | 0.031596 | 260.0362 | 4056.5652 | 2098.6883 | 6155.2534 | 0.5 | 5381.9995 | 11537.253 | 15426.9929 | 9271.7394 | 0.38094 | 4 | 0.35 | 10983.6725 | 17138.9259 | 3.0489e-05 | -5.3749 | 10.568 | 49.716 | 29.716 | 1.3015 | 30 | 1336.8073 | 73.8 | 18.1139 | 19 | 1.52 | 0.29 | 5.51 | 1.2324 | 6.7424
[15 empty] | Dp_max | 15426.9929 | [22 empty] | 48.3795
0.00022557

## collettore
caldaia collettore
L | 16 | m
csi collettore | 3 | A-R
d | 0.02 | m
G
S |  | m^2
u |  | m/s
Dpcoll |  | Pa
Gh |  | m^3/h
di |  | m
S
u |  | m/s
sumcsi
kv valvola
Re
Fa
Dpd |  | Pa
DPv |  | Pa
Dpc |  | Pa
Dptot |  | Pa
Dpcald |  | Pa