## risultati Termolog
Carichi termici totali
EDIFICIO RRT
Zona riscaldata |  |  | Locale | Δθp | Фt | Фv | Фrh | Фhl
zona riscaldata |  |  | L1 | 25 | 669.965 | 210.01 | 402.38 | 1282.355
zona riscaldata |  |  | K | 25 | 625.124 | 188.513 | 361.24 | 1174.878
zona riscaldata |  |  | L2 | 25 | 423.31 | 174.094 | 333.52 | 930.925
zona riscaldata |  |  | L3 | 25 | 606.954 | 585.962 | 374.22 | 1567.136
zona riscaldata |  |  | S1 | 25 | 687.1255 | 551.293 | 1056.22 | 1490.882
|  |  | S2 |  |  |  |  | 1490.882
zona riscaldata |  |  | B2 | 29 | 213.573 | 250.752 | 103.62 | 567.945
zona riscaldata |  |  | B1 | 29 | 270.013 | 375.632 | 155.1 | 800.745
zona riscaldata |  |  | C | 25 | 369.715 | 168.499 | 322.74 | 860.953
Totale |  |  | 4552.905 |  |  | 2504.755 | 3109.04 | 10166.7
| L | theta_i
B1 | 10 | 24
L1 | 14.2 | 20
L2 | 17.2 | 20
L3 | 17.3 | 20
S1 | 14.6 | 20
S2 | 15.6 | 20
Corridoio | 2 | 20
B2 | 13.4 | 24
K | 16.2 | 20

## potenze per terminale
0.96 | rendimento emissione
0.93 | rendimento controllo
| phi termolog | phi_re | L | theta_i
B1 | 800.745 | 896.8918 | 10 | 24
B2 | 567.945 | 636.1391 | 13.4 | 24
C | 860.953 | 964.3291 | 2 | 20
K | 1174.878 | 1315.9476 | 16.2 | 20
L1 | 1282.355 | 1436.3295 | 14.2 | 20
L2 | 930.925 | 1042.7027 | 17.2 | 20
L3 | 1567.136 | 1755.3047 | 17.3 | 20
S1 | 1490.882 | 1669.8947 | 14.6 | 20
S2 | 1490.882 | 1669.8947 | 15.6 | 20
B1 | 10 | 24
B2 | 13.4 | 24
Corridoio | 2 | 20
K | 16.2 | 20
L1 | 14.2 | 20
L2 | 17.2 | 20
L3 | 17.3 | 20
S1 | 14.6 | 20
S2 | 15.6 | 20

## Perdite carico concentrate
| csi | n | n*csi
curve strette | 2 | 6 | 12
curva normale | 1.5 | 2 | 3
detentore squadra | 1 | 1 | 1
radiatore | 3 | 1 | 3
sbocchi collettore | 6.5 | 1 | 6.5
totale |  |  | 25.5

## dimensionamento
rho | 978 | kg/m^3 | densità |  | Dcoll | 0.026 | m | diametro collettore
mu | 0.000401 | kg m/s | viscosità |  | csi_c | 3 |  | perdita carico collettore | [5 empty] | esponente radiatore
cp | 4190 | J/(kg K) | [11 empty] | differenza temperatura nominale
[5 empty] | Dt | 10 | K | salto termico guida
sum csi |  |  |  | perdite di carico concentrate | [9 empty] | temperatura mandata impianto |  | 55 | °C
[22 empty] | Dp_des | G'
| L | phi | t_amb | d tubo | G_d | u | Re | Fa | r | Dpd | Dpc | Dp | kvs | Dpvs | Dptot_vs | Dpvmax | Dpvj | kv_richiesto | posizione | kv_v | Dpv | Dptot | G_vera | DG % | Dtheta | tm_term | Dtheta_amb | n | Dtheta_n | phi_n | phi_el | nelementi | elementi-ordine | larghezza
| m | W | °C | m | M^3/s | m/s |  |  | Pa/m | Pa | Pa | Pa |  | Pa |  | Pa | Pa | - |  |  | Pa |  | m^3/s | [10 empty] | m
B1 | 10 | 896.8918 | 24 | 0.01 | 2.1887e-05 | 0.27867 | 6796.601 | 0.034803 | 132.1653 | 1321.6534
B2 | 13.4 | 636.1391 | 24 | 0.01 | 1.5524e-05 | 0.19766 | 4820.6303 | 0.037924 | 72.45 | 970.8306
Corridoio | 2 | 964.3291 | 20 | 0.01 | 2.3533e-05 | 0.29963 | 7307.6373 | 0.034178 | 150.0433 | 300.0867
K | 16.2 | 1315.9476 | 20 | 0.01 | 3.2113e-05 | 0.40888 | 9972.1847 | 0.031622 | 258.5175 | 4187.9842
L1 | 14.2 | 1436.3295 | 20 | 0.01 | 3.5051e-05 | 0.44628 | 10884.433 | 0.030938 | 301.3125 | 4278.6375
L2 | 17.2 | 1042.7027 | 20 | 0.01 | 2.5445e-05 | 0.32398 | 7901.5489 | 0.033517 | 172.0297 | 2958.9105
L3 | 17.3 | 1755.3047 | 20 | 0.01 | 4.2835e-05 | 0.54539 | 13301.6106 | 0.029425 | 427.9957 | 7404.3251
S1 | 14.6 | 1669.8947 | 20 | 0.01 | 4.0751e-05 | 0.51886 | 12654.3783 | 0.029794 | 392.2188 | 5726.3944
S2 | 15.6 | 1669.8947 | 20 | 0.01 | 4.0751e-05 | 0.51886 | 12654.3783 | 0.029794 | 392.2188 | 6118.6132
[14 empty] | Dp_max | 0
0

## collettore
caldaia collettore
L | 16 | m
csi collettore | 3 | A-R
d | 0.02 | m
G
S |  | m^2
u |  | m/s
Dpcoll |  | Pa
Gh |  | m^3/h
di |  | m
S
u |  | m/s
sumcsi
kv valvola
Re
Fa
Dpd |  | Pa
DPv |  | Pa
Dpc |  | Pa
Dptot |  | Pa
Dpcald |  | Pa