## Foglio1
piano | l/h
7 | 430
6 | 360
5 | 360
3 | 360
2 | 360
1 | 430
Kv | 2.1 | m^3/h
derivazione T | 1
confluenza T | 1
restringimento sez | 1
allargamento sez. | 0.5
L tubi ai piani A/R | 6 | m
L derivazioni A/R | 6 | m
rho | 978 | kg/m^3
mu | 0.000401 | kg m/s
sumcsi | 8

## piano 7
piano 7 |  |  |  |  | montante 6-7
G | 430 | l/h | 0.00011944 | m^3/s | G | 0.00011944 | m^3/s
d | 0.02 | m |  |  | d | 0.02 | m
A | 0.00031416 | m^2 |  |  | A | 0.00031416
u | 0.3802 | m/s |  |  | u | 0.3802
Re | 18545.586 |  |  |  | Re | 18545.586
Fa | 0.027079 |  |  |  | Fa | 0.027079
r | 95.7057 | Pa/m |  |  | r | 95.7057
Dp_sat | 4192.7438 | Pa |  |  | sum csi | 2 | 1 derivazione e confluenza T
Dp_d | 574.2344 | Pa |  |  | Dp_d | 574.2344 | Pa
Dp_c | 565.4979 | Pa |  |  | Dp_c | 141.3745 | Pa
Dp_t | 5332.4761 | Pa |  |  | Dp6-7,tot | 715.6089 | Pa
[5 empty] | Dp6 | 6048.085 | Pa
V |  | m^3 |  |  | V |  | m^3 | Vtot | 0

## piano6
piano 6 |  |  |  |  | montante 5-6
G | 360 | l/h | 0.0001 | m^3/s | G | 0.00022857 | m^3/s | 822.8666 | l/h
d | 0.016 | m |  |  | d | 0.025 | m
A | 0.00020106 | m^2 |  |  | A | 0.00049087
u | 0.49736 | m/s |  |  | u | 0.46565
Re | 19408.1714 |  |  |  | Re | 28391.7094
Fa | 0.026773 |  |  |  | Fa | 0.024344
r | 202.4045 | Pa/m |  |  | r | 103.2457
Dp_sat | 2938.7755 | Pa |  |  | sum csi | 3.5 | deriv. Confl. All. restr.
Dp_d | 1214.4269 | Pa |  |  | Dp_d | 619.4744 | Pa
Dp_c | 967.6965 | Pa |  |  | Dp_c | 371.1 | Pa
Dp_t | 5120.8988 | Pa |  |  | Dp5-6,tot | 990.5745 | Pa
Dp_6 | 6048.085 |  |  |  | Dp5 | 7038.6595 | Pa
G_6 | 392.8666 | l/h | 0.00010913 | m^3/s
DG | 9.1296

## piano5
piano 5 |  |  |  |  | montante 4-5
G | 360 | l/h | 0.0001 | m^3/s | G | 0.00032857 | m^3/s | 1182.8666 | l/h
d | 0.016 | m |  |  | d | 0.0279 | m
A | 0.00020106 | m^2 |  |  | A | 0.00061136
u | 0.49736 | m/s |  |  | u | 0.53745
Re | 19408.1714 |  |  |  | Re | 36570.7339
Fa | 0.026773 |  |  |  | Fa | 0.029479
r | 202.4045 | Pa/m |  |  | r | 149.2384
Dp_sat | 2938.7755 | Pa |  |  | sum csi | 3.5
Dp_d | 1214.4269 | Pa |  |  | Dp_d | 895.4307 | Pa
Dp_c | 967.6965 | Pa |  |  | Dp_c | 494.3641 | Pa
Dp_t | 5120.8988 | Pa |  |  | Dp4-5,tot | 1389.7947 | Pa
Dp_5 | 7038.6595 |  |  |  | Dp4 | 8428.4542 | Pa
G_5 | 425.4299 | l/h | 0.00011817 | m^3/s
DG | 18.175
DP_v5 | 1917.7607 | Pa
G_v5 | 360 | l/h
G_v5 | 0.36 | m^3/h
DP_v5 | 0.019178 | bar
Kv_v5 | 2.5996

## piano4
piano 4 |  |  |  | montante 3-4
G | l/h | 0 | m^3/s | G | m^3/s
d | m |  |  | d | m
A | m^2 |  |  | A
u | m/s |  |  | u
Re |  |  |  | Re
Fa |  |  |  | Fa
r | Pa/m |  |  | r
Dp_sat | Pa |  |  | sum csi
Dp_d | Pa |  |  | Dp_d | Pa
Dp_c | Pa |  |  | Dp_c | Pa
Dp_t | Pa |  |  | Dp4-5,tot | Pa
Dp_4 |  |  |  | Dp3 | Pa
G_4 | l/h | 0 | m^3/s
DG
DP_v | Pa
G_v | l/h
G_v | m^3/h
DP_v | bar
Kv_v

## piano3
piano 3 |  |  |  |  | montante 2-3
G | 360 | l/h | 0.0001 | m^3/s | G | 0.0001 | m^3/s
d | 0.0166 | m |  |  | d | 0.0366 | m
A | 0.00021642 | m^2 |  |  | A | 0.0010521
u | 0.46206 | m/s |  |  | u | 0.095049
Re | 18706.6712 |  |  |  | Re | 8484.4465
Fa | 0.034588 |  |  |  | Fa | 0.034315
r | 217.5264 | Pa/m |  |  | r | 4.142
Dp_sat | 2938.7755 | Pa |  |  | sum csi | 3.5
Dp_d | 1305.1585 | Pa |  |  | Dp_d | 24.8522 | Pa
Dp_c | 835.1928 | Pa |  |  | Dp_c | 15.4623 | Pa
Dp_t | 5079.1268 | Pa |  |  | Dp2-3,tot | 40.3144 | Pa
Dp | 0 |  |  |  | Dp2 | 40.3144 | Pa
G | 0 | l/h | 0 | m^3/s
DG | -100
DP_v | -5079.1268 | Pa
G_v | 360 | l/h
G_v | 0.36 | m^3/h
DP_v | -0.050791 | bar
Kv_v | #NUM!

## piano2
montante 1-2
G | 360 | l/h | 0.0001 | m^3/s | G | 0.0001 | m^3/s
d | 0.0166 | m |  |  | d | 0.0366 | m
A | 0.00021642 | m^2 |  |  | A | 0.0010521
u | 0.46206 | m/s |  |  | u | 0.095049
Re | 18706.6712 |  |  |  | Re | 8484.4465
Fa | 0.034588 |  |  |  | Fa | 0.034315
r | 217.5264 | Pa/m |  |  | r | 4.142
Dp_sat | 2938.7755 | Pa |  |  | sum csi | 3.5
Dp_d | 1305.1585 | Pa |  |  | Dp_d | 24.8522 | Pa
Dp_c | 835.1928 | Pa |  |  | Dp_c | 15.4623 | Pa
Dp_t | 5079.1268 | Pa |  |  | Dp2-3,tot | 40.3144 | Pa
Dp | 40.3144 |  |  |  | Dp1 | 80.6289 | Pa
G | 28.4204 | l/h | 7.8946e-06 | m^3/s
DG | -92.1054
DP_v | -5038.8124 | Pa
G_v | 360 | l/h
G_v | 0.36 | m^3/h
DP_v | -0.050388 | bar
Kv_v | #NUM!

## piano1
montante 1-0
G | 430 | l/h | 0.00011944 | m^3/s | G | 0.0001 | m^3/s
d | 0.0166 | m |  |  | d | 0.0366 | m
A | 0.00021642 | m^2 |  |  | A | 0.0010521
u | 0.5519 | m/s |  |  | u | 0.095049
Re | 22344.0795 |  |  |  | Re | 8484.4465
Fa | 0.033798 |  |  |  | Fa | 0.034315
r | 303.2581 | Pa/m |  |  | r | 4.142
Dp_sat | 4192.7438 | Pa |  |  | sum csi | 3.5
Dp_d | 1819.5484 | Pa |  |  | Dp_d | 24.8522 | Pa
Dp_c | 1191.5675 | Pa |  |  | Dp_c | 15.4623 | Pa
Dp_t | 7203.8596 | Pa |  |  | Dp2-3,tot | 40.3144 | Pa
Dp | 80.6289 |  |  |  | Dp1 | 120.9433 | Pa
G | 40.6588 | l/h | 1.1294e-05 | m^3/s
DG | -90.5445
DP_v | -7123.2307 | Pa
G_v | 430 | l/h
G_v | 0.43 | m^3/h
DP_v | -0.071232 | bar
Kv_v | #NUM!

## colonna
V | m^3
Pvs | bar
t_max | °C
V_v | m^3
n
E | m^3
pst | bar
p0 | bar
Per | bar
Pa | bar
Pe
V_v | m^3