## Foglio1
ambiente | l/h
7 | 430
6 | 360
5 | 360
4 | 360
3 | 360
2 | 360 |  |  | 65
1 | 430 |  |  | 65
Kv | 2.1 | m^3/h | perdita di carico per passaggio attraverso ventilconvettore
derivazione T | 1
confluenza T | 1
restringimento sez | 1
allargamento sez. | 0.5
L derivazioni A/R | 6 | m
rho | 1042 | kg/m^3
mu | 0.0030438 | kg m/s
sumcsi | 8

## ambiente 7
piano 7 |  |  |  |  | montante 6-7 |  |  | Density: | 1042.6 | (kg/m^3)
G | 430 | l/h | 0.00011944 | m^3/s | G | 0.00011944 | m^3/s | Dynamic Viscosity: | 0.0030438 | (kg/m.s)
d | 0.0194 | m |  |  | d | 0.0194 | m | Kinematic Viscosity: | 2.9195e-06 | (m^2/s)
A | 0.00029559 | m^2 |  |  | A | 0.00029559 |  | Specific Heat: cp | 3681.6 | (J/kg.K)
u | 0.40408 | m/s |  |  | u | 0.40408 |  | Conductivity: k | 0.47704 | (W/m.K)
Re | 2683.6505 |  |  |  | Re | 2683.6505 |  | Prandtl number: | 23.491
Fa | 0.043558 |  |  |  | Fa | 0.043558 |  | Thermal Diffusivity: | 1.2428e-07 | (m^2/s)
r | 191.0085 | Pa/m |  |  | r | 191.0085 |  | Thermal Expansion Coefficient: | 0.0035317 | (1/K)
Dp_sat | 4192.7438 | Pa |  |  | sum csi | 2
Dp_d | 1146.0509 | Pa |  |  | Dp_d | 1146.0509 | Pa
Dp_c | 680.5702 | Pa |  |  | Dp_c | 170.1426 | Pa
Dp_t | 6019.3648 | Pa |  |  | Dp6-7,tot | 1316.1934 | Pa
[5 empty] | Dp6 | 7335.5583 | Pa

## ambiente6
piano 6 |  |  |  |  | montante 5-6
G | 360 | l/h | 0.0001 | m^3/s | G | 0.00022648 | m^3/s | 815.3132 | l/h
d | 0.01568 | m |  |  | d | 0.02441 | m
A | 0.0001931 | m^2 |  |  | A | 0.00046798
u | 0.51787 | m/s |  |  | u | 0.48395
Re | 2779.8135 |  |  |  | Re | 4044.0445
Fa | 0.044671 |  |  |  | Fa | 0.03999
r | 398.0661 | Pa/m |  |  | r | 199.9012
Dp_sat | 2938.7755 | Pa |  |  | sum csi | 3.5 | anche restringimento e allargamento
Dp_d | 2388.3968 | Pa |  |  | Dp_d | 1199.4075 | Pa
Dp_c | 1117.799 | Pa |  |  | Dp_c | 427.0698 | Pa
Dp_t | 6444.9713 | Pa |  |  | Dp5-6,tot | 1626.4773 | Pa
Dp_6 | 7335.5583 |  |  |  | Dp5 | 8962.0355 | Pa
G_6 | 385.3132 | l/h | 0.00010703 | m^3/s
DG | 7.0314

## ambiente5
piano 5 |  |  |  |  | montante 4-5
G | 360 | l/h | 0.0001 | m^3/s | G | 0.00032648 | m^3/s
d | 0.01568 | m |  |  | d |  | m
A | 0.0001931 | m^2 |  |  | A
u | 0.51787 | m/s |  |  | u
Re | 2779.8135 |  |  |  | Re
Fa | 0.044671 |  |  |  | Fa
r | 398.0661 | Pa/m |  |  | r
Dp_sat | 2938.7755 | Pa |  |  | sum csi
Dp_d | 2388.3968 | Pa |  |  | Dp_d |  | Pa
Dp_c | 1117.799 | Pa |  |  | Dp_c |  | Pa
Dp_t | 6444.9713 | Pa |  |  | Dp4-5,tot |  | Pa
Dp_5 | 8962.0355 |  |  |  | Dp4 |  | Pa
G_5 | 428.0308 | l/h | 0.0001189 | m^3/s
DG | 18.8974
DP_v5 | 2517.0643 | Pa
G_v5 | 360 | l/h
G_v5 | 0.36 | m^3/h
DP_v5 | 0.025171 | bar
Kv_v5 | 2.2691