## Estivo
t_est | 35
phi_est | 70 | %
t_int | 27 | °C
phi_int | 50 | %
V | 2861 | m^3
persone | 250
vent | 0.008 | m^3/s/persona
sens | 70 | W/persona
lat | 50 | W/persona
Q_sens | 19781 | W
Q_spersone | 17500 | W
Q_lat | 12500 | W
Q_sens_tot | 37281 | W
Q_tot | 49781 | W
r_0 | 2500 | kJ/kg | calore latente
r1 | 9.9562 | kJ/g_V
r2 | 0.7489
n_max | 5-6 | ricambi ora
G_rinn | 7200 | m^3/h
G_max | 14305 | m^3/h
G_tot | 15000 | m^3/h
G_ric | 7800 | m^3/h
x_a | 11.25 | gv/kga
x_E | 25.3 | gv/kga
h_A | 56 | kJ/kg
h_E | 100 | kJ/kg
x_M | 17.994 | gv/kga
theta_wi | 7 | °C
theta_wu | 12 | °C
theta_m | 9.5 | rinnovo alto
theta_s | 12.5 | °C
G_rinn/G_tot |  | %
cp_a | 1.005 | kJ/(kg K)
cp_v | 1.875 | kJ/(kg K)
cp_au | 1.0261 | kJ/(kg K)
c_l | 4.187 | kJ/(kg K)
Delta theta | 7.2666 | K
theta_I | 19.7334 | °C
theta_I | 20 | °C
Delta theta | 7 | K
G | 15571.2589 | m^3/h
G'_ric | 8371.2589 | m^3/h
x_M | 17.7466 | g_v/kg_a
h_p | 41 | kJ/kg
h_S | 34 | kJ/kg | x_p | 10.2 | g_v/kg_a
h_M | 76.5 | kJ/kg
x_i | 10.5 | gv/kga
FB | 0.16471
m_l | 0.0038928 | kg/s
phi_r | 184.2599 | kW | senza acqua scarico
phi_r | 184.1051 | kW
phi_l | 0.15484 | kW
h_i | 46 | kJ/kg
phi_post | 25.9521 | kW
portata acqua refrigerazione
cl | 3.785 | kJ/(kg K) | calore specifico acqua glicolta
m_f | 9.7363 | kg/s
portata acua batt postriscaldamento
cl | 4.187 | kJ/(kg K)
theta_we | 75 | °C
theta_wu | 65 | °C
m_c | 0.61983 | kg/s

## Invernale
ambiente
t_A | 22 | °C
phi_A | 45 | %
h_A | 41 | kJ/kg
x_A | 7.5 | gv/kga
esterno
te | -5
phi_e | 90 | %
p_s | 401.181 | Pa
x_e | 2.2244 | gv/kga
h_e | 0.51729 | kJ/kg
carichi
q_inv | 42244 | W | dispersioni totali
q_ele | 9250 | W | carichi elettrici
q_p_s | 17500 | W | carichi sensibili persone
q_sens | 26750 | W | carichi sensibili mezza stagione regolazione
q_lat | 12500 | W | carico latente
Q_tot | -29744 | W | carico totale
r_0 | 2500 | kJ/kg | calore latente
r1 | -5.9488 | kJ/g_V
r2 | 1.4203
n_max | 5-6 | ricambi ora
G | 15571.2589 | m^3/h
G_rinn | 7200 | m^3/h
G_ric | 8371.2589 | m^3/h
x_M | 5.0606 | gv/kga
h_M | 22.2812 | kJ/kg
cpau | 1.0261 | kJ/(kg K)
theta_I | 33.4219
h_p | 46 | kJ/kg
h_I | 49.5 | kJ/kg
phi_r | 123.1106 | kW
x_I | 6.2 | g_v/kg_a
m_v | 21.2903 | kg/h