## dati
ambiente | l/h |  | Density: | 1042.6 | (kg/m^3) | glicole 30%
1 | 430 |  | Dynamic Viscosity: | 0.0030438 | (kg/m.s)
2 | 360 |  | Kinematic Viscosity: | 2.9195e-06 | (m^2/s)
3 | 360 |  | Specific Heat: cp | 3681.6 | (J/kg.K)
|  |  | Conductivity: k | 0.47704 | (W/m.K)
|  |  | Prandtl number: | 23.491
derivazione T | 1 |  | Thermal Diffusivity: | 1.2428e-07 | (m^2/s)
confluenza T | 1 |  | Thermal Expansion Coefficient: | 0.0035317 | (1/K)
restringimento sez | 1
allargamento sez. | 0.5
L derivazioni A/R | 6 | m
L colonne A/R | 6 | m
sumcsi derivazioni | 8
Kv terminale | 2.1 | m^3/h
rho | 1042.6 | kg/m^3
mu | 0.003044 | kg m/s
Dp 1
Dp 2
Dp 2-1
Dp 1-2
Dp 2=Dp 1+Dp 2-1+Dp 1-2
Dp 2=Dp 1+Dp 2-1-2

## ambiente 1
ambiente 1 |  |  | collegamento 2-1
G | 430 | l/h | G | 0.00011944 | m^3/s
G | 0.00011944 | m^3/s | d | 0.02 | m
d | 0.02 | m | A | 0.00031416 | m^2
A | 0.00031416 | m^2 | u | 0.3802 | m/s
u | 0.3802 | m/s | Re | 2604.4687
Re | 2604.4687 |  | Fa | 0.044234
Fa | 0.044234 |  | r | 166.6661
r | 166.6661 | Pa/m | sum csi | 2
Dp_sat | 4192.7438 | Pa | Dp_d | 999.9964 | Pa
Dp_d | 999.9964 | Pa | Dp_c | 150.7127 | Pa
Dp_c | 602.8508 | Pa | Dp2-1,tot | 1150.7091 | Pa
Dp_t | 5795.591 | Pa
Dp 1 | 5795.591 |  | Dp2 | 6946.3001 | Pa

## ambiente 2
ambiente 2 |  |  |  |  | collegamento 3-2
G | 360 | l/h | 0.0001 | m^3/s | G | 0.00022664 | m^3/s | 815.902 | l/h
d | 0.016 | m |  |  | d | 0.02 | m
A | 0.00020106 | m^2 |  |  | A | 0.00031416
u | 0.49736 | m/s |  |  | u | 0.72142
Re | 2725.6068 |  |  |  | Re | 4941.8404
Fa | 0.043734 |  |  |  | Fa | 0.043734
r | 352.4758 | Pa/m |  |  | r | 593.2672
Dp_sat | 2938.7755 | Pa |  |  | sum csi | 2
Dp_d | 2114.8549 | Pa |  |  | Dp_d | 3559.6029 | Pa
Dp_c | 1031.6159 | Pa |  |  | Dp_c | 542.6115 | Pa
Dp_t | 6085.2463 | Pa |  |  | Dp3-2,tot | 4102.2144 | Pa
Dp_2 | 6946.3001 | Pa |  |  | Dp3 | 11048.5146 | Pa
G_2 | 385.902 | l/h | 0.0001072 | m^3/s
DG | 7.195 | %

## ambiente 3
ambiente 3 |  |  |  |  | collegamento 4-3
G | 360 | l/h | 0.0001 | m^3/s | G | 0.00022664 | m^3/s
d | 0.016 | m |  |  | d | 0.02 | m
A | 0.00020106 | m^2 |  |  | A
u | 0.49736 | m/s |  |  | u
Re | 2725.6068 |  |  |  | Re
Fa | 0.043734 |  |  |  | Fa
r | 352.4758 | Pa/m |  |  | r
Dp_sat | 2938.7755 | Pa |  |  | sum csi
Dp_d | 2114.8549 | Pa |  |  | Dp_d |  | Pa
Dp_c | 1031.6159 | Pa |  |  | Dp_c |  | Pa
Dp_t | 6085.2463 | Pa |  |  | Dp4-5,tot |  | Pa
Dp_3 | 11048.5146 |  |  |  | Dp4 |  | Pa
G_3 | 492.3693 | l/h | 0.00013677 | m^3/s
DG | 26.8842 | %
DPv | 4963.2683 | Pa | B14-B12
Gv | 360 | l/h
Gv | 0.36 | m^3/h
Dpv | 0.049633 | bar
kv | 1.6159
Dp_3=B14
Dp_3,des=B12