## Estivo
t_est | 35 | °C
phi_est | 70 | %
t_int | 27 | °C
phi_int | 50 | %
V | 2861 | m^3
persone | 250
vent | 0.008 | m^3/s/persona
sens | 70 | W/persona
lat | 50 | W/persona
Q_sens | 19781 | W
Q_spersone | 17500 | W
Q_lat | 12500 | W
Q_sens_tot | 37281 | W
Q_tot | 49781 | W
r_0 | 2500 | kJ/kg | calore latente
r1 | 9.9562 | kJ/g_V
r2 | 0.7489
n_max | 5-6 | ricambi ora
G_rinn | 7200 | m^3/h
G_max | 14305 | m^3/h
G_tot | 14305 | m^3/h
G_ric | 7105 | m^3/h
x_a |  | gv/kga
x_E |  | gv/kga
h_A |  | kJ/kg
h_E |  | kJ/kg
x_M |  | gv/kga
theta_wi | 7 | °C
theta_wu | 12 | °C
theta_m | 9.5 | rinnovo alto
theta_s |  | °C
G_rinn/G_tot |  | %
cp_a | 1.005 | kJ/(kg K)
cp_v | 1.875 | kJ/(kg K)
cp_au |  | kJ/(kg K)
c_l | 4.187 | kJ/(kg K)
Delta theta |  | K
theta_I |  | °C
theta_I |  | °C
Delta theta |  | K
G |  | m^3/h
G'_ric |  | m^3/h
x_M |  | g_v/kg_a
h_p |  | kJ/kg
h_S |  | kJ/kg | x_p | 10.2 | g_v/kg_a
h_M |  | kJ/kg
x_i |  | gv/kga
FB | #DIV/0!
m_l |  | kg/s
phi_r |  | kW | senza acqua scarico
phi_r |  | kW
phi_l |  | kW
h_i |  | kJ/kg
phi_post |  | kW
portata acqua refrigerazione
cl |  | kJ/(kg K) | calore specifico acqua glicolta
m_f |  | kg/s
portata acua batt postriscaldamento
cl |  | kJ/(kg K)
theta_we |  | °C
theta_wu |  | °C
m_c |  | kg/s

## Invernale
ambiente
t_A | 22 | °C
phi_A | 45 | %
h_A |  | kJ/kg
x_A |  | gv/kga
esterno
te | -5
phi_e | 90 | %
p_s |  | Pa
x_e |  | gv/kga
h_e |  | kJ/kg
carichi
q_inv | 42244 | W | dispersioni totali
q_ele | 9250 | W | carichi elettrici
q_p_s | 17500 | W | carichi sensibili persone
q_sens | 26750 | W | carichi sensibili mezza stagione regolazione
q_lat | 12500 | W | carico latente
Q_tot | -29744 | W | carico totale
r_0 | 2500 | kJ/kg | calore latente
r1 |  | kJ/g_V
r2 | 1.4203
n_max | 5-6 | ricambi ora
G |  | m^3/h
G_rinn |  | m^3/h
G_ric |  | m^3/h
x_M |  | gv/kga
h_M |  | kJ/kg
cpau |  | kJ/(kg K)
theta_I
h_p |  | kJ/kg
h_I |  | kJ/kg
phi_r |  | kW
x_I |  | g_v/kg_a
m_v |  | kg/h