## Sheet1
Gruppo 1
RH (%) | 59 | T (°C) | 23.5 | P0 (hPa) | 1013.9
d (mm) | n (rpm) | ΔPH (mmH2O) | ΔPS (mmH2O) | ΔPQ (mmH2O) | V (V) | I (A)
470 | 2013 | 36.51 | 12 | 48.82 | 104.5 | 9
310 | 2010 | 40.48 | 16 | 29.7 | 105 | 9
585 | 2011 | 41.34 | 18 | 25.06 | 104.6 | 9
250 | 2009 | 43.22 | 20 | 18.15 | 104 | 9
220 | 1999 | 45.48 | 20 | 13.03 | 101.6 | 9
192 | 2008 | 48.6 | 22 | 8.95 | 101 | 8
160 | 2002 | 51.85 | 22 | 4.49 | 97.3 | 8
100 | 2005 | 56.38 | 22 | 1.86 | 95.4 | 8
60 | 2000 | 57.41 | 24 | 0.15 | 94 | 7.5
0 | 2005 | 57.62 | 30 | 0 | 92 | 7
Gruppo 2
RH (%) | 58.4 | T (°C) | 23.7 | P0 (hPa) | 1013.6
d (mm) | n (rpm) | ΔPH (mmH2O) | ΔPS (mmH2O) | ΔPQ (mmH2O) | V (V) | I (A)
470 | 2196 | 43.56 | 24 | 57.14 | 130 | 9.5
310 | 2201 | 48.24 | 28 | 36.55 | 130.4 | 9.5
585 | 2207 | 49.38 | 28 | 30.54 | 130.6 | 9.5
250 | 2202 | 52.07 | 30 | 21.8 | 130 | 9.5
220 | 2203 | 55.4 | 32 | 15.88 | 128.5 | 9
192 | 2195 | 58.35 | 34 | 9.37 | 125.5 | 8.5
160 | 2203 | 62.56 | 35 | 5.13 | 123.5 | 8.5
100 | 2198 | 66.89 | 36 | 1.23 | 118.5 | 8
60 | 2200 | 69.18 | 37 | 0.18 | 116.5 | 7.5
0 | 2195 | 69.81 | 38 | 0.02 | 115.5 | 7.5
Gruppo 3
RH (%) | 58.9 | T (°C) | 23.9 | P0 (hPa) | 1013.5
d (mm) | n (rpm) | ΔPH (mmH2O) | ΔPS (mmH2O) | ΔPQ (mmH2O) | V (V) | I (A)
470 | 2417 | 52.58 | 30 | 69.1 | 160 | 10
310 | 2410 | 58.86 | 33 | 43.34 | 158.5 | 10
585 | 2405 | 59.05 | 35 | 36.7 | 157 | 10
250 | 2405 | 63.56 | 37 | 26.47 | 157.5 | 10
220 | 2405 | 67.21 | 38 | 19.24 | 156 | 10
192 | 2400 | 70.08 | 39 | 11.35 | 152.5 | 10
160 | 2400 | 74.06 | 40 | 5.78 | 148 | 9
100 | 2359 | 80.83 | 41 | 1.63 | 145 | 8
60 | 2359 | 83.91 | 42 | 1.27 | 145 | 8
0 | 2390 | 83.43 | 43 | 0 | 141 | 8

## Curve ideali
Portata | Rendimento | Portata | Pressione totale | Portata | Pressione statica | Portata | Potenza alla girante
0.35714 | 1.007 | 0.61545 | 99.1905 | 0.11066 | 99.362 | 0.36305 | 93.4044
0.86466 | 2.0152 | 1.625 | 98.4839 | 1.1202 | 98.8791 | 1.2885 | 92.5866
1.7933 | 2.7431 | 2.7256 | 97.4711 | 2.1899 | 98.1601 | 2.2981 | 91.88
2.8029 | 3.9099 | 3.6442 | 97.0986 | 4.149 | 96.7593 | 3.3077 | 91.2013
3.8125 | 5.0208 | 4.6538 | 96.42 | 5.1586 | 96.1646 | 4.3172 | 90.4388
4.822 | 6.1317 | 5.6634 | 95.7973 | 6.1681 | 95.458 | 5.3268 | 89.9
5.8316 | 7.1587 | 6.6729 | 95.2585 | 7.1777 | 94.9471 | 6.3364 | 89.1654
6.8412 | 8.0738 | 7.6825 | 94.5798 | 8.1873 | 94.2685 | 7.346 | 88.5147
7.8508 | 9.0449 | 8.6921 | 94.041 | 9.1969 | 93.8415 | 8.3556 | 87.8641
8.8604 | 9.9321 | 9.7017 | 93.4462 | 10.2065 | 93.0044 | 9.3651 | 87.1575
9.8699 | 10.7634 | 10.7113 | 92.5066 | 11.216 | 92.2791 | 10.3579 | 86.6188
10.8795 | 11.6226 | 11.7208 | 92.3779 | 12.2256 | 92.1411 | 11.3843 | 85.9679
11.8891 | 12.4259 | 12.7304 | 91.7738 | 13.2773 | 91.1685 | 12.3939 | 85.3452
12.8987 | 13.3131 | 13.74 | 91.7383 | 14.2167 | 90.9518 | 13.4035 | 84.7225
13.9083 | 14.1164 | 14.7496 | 91.4231 | 15.2926 | 90.0134 | 14.413 | 84.2116
14.9178 | 14.9757 | 15.5909 | 91.1512 | 16.1798 | 88.8903 | 15.4226 | 83.6728
15.9274 | 15.6951 | 16.7687 | 90.6251 | 17.2735 | 88.3285 | 16.4322 | 83.078
16.9538 | 16.5095 | 17.7783 | 90.282 | 18.2831 | 87.8735 | 17.4418 | 82.5951
17.9466 | 17.1899 | 18.7879 | 90.0787 | 19.2927 | 87.3347 | 18.4514 | 82.1122
18.9562 | 17.9372 | 19.7975 | 89.6797 | 20.8071 | 86.5963 | 19.461 | 81.6852
19.8816 | 18.6014 | 20.8071 | 89.3645 | 21.8166 | 86.0855 | 20.6388 | 81.0053
20.9753 | 19.3761 | 21.8166 | 89.1332 | 22.8262 | 85.5746 | 21.6484 | 80.4665
22.0354 | 19.9274 | 22.8262 | 88.8181 | 23.8358 | 85.0917 | 22.658 | 79.9277
22.9104 | 20.5919 | 23.8358 | 88.6148 | 24.8454 | 84.5808 | 23.6675 | 79.6125
23.992 | 21.1829 | 24.8454 | 88.4115 | 25.855 | 84.2097 | 24.6771 | 79.2694
24.9295 | 22.0867 | 25.855 | 88.2921 | 26.8645 | 83.8387 | 25.6867 | 79.0382
26.0232 | 22.7775 | 26.8645 | 88.1727 | 27.8741 | 83.4956 | 26.6963 | 78.6391
27.0833 | 23.614 | 27.8741 | 87.9973 | 28.8837 | 83.0966 | 27.7059 | 78.1562
28.0592 | 24.2442 | 28.8837 | 87.9618 | 29.8933 | 82.6975 | 28.7154 | 77.9529
29.052 | 25.0476 | 29.8933 | 87.6746 | 30.9029 | 82.4103 | 29.697 | 77.8058
30.0615 | 25.8509 | 30.9029 | 87.8069 | 31.9124 | 82.1232 | 30.7346 | 77.1828
31.0711 | 26.6822 | 31.9124 | 87.7993 | 32.922 | 82.0317 | 31.7442 | 77.0075
32.0807 | 27.4296 | 32.922 | 87.7638 | 33.9316 | 81.7445 | 32.7538 | 76.8881
33.0903 | 28.2609 | 33.9316 | 87.7842 | 34.9412 | 81.5972 | 33.7633 | 76.8246
34.0999 | 29.148 | 34.9412 | 87.7766 | 35.9508 | 81.4218 | 34.7729 | 76.7052
35.1094 | 30.0073 | 35.9508 | 87.769 | 36.9603 | 81.4422 | 35.7825 | 76.6976
36.119 | 30.8665 | 36.9603 | 87.8174 | 37.9699 | 81.6024 | 36.7921 | 76.69
37.1286 | 31.7257 | 37.9699 | 87.9776 | 39.0396 | 81.8261 | 37.8017 | 76.6825
38.1382 | 32.6129 | 39.0396 | 88.1293 | 39.9891 | 81.8389 | 38.8112 | 76.8147
39.2079 | 33.244 | 39.9891 | 88.6894 | 40.9987 | 82.083 | 39.8208 | 77.2825
40.1573 | 34.4992 | 40.9987 | 89.2411 | 42.0082 | 82.5228 | 40.8304 | 77.247
41.1669 | 35.4702 | 42.0082 | 89.9046 | 43.0178 | 82.9906 | 41.84 | 77.519
42.1765 | 36.3854 | 43.0178 | 90.4563 | 44.0274 | 83.6261 | 42.8496 | 77.9215
43.1861 | 37.3565 | 44.0274 | 91.2875 | 45.037 | 84.3456 | 43.8591 | 78.4406
44.1957 | 38.4114 | 45.037 | 92.2866 | 46.0466 | 85.1209 | 44.8687 | 78.9223
45.2053 | 39.3825 | 46.0466 | 93.5652 | 47.0561 | 86.1199 | 45.8783 | 79.3342
46.2148 | 39.9621 | 47.0561 | 95.0116 | 48.0657 | 87.1749 | 46.8879 | 79.8858
47.2244 | 41.3806 | 48.0657 | 96.4581 | 49.0753 | 88.6213 | 47.8975 | 80.7171
48.234 | 42.5194 | 49.0753 | 98.268 | 50.0849 | 90.0398 | 48.907 | 81.5484
49.2436 | 43.5464 | 50.0849 | 99.7703 | 51.0945 | 91.4582 | 49.9166 | 82.4915
50.2532 | 44.6573 | 51.1786 | 100.9714 | 52.1041 | 92.7928 | 50.9262 | 83.4626
51.2627 | 45.8241 | 52.1041 | 102.747 | 53.1136 | 93.8478 | 51.9358 | 84.5735
52.2723 | 46.8791 | 53.1136 | 103.9698 | 54.1232 | 94.8468 | 52.9454 | 86.0199
53.2819 | 47.962 | 54.1232 | 104.9968 | 55.1328 | 95.762 | 53.9549 | 87.3265
54.2915 | 49.1847 | 55.1328 | 105.7721 | 56.1424 | 96.5094 | 54.9645 | 88.8848
55.3011 | 50.2677 | 56.1424 | 106.5475 | 57.152 | 96.9771 | 55.9741 | 90.2752
56.3106 | 51.4345 | 57.152 | 107.155 | 58.0774 | 97.7811 | 56.9837 | 91.8335
57.3202 | 52.6013 | 58.1615 | 107.6508 | 59.1711 | 98.1364 | 57.9933 | 93.1401
58.3298 | 53.852 | 59.2312 | 108.0622 | 60.1807 | 98.4364 | 59.0028 | 94.279
59.3394 | 55.0467 | 60.1807 | 108.3626 | 61.1903 | 98.6525 | 60.0124 | 95.278
60.349 | 56.4093 | 61.1903 | 108.6626 | 62.1999 | 98.3933 | 61.022 | 96.1372
61.3585 | 57.8557 | 62.1999 | 108.711 | 63.7142 | 98.1582 | 62.1053 | 96.6886
62.3681 | 59.1903 | 63.2094 | 108.7034 | 64.7238 | 98.1646 | 63.6278 | 98.0266
63.3777 | 60.6367 | 64.219 | 108.4442 | 65.7334 | 97.7377 | 65.0603 | 98.1062
64.3873 | 62.0831 | 65.2887 | 107.9928 | 66.8103 | 97.436 | 66.5038 | 98.3424
65.457 | 63.3893 | 66.2382 | 107.6462 | 68.2573 | 95.6077 | 67.688 | 98.6709
66.2382 | 65.4246 | 67.2478 | 107.0794 | 69.2669 | 94.4816 | 69.0987 | 98.761
67.2478 | 66.1999 | 68.2573 | 106.3728 | 70.2765 | 93.104 | 70.1082 | 98.6136
68.2573 | 67.3388 | 69.2669 | 105.5823 | 71.2861 | 91.6424 | 71.1178 | 98.4103
69.3721 | 68.1413 | 70.1082 | 104.3923 | 72.2957 | 89.9851 | 72.1274 | 98.2629
70.2765 | 69.3928 | 71.1178 | 103.6391 | 73.3052 | 88.0482 | 73.1971 | 98.0112
71.2861 | 70.3918 | 72.1274 | 102.2614 | 74.2307 | 86.1064 | 74.0793 | 97.8009
72.2957 | 71.251 | 73.0528 | 100.711 | 75.072 | 84.1875 | 74.8316 | 96.9445
73.3052 | 72.1103 | 74.0624 | 98.556 | 75.9133 | 82.1344 | 75.9774 | 96.2473
74.3148 | 72.9136 | 74.6724 | 97.1254 | 76.7967 | 79.8713 | 77.5118 | 95.0629
75.3244 | 73.6051 | 75.8083 | 95.2365 | 77.6801 | 78.2569 | 78.5214 | 94.2445
76.334 | 74.3804 | 76.6541 | 92.8687 | 78.515 | 75.65 | 79.531 | 93.454
77.3436 | 74.8761 | 77.4277 | 91.4845 | 79.6824 | 72.1743 | 80.5406 | 92.6356
78.6842 | 75.3114 | 78.269 | 89.5321 | 80.2545 | 70.5259 | 81.5501 | 91.7053
80.0358 | 76.3099 | 79.1103 | 87.5797 | 81.0454 | 68.5151 | 82.5597 | 90.775
81.0454 | 76.582 | 79.6992 | 85.9312 | 81.7184 | 66.6227 | 83.5693 | 89.7888
82.115 | 77.0213 | 80.7088 | 83.491 | 82.3915 | 64.4646 | 84.5789 | 88.7746
82.9804 | 77.3318 | 81.3819 | 81.7663 | 83.2328 | 62.0397 | 85.5885 | 87.7325
85.0837 | 76.6636 | 82.3073 | 79.2009 | 84.018 | 59.2796 | 86.598 | 86.6344
87.1028 | 76.2849 | 83.0827 | 76.9651 | 84.7303 | 57.44 | 87.6076 | 85.3965
88.1124 | 75.8859 | 84.0741 | 74.0148 | 85.1678 | 55.636 | 88.6172 | 84.2146
89.1821 | 75.4393 | 84.8032 | 71.8563 | 85.7567 | 53.7582 | 89.6268 | 83.0047
90.1316 | 74.4447 | 85.5324 | 69.7817 | 86.57 | 51.0212 | 90.9729 | 81.3728
91.1412 | 73.7661 | 86.1437 | 68.0995 | 87.4113 | 48.5357 | 91.9825 | 79.956
92.1507 | 72.8078 | 86.8841 | 66.0807 | 88.1124 | 45.7087 | 92.9921 | 78.8412
93.1603 | 71.6539 | 87.4273 | 64.1593 | 88.7735 | 43.5137 | 93.9098 | 77.896
94.1699 | 70.4719 | 87.9887 | 62.085 | 89.2903 | 41.8202 | 95.0112 | 76.0858
95.1795 | 69.1502 | 89.0038 | 60.0533 | 89.9032 | 39.1673 | 96.0208 | 74.6522
96.1891 | 67.7166 | 89.6805 | 58.0241 | 90.8888 | 35.7686 | 97.0304 | 73.1627
97.1986 | 66.1152 | 90.188 | 55.6588 | 91.4657 | 33.5713 | 98.04 | 71.5893
98.2082 | 64.374 | 91.2974 | 51.8193 | 91.9945 | 31.3384 | 99.1096 | 70.2551
99.2178 | 62.8566 | 92.1003 | 49.4661 | 92.5714 | 29.1291 | 99.6385 | 69.3404
|  | 92.4031 | 47.8868 | 93.0762 | 26.9164
|  | 92.98 | 45.9508 | 93.581 | 24.7037
|  | 93.5089 | 43.8377 | 94.0858 | 22.5748
|  | 94.0858 | 41.7004 | 94.5906 | 20.2782
|  | 94.6747 | 39.3472 | 95.5761 | 16.2604
|  | 95.6015 | 36.3893 | 96.177 | 13.4997
|  | 95.9928 | 34.3416 | 96.6097 | 11.349
|  | 96.6818 | 31.6867 | 97.1145 | 9.1866
|  | 97.1986 | 29.5139 | 97.6193 | 6.8061
|  | 97.7034 | 27.4969 | 98.1241 | 4.6605
|  | 98.2082 | 25.4239 | 98.4606 | 2.6448
|  | 98.6289 | 23.4803
|  | 99.365 | 19.2218