## Slide 1
Gas compressi
O2, N2, Ar, H2, He, CH4,…
CLASSIFICAZIONE DEI GAS
per caratteristiche fisiche
ver 26.08.24
Gas liquefatti
CO2, C3H8, C4H10, GPL, NH3 anidra, …
Gas disciolti sotto pressione Acetilene, …
Gas criogenici liquefatti O2, N2, Ar, H2, He,...

## Slide 2
Gas inerti
N2, Ar, He, CO2,…
CLASSIFICAZIONE DEI GAS
per caratteristiche chimiche
Gas infiammabili
Acetilene, H2, C3H8, C4H10, …
Gas comburenti
O2, N2O, aria compressa, ...
Gas tossici, corrosivi, cancerogeni
NH3, Cl2, H2S, HCN, HCl,…

## Slide 3
gas con T critica < di quella ambiente  sono compressi
es. O2 Tc = -118 °C
bombole con pareti spesse per resistere alla pressione di almeno 400 atm
fatte da un corpo unico senza saldatura
Se sono presenti saldature si chiamano bidoni

## Slide 4
gas con T critica > di quella ambiente  sono liquidi
hanno una pressione del vapore sovrastante uguale alla tensione di vapore del liquido alla temperatura ambiente.
per GPL attorno a 5 - 20 atm
Sono liquidi nelle bombole tra gli altri:
SO2, NH3, H2S, GPL, acetilene.

## Slide 5
Cos'è il GPL?
gas di petrolio liquefatto
costituito da una miscela di idrocarburi alcani a bassa massa molecolare composta principalmente da C3H8 e C4H 10
È un combustibile facilmente reperibile, a basso impatto ambientale e con un'elevata resa energetica e calorifica: è estremamente infiammabile, ma non è tossico. Inodore, per motivi di sicurezza è odorificato con etantiolo
a T ambiente diventa liquido a P tra 2 e 8 atm a seconda della composizione della miscela

## Slide 6
Nel passaggio dallo stato gassoso a quello liquido la sua densità aumenta di 250 volte circa, riducendo il suo V a parità di massa, ma conservando l'energia producibile.
Vantaggi rispetto al CH4
Uso di bombole a bassa pressione
a parità di volume, il GPL liquido fornisce 3 x l'energia ottenibile da CH4 a 200 atm

## Slide 7
Una bombola ha le seguenti 7 caratteristiche
corpo cilindrico
valvola superiore
collare filettato
ogiva
cappellotto di protezione
fondo
piede d'appoggio

## Slide 8
Nei lab si trovano in genere in bombole di 4 dimensioni diverse con volumi da 1 a 50 litri circa.

## Slide 9
BOMBOLE CONTENENTI GAS COMPRESSI

## Slide 10
Riduttori di pressione: filettature dell’imboccatura della bombola e del tronco-attacco diverse per le diverse tipologie di gas riduzione del rischio di usare gas diversi dal previsto

## Slide 11
La colorazione delle ogive permette di riconoscere la natura del pericolo associato al gas trasportato anche quando, a causa della distanza, l’etichetta non è ancora leggibile.
Per le informazioni precise bisogna fare riferimento all'etichetta.
La norma UNI EN 1089-3 prevede un sistema di identificazione delle bombole con codici di colorazione delle ogive.
La norma è valida per le bombole di gas industriali e medicinali e non si applica alle bombole di GPL (gas di petrolio liquefatti) e agli estintori.
La codificazione dei colori riguarda solo l’ogiva delle bombole.

## Slide 12
In generale la colorazione dell'ogiva della bombola non identifica il gas, ma solo il rischio principale associato al gas

## Slide 13
Solo per i gas più comuni sono previsti colori specifici.

## Slide 14
Etichetta

## Slide 15
Punzonatura sull’ogiva

## Slide 16
NORME DI SICUREZZA PER BOMBOLE
1) Essere sempre assolutamente sicuri della natura del gas.
2) Accertarsi della tossicità del gas prima dell'uso.
3) Maneggiare la bombole con molta delicatezza e tenerle lontane delle fonti di calore e dalle fiamme.
4) Vanno tenute verticali: vietato l’uso orizzontale o capovolto

## Slide 17
7) In caso di trasporto usare un carrello e proteggere la valvola con l'apposito cappellotto.
5) Usare sempre un riduttore di pressione.
6) Fissare le bombole alle apposite rastrelliere o almeno con una catena al muro per impedire la loro accidentale caduta.

## Slide 18
8) Manovrare con delicatezza le valvole e non lubrificarle mai. L’apertura troppo rapida di una valvola può favorire l’ incendio se il gas è combustibile. Mai usare chiavi od altri attrezzi per aprire o chiudere valvole munite di volantino.
9) Chiudere sempre le valvole quando non si usa il gas.
10) Durante la manipolazione di gas tossici dotarsi di adeguati DPI (maschera antigas a filtro, ...).

## Slide 19
11) Non vuotare mai completamente una bombola ma lasciare sempre almeno 2 - 5 atm di residuo quando la si cambia per evitare che dell'aria possa entrare.
12) Tenere ben arieggiato il locale in cui si usano o si tengono le bombole.
13) Se si fa un uso massiccio di gas conviene installare un impianto centralizzato

## Slide 20
14) Se si usano gas pericolosi come ad es.
CO (tossico) o H2 o CH4,(infiammabili)
munire il locale di sensori idonei collegati con un sistema di allarme all’interno con ripetitore all’esterno del locale in zona vigilata.

## Slide 21
A CASA
la sostituzione di una bombola è una operazione delicata, che va effettuata solo da personale competente;
le bombole non devono essere tenute in locali ubicati sotto il livello stradale e vanno protette dal sole e da altre fonti di calore;
In casa, nei garage e nei ripostigli è vietato tenere bombole vuote o anche parzialmente piene non fissate solidamente.
in un locale di volume minore di 20 m3 è vietato installare piu' di una bombola da 15 kg;
se il volume supera i 20 m3 si possono installare al massimo 2 bombole, per un contenuto complessivo fino a 30 kg nei locali che non superano 50 m3, e fino a 40 kg nei locali che superano 50 m3;

## Slide 22
Sapendo che la densità media dell'aria a 25 °C è 1.29 g/L, la CO2 (mm = 44.0) che esce da una bombola si stratifica in alto o in basso?
Supponendo un comportamento ideale del gas PV = nRT
n = massa (g) /mm (g/mol): quindi PV = (m/mm) RT
densità = m/V
quindi d(gas) = (P  mm) / (RT)
dCO2 = (1atm  44 g/mol)/(0.0821  298 K))
dCO2 = 1.96 g/L
si stratifica in basso

## Slide 23
La mm media dell'aria è 29 g / mol e d = 1.29 g/L
la densità di un gas è proporzionale alla sua mm
tutti i gas con mm > 29 (g/mol) tendono a stratificarsi un basso
es. GPL, CO2, SO2, Cl2.
Non possono parcheggiare nelle autorimesse sotterranee le auto alimentate da GPL, a meno che non siano dotate di particolari sistemi di sicurezza (certificazione ECE/ONU 67-01), perché il gas tende a scendere ai piani più bassi formando sacche di gas infiammabile.
Perché nei parcheggi sotterranei è vietato parcheggiare le automobili alimentate a GPL mentre si possono parcheggiare quelle alimentate a metano?

## Slide 24
tutti i gas con mm < 29 (g/mol) tendono a stratificarsi in alto e ad essere dispersi e diluiti nell'aria.
es. H2, He, CO, CH4, NH3