## Slide 1: Efflusso e movimento in condotti degli aeriformi

## Slide 2: Teorema di Torricelli
Per i liquidi
Per gli aeriformi ove si possa trascurare la comprimibilità (p piccola)
p [Pa]
 [kg/m3]

## Slide 3: Equazione di continuità
 densità (kg/m3);
A area di una sezione normale qualunque del condotto (m2);
v velocità media del fluido (m/s);

## Slide 4: Teorema di Bernulli
Moto stazionario
Fluido incomprimibile
Assenza di fenomeni dissipativi
 densità del fluido [kg/m3]
v velocità del fluido lungo una linea di flusso [m/s]
g accelerazione di gravità [m·s-2]
h quota potenziale media della sezione [m]
p pressione statica lungo la linea di flusso [Pa]

## Slide 5: Teorema di Bernulli: fluidi reali
Per fluidi reali (e quindi in presenza di fenomeni dissipativi)
trascurando il termine gz (aeriformi)
Avendo indicato con w la perdita di carico [Pa].
Pressione totale [Pa]
Pressione statica [Pa]
Pressione cinetica [Pa]

## Slide 6: Perdite di carico continue
legge di Fanning-Darcy [Pa]
v velocità media del fluido [m/s];
L lunghezza del condotto [m];
D diametro (costante) di condotto a sezione circolare ovvero diametro medio di condotto a sezione non circolare [m].
 densità dell’aria [kg/m3]
 Coefficiente di attrito [-]
Diametro del condotto | Coefficiente di attrito
m | 
0,075 | 0,0215
0,100 | 0,0205
0,125 | 0,0191
0,150 | 0,0182
0,175 | 0,0175
0,200 | 0,0168
0,225 | 0,0161
0,250 | 0,0160
0,275 | 0,0158
0,300 | 0,0155
0,350 | 0,0150
0,400 | 0,0145
0,450 | 0,0140
0,500 | 0,0137
0,625 | 0,0131
0,750 | 0,0127
0,875 | 0,0123
1,000 | 0,0118
Valori di  per condotte circolari, in lamiera zincata e velocità normali (15÷20 m/s)

## Slide 7: Perdite continue [kg/m2]
v velocità [m/s];
L lunghezza [m];
D diametro (costante) di condotto a sezione circolare ovvero diametro medio di condotto a sezione non circolare (D = 2 ab/(a+b)) in [m].
 densità dell’aria [kg/m3]

## Slide 8
Valore della pressione cinetica per movimento dell’aria nei condotti in funzione della velocità e della densità dell’aria (105 Pa e al 60% UR) [kg/m2]

## Slide 9: Perdite di carico localizzate: lunghezze equivalenti

## Slide 10
Perdite localizzate: Fattore di perdita di carico
[Pa]

## Slide 11: Perdita di carico nella cappa
(Bernulli)
Scegliendo P1 distante dalla sezione di ingresso (v1 =0)
J coefficiente di perdita della cappa [-]