## Sheet1
Calcolo dei carichi termici orari estivi per un ambiente con 2 pareti esterne: 1) esposizione ovest pari a 12m2; 2) esposizione sud con superficie finestrata di 4m2 e superdicie opaca di 11 m2
Caratteristiche Edificio
U opache scure | 1 | W/m2 K
U vetri | 3 | W/m2 K
Massa Frontale | 300 | kg/m2
Area opaca O | 12 | m2
Area opaca S | 11 | m2
Area finestr. S | 4 | m2
[8 empty] | Trasmis. |  |  | radiazione |  |  |  | Carico
Caratteristiche Ambientali |  |  | Ora | cltdw | cltdS | F(t) | Test aria | Globale | Vent. | scl | solare | Persone | F_ill FA | Lampade | totale
latitudine | 40 | °Nord | [hr] | [°C] | [°C] |  | [°C] | [W] | [W] |  | [W] | [W] |  | [W] | [W]
Temp Max | 34 | °C | 1 |  |  | 0.87 | 24.43 |  |  | 2 |  | 0 | 0.15 |  | 0
Delta Temp | 11 | °C | 2 |  |  | 0.92 | 23.88 |  |  | 2 |  | 0 | 0.14 |  | 0
Temp Interna | 26 | °C | 3 |  |  | 0.96 | 23.44 |  |  | 1 |  | 0 | 0.12 |  | 0
Mese | Luglio |  | 4 |  |  | 0.99 | 23.11 |  |  | 1 |  | 0 | 0.11 |  | 0
|  |  | 5 |  |  | 1 | 23 |  |  | 1 |  | 0 | 0.1 |  | 0
Ventilazione |  |  | 6 |  |  | 0.98 | 23.22 |  |  | 8 |  | 0 | 0.09 |  | 0
Ginf (1 ric/h) | 0.02 | kg/s | 7 |  |  | 0.93 | 23.77 |  |  | 15 |  | 0 | 0.08 |  | 0
cp | 1008 | J/(Kg °C) | 8 |  |  | 0.84 | 24.76 |  |  | 21 |  | 110 | 0.37 |  | 110
|  |  | 9 |  |  | 0.71 | 26.19 |  |  | 36 |  | 110 | 0.67 |  | 110
|  |  | 10 |  |  | 0.56 | 27.84 |  |  | 56 |  | 110 | 0.71 |  | 110
Massa media |  |  | 11 |  |  | 0.39 | 29.71 |  |  | 74 |  | 110 | 0.74 |  | 110
847.5 |  | kg/m2 | 12 |  |  | 0.23 | 31.47 |  |  | 86 |  | 110 | 0.76 |  | 110
Irradiazione max |  |  | 13 |  |  | 0.11 | 32.79 |  |  | 87 |  | 110 | 0.79 |  | 110
da tabelle | 216.9 | v. sempl. | 14 |  |  | 0.03 | 33.67 |  |  | 79 |  | 110 | 0.81 |  | 110
fattore di riconv | 0.87 |  | 15 |  |  | 0 | 34 |  |  | 63 |  | 110 | 0.83 |  | 110
Irradiazione | 249.3103 |  | 16 |  |  | 0.03 | 33.67 |  |  | 46 |  | 110 | 0.84 |  | 110
SC | 0.77 |  | 17 |  |  | 0.1 | 32.9 |  |  | 37 |  | 110 | 0.86 |  | 110
no ombr. |  |  | 18 |  |  | 0.21 | 31.69 |  |  | 27 |  | 110 | 0.87 |  | 110
fh telaio | 1.17 |  | 19 |  |  | 0.34 | 30.26 |  |  | 16 |  | 0 | 0.29 |  | 0
lampade |  |  | 20 |  |  | 0.47 | 28.83 |  |  | 11 |  | 0 | 0.26 |  | 0
Tipo | FA |  | 21 |  |  | 0.58 | 27.62 |  |  | 8 |  | 0 | 0.23 |  | 0
Ora accensione | 8 | h | 22 |  |  | 0.68 | 26.52 |  |  | 6 |  | 0 | 0.2 |  | 0
tempo | 10 | h | 23 |  |  | 0.76 | 25.64 |  |  | 4 |  | 0 | 0.19 |  | 0
Pot (15 W/m2) | 300 | W | 24 |  |  | 0.82 | 24.98 |  |  | 3 |  | 0 | 0.17 |  | 0