## Sheet1
Calcolo dei carichi termici orari estivi per un ambiente con 2 pareti esterne: 1) esposizione ovest pari a 12m2; 2) esposizione sud con superficie finestrata di 4m2 e superdicie opaca di 11 m2
Caratteristiche Edificio
U opache scure | 1 | W/m2 K
U vetri | 3 | W/m2 K
Massa Frontale | 300 | kg/m2
Area opaca O | 12 | m2
Area opaca S | 11 | m2
Area finestr. S | 4 | m2
[11 empty] | Trasmis. |  |  | radiazione |  |  |  | Carico | max load
Caratteristiche Ambientali |  |  | Ora | cltd_w | cltd_S | F(t) | Test aria | op W | op S | fin S | Globale | Vent. | scl | solare | Persone | F_ill FA | Lampade | totale
latitudine | 40 | °Nord | [hr] | [°C] | [°C] |  | [°C] |  |  |  | [W] | [W] |  | [W] | [W] |  | [W] | [W]
Temp Max | 34 | °C | 1 | 17.2222 | 11.6667 | 0.87 | 24.43 | 206.6667 | 128.3333 | -22.0428 | 312.9572 | -31.6512 | 6.3092 | 19.4323 | 0 | 0.15 | 45 | 345.7383 | =
Delta Temp | 11 | °C | 2 | 16.1111 | 10.5556 | 0.92 | 23.88 | 193.3333 | 116.1111 | -29.7648 | 279.6796 | -42.7392 | 6.3092 | 19.4323 | 0 | 0.14 | 42 | 298.3728
Temp Interna | 26 | °C | 3 | 15 | 10 | 0.96 | 23.44 | 180 | 110 | -35.9424 | 254.0576 | -51.6096 | 3.1546 | 9.7162 | 0 | 0.12 | 36 | 248.1642
Mese | Luglio |  | 4 | 13.8889 | 8.8889 | 0.99 | 23.11 | 166.6667 | 97.7778 | -40.5756 | 223.8688 | -58.2624 | 3.1546 | 9.7162 | 0 | 0.11 | 33 | 208.3226
|  |  | 5 | 12.2222 | 8.3333 | 1 | 23 | 146.6667 | 91.6667 | -42.12 | 196.2133 | -60.48 | 3.1546 | 9.7162 | 0 | 0.1 | 30 | 175.4495
Ventilazione |  |  | 6 | 11.1111 | 7.2222 | 0.98 | 23.22 | 133.3333 | 79.4444 | -39.0312 | 173.7466 | -56.0448 | 25.2368 | 77.7293 | 0 | 0.09 | 27 | 222.4311
Ginf (1 ric/h) | 0.02 | kg/s | 7 | 10 | 6.6667 | 0.93 | 23.77 | 120 | 73.3333 | -31.3092 | 162.0241 | -44.9568 | 47.319 | 145.7425 | 0 | 0.08 | 24 | 286.8099
cp | 1008 | J/(Kg °C) | 8 | 8.8889 | 5.5556 | 0.84 | 24.76 | 106.6667 | 61.1111 | -17.4096 | 150.3682 | -24.9984 | 66.2466 | 204.0395 | 110 | 0.37 | 111 | 550.4093
|  |  | 9 | 7.7778 | 5 | 0.71 | 26.19 | 93.3333 | 55 | 2.6676 | 151.0009 | 3.8304 | 113.5656 | 349.782 | 110 | 0.67 | 201 | 815.6134
|  |  | 10 | 7.2222 | 5 | 0.56 | 27.84 | 86.6667 | 55 | 25.8336 | 167.5003 | 37.0944 | 176.6576 | 544.1054 | 110 | 0.71 | 213 | 1071.7001
Massa media |  |  | 11 | 6.6667 | 5 | 0.39 | 29.71 | 80 | 55 | 52.0884 | 187.0884 | 74.7936 | 233.4404 | 718.9964 | 110 | 0.74 | 222 | 1312.8784
847.5 |  | kg/m2 | 12 | 6.6667 | 5.5556 | 0.23 | 31.47 | 80 | 61.1111 | 76.7988 | 217.9099 | 110.2752 | 271.2956 | 835.5904 | 110 | 0.76 | 228 | 1501.7756
Irradiazione max |  |  | 13 | 6.6667 | 6.1111 | 0.11 | 32.79 | 80 | 67.2222 | 95.3316 | 242.5538 | 136.8864 | 274.4502 | 845.3066 | 110 | 0.79 | 237 | 1571.7468
da tabelle | 216.9 | v. sempl. | 14 | 7.2222 | 7.7778 | 0.03 | 33.67 | 86.6667 | 85.5556 | 107.6868 | 279.909 | 154.6272 | 249.2134 | 767.5773 | 110 | 0.81 | 243 | 1555.1135
fattore di riconv | 0.87 |  | 15 | 7.7778 | 9.4444 | 0 | 34 | 93.3333 | 103.8889 | 112.32 | 309.5422 | 161.28 | 198.7398 | 612.1186 | 110 | 0.83 | 249 | 1441.9408
Irradiazione | 249.3103 |  | 16 | 8.8889 | 11.1111 | 0.03 | 33.67 | 106.6667 | 122.2222 | 107.6868 | 336.5757 | 154.6272 | 145.1116 | 446.9437 | 110 | 0.84 | 252 | 1300.1466
SC | 0.77 |  | 17 | 11.1111 | 12.2222 | 0.1 | 32.9 | 133.3333 | 134.4444 | 96.876 | 364.6538 | 139.104 | 116.7202 | 359.4982 | 110 | 0.86 | 258 | 1231.256
no ombr. |  |  | 18 | 13.3333 | 13.3333 | 0.21 | 31.69 | 160 | 146.6667 | 79.8876 | 386.5543 | 114.7104 | 85.1742 | 262.3365 | 110 | 0.87 | 261 | 1134.6012
fh telaio | 1.17 |  | 19 | 16.1111 | 13.8889 | 0.34 | 30.26 | 193.3333 | 152.7778 | 59.8104 | 405.9215 | 85.8816 | 50.4736 | 155.4587 | 0 | 0.29 | 87 | 734.2618
lampade |  |  | 20 | 17.7778 | 14.4444 | 0.47 | 28.83 | 213.3333 | 158.8889 | 39.7332 | 411.9554 | 57.0528 | 34.7006 | 106.8778 | 0 | 0.26 | 78 | 653.8861
Tipo | FA |  | 21 | 19.4444 | 13.8889 | 0.58 | 27.62 | 233.3333 | 152.7778 | 22.7448 | 408.8559 | 32.6592 | 25.2368 | 77.7293 | 0 | 0.23 | 69 | 588.2445
Ora accensione | 8 | h | 22 | 19.4444 | 13.8889 | 0.68 | 26.52 | 233.3333 | 152.7778 | 7.3008 | 393.4119 | 10.4832 | 18.9276 | 58.297 | 0 | 0.2 | 60 | 522.1921
tempo | 10 | h | 23 | 19.4444 | 13.3333 | 0.76 | 25.64 | 233.3333 | 146.6667 | -5.0544 | 374.9456 | -7.2576 | 12.6184 | 38.8647 | 0 | 0.19 | 57 | 463.5527
Pot (15 W/m2) | 300 | W | 24 | 18.3333 | 12.2222 | 0.82 | 24.98 | 220 | 134.4444 | -14.3208 | 340.1236 | -20.5632 | 9.4638 | 29.1485 | 0 | 0.17 | 51 | 399.7089