## Termolog
Carichi termici totali
EDIFICIO RRT
| L | theta_i
Abitazione - S1 | 14.6 | 20
Abitazione - S2 | 15.6 | 20
Abitazione - K | 16.2 | 20
Abitazione - B1 | 10 | 24
Abitazione - L3 | 17.3 | 20
Abitazione - L2 | 17.2 | 20
Abitazione - L1 | 14.2 | 20
Abitazione - B | 13.4 | 24
Abitazione - C | 2 | 20
Zona riscaldata - Locale |  |  | Δθp | Фt | Фv | Фrh | Фhl
zona abitata - S1 | 14.6 | 20 | 25 | 683.3965 | 274.9325 | 264.055 | 1222.384
zona abitata - S2 | 15.6 | 20 | 25 | 683.3965 | 274.9325 | 264.055 | 1222.384
zona abitata - K | 16.2 | 20 | 25 | 680.823 | 564.074 | 180.62 | 1425.517
zona abitata - B2 | 13.4 | 24 | 29 | 196.605 | 250.102 | 51.81 | 498.517
zona abitata - C | 2 | 20 | 25 | 430.428 | 168.062 | 161.37 | 759.86
zona abitata - L1 | 14.2 | 20 | 25 | 723.978 | 209.285 | 200.97 | 1134.233
zona abitata - L2 | 17.2 | 20 | 25 | 478.453 | 173.818 | 166.98 | 819.252
zona abitata - L3 | 17.3 | 20 | 25 | 658.87 | 194.815 | 187.11 | 1040.795
zona abitata - B1 | 13.4 | 24 | 29 | 245.159 | 374.659 | 77.55 | 697.369
Totale |  |  |  | 4781.109 | 2484.68 | 1554.52 | 8820.311

## terminal power
0.96 | rendimento emissione
0.93 | rendimento controllo
| phi termolog | phi_re | L | theta_i
zona abitata - S1 | 1222.384 |  | 14.6 | 20
zona abitata - S2 | 1222.384 |  | 15.6 | 20
zona abitata - K | 1425.517 |  | 16.2 | 20
zona abitata - B2 | 498.517 |  | 13.4 | 24
zona abitata - C | 759.86 |  | 2 | 20
zona abitata - L1 | 1134.233 |  | 14.2 | 20
zona abitata - L2 | 819.252 |  | 17.2 | 20
zona abitata - L3 | 1040.795 |  | 17.3 | 20
zona abitata - B1 | 697.369 |  | 13.4 | 24

## fitting losses
| csi | n | n*csi
curve strette | 2 | 6
curva normale | 1.5 | 2
detentore squadra | 1 | 1
radiatore | 3 | 1
sbocchi collettore | 6.5 | 1
totale |  |  | 0

## sizing
rho | 978 | kg/m^3 | densità |  | Dcoll | 0.026 | m | diametro collettore
mu | 0.000401 | kg m/s | viscosità |  | csi_c | 3 |  | perdita carico collettore | [5 empty] | esponente radiatore
cp | 4190 | J/(kg K) | [11 empty] | differenza temperatura nominale
[5 empty] | Dt | 10 | K | salto termico guida
sum csi |  |  |  | perdite di carico concentrate | [9 empty] | temperatura mandata impianto |  | 55 | °C
[22 empty] | Dp_des | G'
| L | phi | t_amb | G_d | pipe | u | Re | Fa | r | Dpd | Dpc | Dp | kvs | Dpvs | Dptot_vs | Dpvmax | Dpvj | kv_richiesto | posizione | kv_v | Dpv | Dptot | G_vera | DG % | Dtheta | tm_term | Dtheta_amb | n | Dtheta_n | phi_n | phi_el | nelementi | elementi-ordine | larghezza
| m | W | °C | M^3/s | m | m/s |  |  | Pa/m | Pa | Pa | Pa |  | Pa |  | Pa | Pa | - |  |  | Pa |  | m^3/s | [10 empty] | m
zona abitata - S1 | 14.6 | 0 | 20 |  | 0.01 | kvs: 0.5
zona abitata - S2 | 15.6 | 0 | 20 |  | 0.01 | kvs: 0.5
zona abitata - K | 16.2 | 0 | 20 |  | 0.01 | kvs: 0.5
zona abitata - B2 | 13.4 | 0 | 24 |  | 0.01 | kvs: 0.5
zona abitata - C | 2 | 0 | 20 |  | 0.01 | kvs: 0.5
zona abitata - L1 | 14.2 | 0 | 20 |  | 0.01 | kvs: 0.5
zona abitata - L2 | 17.2 | 0 | 20 |  | 0.01 | kvs: 0.5
zona abitata - L3 | 17.3 | 0 | 20 |  | 0.01 | kvs: 0.5
zona abitata - B1 | 13.4 | 0 | 24 |  | 0.01 | kvs: 0.5
[14 empty] | Dp_max | 0
[22 empty] | G_tot | 0 | m^3/s
[22 empty] | DP_coll | 0 | Pa

## manifold
Boiler Manifold
L | 16 | m
csi manifold | 3 | A-R | collettore | kv intercettazione | 4.2
d | 0.02 | m
G | 0 | m^3/s
S | 0.00031416 | m^2
u | 0 | m/s
Dpcoll | 0 | Pa
Gh | 0 | m^3/h
di | 0.016 | m
S | 0.00020106
u | 0 | m/s
kv_intercettazione | 4.2
kv valvola | 17 | valvola di zona
csi caldaia | 3
sumcsi | 11 | coefficienti totali da caldaia a collettore
Re | 0
Fa | #DIV/0!
Dpd | #DIV/0! | Pa
DPv | 0 | Pa
Dpvi | 0 | Pa
Dpc | 0 | Pa
Dptot | #DIV/0! | Pa
DP_pompa | #DIV/0! | Pa
DP_pompa | #DIV/0! | m/ca
G | 0 | l/h