## Colebrook
velocità | v | m/s | 0.85411
portata | Q | m3/s | 0.0022333
portata |  | m3/h | 8.04
Diametro esterno |  | m | 0.0635
Spessore | s | m | 0.0029
diametro interno | D | m | 0.0577
sezione utile |  | m2 | 0.0026148
Lunghezza |  | m | 1000
Tipo di tubo |  |  | acciaio grezzo
scabrosità assoluta | e | m | 0.0001
scabrosità relativa | e/D |  | 0.0017331
viscosità cinematica | n | m2/s | 1.24e-06
numero di Reynolds |  |  | 39743.5053
Fattore di resistenza |  |  | 0.026557
Eq Colebrook |  |  | -1.1487e-07
cadente |  | m/m | 0.017113
perdita di carico |  | m | 17.1129

## Scimemi Veronese
velocità | v | m/s | 1
portata | Q | l/s | 7.9801
portata |  | m3/h | 28.7285
Diametro esterno |  | mm | 108
Spessore | s | mm | 3.6
diametro interno | D | m | 100.8
sezione utile |  | m2 | 0.0079801
Lunghezza |  | km | 1
Tipo di tubo |  |  | acciaio internamente bitumato
cadente |  | m/km | 7.8955
coeff. magg. cadente |  |  | 1.25
Perdita di carico |  | m | 9.8694

## Marchetti
velocità | v | m/s | 1
portata | Q | l/s | 7.9801
portata |  | m3/h | 28.7285
Diametro esterno |  | mm | 108
Spessore | s | mm | 3.6
diametro interno | D | m | 100.8
sezione utile |  | m2 | 0.0079801
Lunghezza |  | km | 1
Tipo di tubo |  |  | acciaio nuovo zincato
cadente |  | m/km | 4.5961
coeff. magg. cadente |  |  | 1
Perdita di carico |  | m | 4.5961

## Dimensionamento
Ramo | Annotazioni | portata | n | L. eq./D | lunghezza | velocità | diametro interno | spess. | diam. Est. | Cadente | Perita
|  | m3/s |  |  | m | m/s | mm | mm | mm | m/m | m
AB | Tratto rettilineo (6,38+2,15+0,29) | 0.0134 | 0 | 0 | 8.82 | 2.5067 | 82.5 | 3.2 | 88.9 | 0.085535 | 0.75441
| Curva a 45° | 0.0134 | 0 | 0.846 | 0 | 2.5067 | 82.5 | 3.2 | 88.9 | 0.085535 | 0
| Curve 90° | 0.0134 | 5 | 2.115 | 0.87244 | 2.5067 | 82.5 | 3.2 | 88.9 | 0.085535 | 0.074624
| Curve 90° ampio raggio | 0.0134 | 0 | 1.551 | 0 | 2.5067 | 82.5 | 3.2 | 88.9 | 0.085535 | 0
| Tee | 0.0134 | 0 | 4.512 | 0 | 2.4707 | 83.1 | 2.9 | 88.9 | 0.085535 | 0
| Saracinesche | 0.0134 | 2 | 0.282 | 0.04653 | 2.5067 | 82.5 | 3.2 | 88.9 | 0.085535 | 0.0039799
| Valvola di non ritorno | 0.0134 | 1 | 4.794 | 0.3955 | 2.5067 | 82.5 | 3.2 | 88.9 | 0.085535 | 0.033829
| Totale tratto | [9 empty] | 0.86685
BC | Tratto rettilineo (10,88-6,38+1,12-0,29) | 0.0134 | 0 | 0 | 5.33 | 2.5067 | 82.5 | 3.2 | 88.9 | 0.085535 | 0.4559
| Curva a 45° | 0.0134 | 0 | 0.846 | 0 | 2.5067 | 82.5 | 3.2 | 88.9 | 0.085535 | 0
| Curve 90° | 0.0134 | 1 | 2.115 | 0.17449 | 2.5067 | 82.5 | 3.2 | 88.9 | 0.085535 | 0.014925
| Curve 90° ampio raggio | 0.0134 | 0 | 1.551 | 0 | 2.5067 | 82.5 | 3.2 | 88.9 | 0.085535 | 0
| Tee | 0.0134 | 1 | 4.512 | 0.37495 | 2.4707 | 83.1 | 2.9 | 88.9 | 0.085535 | 0.032071
| Saracinesche | 0.0134 | 1 | 0.282 | 0.023265 | 2.5067 | 82.5 | 3.2 | 88.9 | 0.085535 | 0.00199
| Valvola di non ritorno | 0.0134 | 0 | 4.794 | 0 | 2.5067 | 82.5 | 3.2 | 88.9 | 0.085535 | 0
| Totale tratto | [9 empty] | 0.50488
CD | Tratto rettilineo (10,93/2+3,31-1,12) | 0.0067 | 0 | 0 | 7.655 | 2.5623 | 57.7 | 2.9 | 63.5 | 0.13985 | 1.0705
| Curva a 45° | 0.0067 | 0 | 0.846 | 0 | 2.5623 | 57.7 | 2.9 | 63.5 | 0.13985 | 0
| Curve 90° | 0.0067 | 1 | 1.833 | 0.10576 | 2.5623 | 57.7 | 2.9 | 63.5 | 0.13985 | 0.014791
| Curve 90° ampio raggio | 0.0067 | 0 | 1.269 | 0 | 2.5623 | 57.7 | 2.9 | 63.5 | 0.13985 | 0
| Tee | 0.0067 | 1 | 3.666 | 0.21153 | 2.5623 | 57.7 | 2.9 | 63.5 | 0.13985 | 0.029581
| Saracinesche | 0.0067 | 2 | 0.282 | 0.032543 | 2.5623 | 57.7 | 2.9 | 63.5 | 0.13985 | 0.004551
| Valvola di non ritorno | 0.0067 | 0 | 4.23 | 0 | 2.5623 | 57.7 | 2.9 | 63.5 | 0.13985 | 0
| Totale tratto | [9 empty] | 1.1194
DE | Tratto rettilineo (+5,71-3,31) | 0.0044667 | 0 | 0 | 2.4 | 1.7082 | 57.7 | 2.9 | 63.5 | 0.063907 | 0.15338
| Curva a 45° | 0.0044667 | 0 | 0.846 | 0 | 1.7082 | 57.7 | 2.9 | 63.5 | 0.063907 | 0
| Curve 90° | 0.0044667 | 0 | 2.115 | 0 | 1.7082 | 57.7 | 2.9 | 63.5 | 0.063907 | 0
| Curve 90° ampio raggio | 0.0044667 | 0 | 1.551 | 0 | 1.7082 | 57.7 | 2.9 | 63.5 | 0.063907 | 0
| Tee | 0.0044667 | 1 | 4.512 | 0.26034 | 1.7082 | 57.7 | 2.9 | 63.5 | 0.063907 | 0.016638
| Saracinesche | 0.0044667 | 0 | 0.282 | 0 | 1.7082 | 57.7 | 2.9 | 63.5 | 0.063907 | 0
| Valvola di non ritorno | 0.0044667 | 0 | 4.794 | 0 | 1.7082 | 57.7 | 2.9 | 63.5 | 0.063907 | 0
| Totale tratto | [9 empty] | 0.17001
EF | Tratto rettilineo (+8,11-5,71) | 0.0022333 | 0 | 0 | 2.4 | 0.85411 | 57.7 | 2.9 | 63.5 | 0.017113 | 4.1071e-05
| Curva a 45° | 0.0022333 | 0 | 0.846 | 0 | 0.85411 | 57.7 | 2.9 | 63.5 | 0.017113 | 0
| Curve 90° | 0.0022333 | 0 | 2.115 | 0 | 0.85411 | 57.7 | 2.9 | 63.5 | 0.017113 | 0
| Curve 90° ampio raggio | 0.0022333 | 0 | 1.551 | 0 | 0.85411 | 57.7 | 2.9 | 63.5 | 0.017113 | 0
| Tee | 0.0022333 | 1 | 4.512 | 0.26034 | 0.85411 | 57.7 | 2.9 | 63.5 | 0.017113 | 4.4552e-06
| Saracinesche | 0.0022333 | 0 | 0.282 | 0 | 0.85411 | 57.7 | 2.9 | 63.5 | 0.017113 | 0
| Valvola di non ritorno | 0.0022333 | 0 | 4.794 | 0 | 0.85411 | 57.7 | 2.9 | 63.5 | 0.017113 | 0
| Totale tratto | [9 empty] | 4.5526e-05
| Totale generale | [9 empty] | 2.6612