## Trasporto pneumatico
Portata d'aria e materiale
Larghezza di lavoro pialla |  | m | 0.63
asportazione max alla pialla |  | m | 0.01
velocità avanzamento massima |  | m/s | 0.33333
|  | m/min | 20
asportazione massima di materiale |  | m3/s | 0.0021
peso specifico di progetto | γ | kg/m3 | 850
portata massica materiale | Q | kg/s | 1.785
|  | kg/h | 6426
rapporto di miscela | A/Q | m3/kg | 1
Portata aria | A | m3/s | 1.785
|  | m3/h | 6426
Dati caratteristici linea aspirazione
Velocità di trasporto | v | m/s | 18÷24
Diametro condotto | D | m | 0.315
Velocità effettiva | veff | m/s | 22.9048
Lunghezza totale | L | m | 59
curve ad ampio raggio (D/R=0,6) | n | - | 6
coefficiente di perdita nelle curve | J | [-] | 0.16
innalzamento verticale | Hm | m | 19
Perdite di carico dovute all'aria
Coeff. maggiorazione pressione dinamica |  | - | 2
densità aria | γ a | kg/m3 | 1.22
accelerazione gravità | g | m/s2 | 9.81
altezza dinamica della corrente nella condotta | h1,a,asp=ρa∙v2/2 | Pa | 320.0253
perdita di ingresso | h2,m,asp=3 h1,m,asp | Pa | 960.0759
Perdita di carico distribuita |  | Pa | 1011.1598
Perdita di carico nelle curve | h4,a,asp=J∙n∙ρ∙v2/2 | Pa | 307.2243
Perdita nel ciclone | h5,a,asp | Pa | 570
Perdita nel filtro | h6,a,asp | Pa | 0
Totale perdite aria | Ha,asp | Pa | 2848.4599
Perdite materiale
energia di avviamento | h1,m,asp=(Q/A)∙v2/2 | Pa | 262.3158
ingresso nel circuito | h2,m,asp=3 h1,m,asp | Pa | 786.9474
innalzamento | h4,m,asp=Q/A∙Hm∙g | Pa | 186.39
Attrito | tgα∙c | [-] | 0.11
resistenza tratto orizzontale | h3,m,asp=Q/A∙tgα∙c∙g | Pa | 63.6669
perdita nella curva | h4,m=h4,a∙Q/(γ a∙A) | Pa | 251.8232
Perditanel ciclone | h5,m=h5,a∙Q/(γ a∙A) | Pa | 467.2131
Totale perdite materiale | Hm | Pa | 1288.9375
Totale generale | Htot | Pa | 4137.3975
Ventilatore
portata |  | m3/s | 1.785
|  | m3/h | 6426
Pressione statica |  | Pa | 4137.3975
Pressione dinamica |  | Pa | 320.0253
Pressione totale |  | Pa | 4457.4227
Rendimento aeraulico del ventilatore | ηm | - | 0.68
Potenza del motore elettrico |  | W | 11700.7347
Rendimento del motore elettrico | ηe | - | 0.9
Potenza elettrica assorbita |  | W | 13000.8163