## dati
ambiente | l/h |  | Density: | 1042.6 | (kg/m^3)
1 | 430 |  | Dynamic Viscosity: | 0.0030438 | (kg/m.s)
2 | 360 |  | Kinematic Viscosity: | 2.9195e-06 | (m^2/s)
3 | 360 |  | Specific Heat: cp | 3681.6 | (J/kg.K)
|  |  | Conductivity: lbd | 0.47704 | (W/m.K)
| csi |  | Prandtl number: | 23.491
derivazione T | 1 |  | Thermal Diffusivity: | 1.2428e-07 | (m^2/s)
confluenza T | 1 |  | Thermal Expansion Coefficient: | 0.0035317 | (1/K)
restringimento sez | 1
allargamento sez. | 0.5
L derivazioni A/R | 6 | m
L colonne A/R | 6 | m
sumcsi derivazioni | 8
Kv terminale | 2.1 | m^3/h
rho | 1042.6 | kg/m^3
mu | 0.0030438 | kg m/s
curva stretta | 1.5

## ambiente 1
ambiente 1 |  |  | collegamento 2-1
G | 430 | l/h | G | 0.00011944 | m^3/s
G | 0.00011944 | m^3/s | d | 0.024406 | m
d | 0.024406 | m | A | 0.00046782 | m^2
A | 0.00046782 | m^2 | u | 0.25532 | m/s
u | 0.25532 | m/s | Re | 2134.4259
Re | 2134.4259 |  | Fa | 0.046491
Fa | 0.046491 |  | r | 64.7327
r | 64.7327 | Pa/m | sum csi | 5
Dp_FC | 4192.7438 | Pa | Dp_d | 388.3961 | Pa
Dp_d | 388.3961 | Pa | Dp_c | 169.9118 | Pa
Dp_c | 271.8588 | Pa | Dp2-1,tot | 558.3079 | Pa
Dp_t | 4852.9987 | Pa
|  |  | Dp2 | 5411.3066 | Pa
0.02415

## ambiente 2
ambiente 2 |  |  | collegamento 3-2
G | 360 | l/h | G | 817.6396 | l/h
G | 0.0001 | m^3/s | G | 0.00022712 | m^3/s
d | 0.01855 | m | d | 0.029088 | m
A | 0.00027026 | m^2 | A | 0.00066453
u | 0.37002 | m/s | u | 0.34178
Re | 2351.0822 |  | Re | 3405.3148
Fa | 0.045381 |  | Fa | 0.041366
r | 174.6057 | Pa/m | r | 86.5975
Dp_FC | 2938.7755 | Pa | sum csi | 3.5
Dp_d | 1047.6345 | Pa | Dp_d | 519.5848 | Pa
Dp_c | 713.7273 | Pa | Dp_c | 213.1274 | Pa
Dp_t | 4700.1373 | Pa | Dp3-2,tot | 732.7123 | Pa
Dp_2 | 5411.3066 | Pa | Dp3 | 6144.0189 | Pa
G_2 | 387.6396 | l/h
G_2 | 0.00010768 | m^3/s
DG | 7.6777 | %
Dpv | 711.1694 | Pa
G | 360
G | 0.36 | m^3/h
Dpv | 0.0071117 | bar
k_v | 4.2689
G_1
G_2
G_2+G_1
G_2+G_1

## ambiente 3
ambiente 3 |  |  | collegamento 4-3
G | 360 | l/h | G | m^3/s
G | 0.0001 | m^3/s | d | m
d | 0.01855 | m | A
A | 0.00027026 | m^2 | u
u | 0.37002 | m/s | Re
Re | 2351.0822 |  | Fa
Fa | 0.045381 |  | r
r | 174.6057 | Pa/m | sum csi
Dp_sat | 2938.7755 | Pa | Dp_d | Pa
Dp_d | 1047.6345 | Pa | Dp_c | Pa
Dp_c | 713.7273 | Pa | Dp4-5,tot | Pa
Dp_t | 4700.1373 | Pa
|  |  | Dp4 | Pa
Dp_3 | 6144.0189 | Pa
G_3 | 414.364 | l/h
G_3 | 0.0001151 | m^3/s
DG | 15.1011 | %
DPv | 1443.8816 | Pa
G_3d | 360 | l/h
G3_d | 0.36 | m^3/h
DPv | 0.014439 | bar
k_v | 2.996