## Foglio1
t_i | 25
| trasmissione | [7 empty] | Carico Solare
superficie | Area lorda | area finestrata | Area netta | verso dispersione | temperatura | Delta_t | U | totale trasmissione [W] | Dtr | G_s | phi_r | phi_r_w | totale solare | totale
S1 | 16.2 | 1.04 | 15.16 | esterno | 35 | 10 | 0.9 | 136.44 | 12 |  | 163.728 |  | 163.728 | 300.168
S1F |  |  | 1.04 | esterno | 35 | 10 | 6.5 | 67.6 |  | 240 |  | 249.6 | 249.6 | 317.2
s2 | 16.2 | 1.6 | 14.6 | corridoio | 26 | 1 | 2.5 | 36.5 |  |  |  |  | 0 | 36.5
s2Porta |  |  | 1.6 | corridoio | 26 | 1 | 2.5 | 4 |  |  |  |  | 0 | 4
s3 | 8.1 |  | 8.1 | cucina | 32 | 7 | 0.8 | 45.36 |  |  |  |  | 0 | 45.36
s4 | 8.1 |  | 8.1 | cabina | 25 | 0 | 0.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
s5 | 18 |  | 18 | ER | 55 | 30 | 0.8 | 432 |  |  |  |  | 0 | 432
s6 | 18 |  | 18 | esterno irr | 35 | 10 | 0.6 | 108 | 16 |  | 172.8 |  | 172.8 | 280.8
[13 empty] | totale | 1416.028
persone | 5 | carichi persone
carico sensibile | 70 | 350 | W
carico latente | 50 | 250 | W
carichi interni |  | 2500 | W
illuminazione | 10 | 180 | W
totale carichi sensibili | 4446.028 | W
totale carichi latenti | 250 | W
retta esercizio | 0.94676 | q_s/q_t
t_imm | 18 | °C
x_a | 10 | gv/kgas
cp_au | 1.0237 | kJ/(kg K)
m_i | 0.62041 | kg/s
G | 1861.2362 | m^3/h

## Foglio2
Av superficie esposta alla radiazione solare
eccesso di temperatura dovuta all’irraggiamento solare
  K superfici verticali chiare
  K superfici verticali scure
  K superfici orizzontali chiare
  K superfici orizzontali scure
  superfici vetrate esposte al sole
  350 W/m2 superfici vetrate chiare
  0 W/m2 superfici vetrate chiare con schermature interne
  Se i vetri sono a controllo solare G può essere ridotto
Av superficie esposta alla radiazione solare
Δ𝑇_𝑟 eccesso di temperatura dovuta all’irraggiamento solare
  Δ𝑇_𝑟=12 K superfici verticali chiare
  Δ𝑇_𝑟=29 K superfici verticali scure
  Δ𝑇_𝑟=16 K superfici orizzontali chiare
  Δ𝑇_𝑟=32 K superfici orizzontali scure
  A_g superfici vetrate esposte al sole
  G_s 350 W/m2 superfici vetrate chiare
  G_s 240 W/m2 superfici vetrate chiare con schermature interne
  Se i vetri sono a controllo solare G può essere ridotto