## Aspirazione fumi saldatura
Distanza operativa | x | m | 0.15
Velocità di cattura | Vx | m/s | 0.5
Diametro condotto | D | m | 0.1
Spessore del tubo | s | m | 0.003
Superficie netta | S | m2 | 0.0069398
Portata (Dalla Valle) | A0 | m3/s | 0.11597
|  | m3/h | 417.4916
Dati caratteristici linea aspirazione
Velocità effettiva | veff | m/s | 16.7109
Lunghezza totale | L | m | 6
curve ad ampio raggio (D/R=0,2) | n | - | 3
coefficiente di perdita nelle curve | J | [-] | 0.13
innalzamento verticale | Hm | m | 1
Perdite di carico dovute all'aria
densità aria | γ a | kg/m3 | 1.22
accelerazione gravità | g | m/s2 | 9.81
altezza dinamica della corrente nella condotta | h1,a,asp=ρa∙v2/2 | Pa | 170.3449
coefficiente di perdita nelle cappa | J | [-] | 0.13
perdita di ingresso | h2,m,asp=(1+J) h1,m,asp | Pa | 192.4897
Perdita di carico distribuita |  | Pa | 243.7846
Perdita di carico nelle curve | h4,a,asp=J∙n∙ρ∙v2/2 | Pa | 66.4345
Perdita nel ciclone | h5,a,asp | Pa | 620
Perdita nel filtro | h6,a,asp | Pa | 0
Totale perdite aria | Ha,asp | Pa | 1122.7088
Totale generale | Htot | Pa | 1122.7088
Ventilatore | MPR 351
portata |  | m3/s | 0.11597
|  | m3/h | 417.4916
Pressione statica |  | Pa | 1122.7088
Pressione dinamica |  | Pa | 170.3449
Pressione totale |  | Pa | 1293.0537
Rendimento aeraulico del ventilatore | ηm | - | 0.6
Rendimento del motore elettrico | ηe | - | 0.9
Potenza elettrica assorbita |  | W | 277.695