## Termolog
Carichi termici totali
EDIFICIO RRT
Zona riscaldata - Locale | L | theta_i | Δθp | Фt | Фv | Фrh | Фhl
Exercise zone - L1 | 14.2 | 20 | 25 | 699.502 | 209.796 | 201.08 | 1110.378
Exercise zone - K | 16.2 | 20 | 25 | 652.755 | 565.121 | 180.62 | 1398.496
Exercise zone - S | 14.6 | 20 | 25 | 622.418 | 275.283 | 263.89 | 1161.591
Exercise zone - S | 14.6 | 20 | 25 | 622.418 | 275.283 | 263.89 | 1161.591
Exercise zone - B1 | 13.4 | 24 | 29 | 291.15 | 376.844 | 77.88 | 745.874
Exercise zone - L3 | 17.3 | 20 | 25 | 636.928 | 195.176 | 187.11 | 1019.214
Exercise zone - L2 | 17.2 | 20 | 25 | 480.056 | 174.086 | 166.87 | 821.012
Exercise zone - C | 2 | 20 | 25 | 441.244 | 168.416 | 161.48 | 771.14
Exercise zone - B2 | 13.4 | 24 | 29 | 232.059 | 250.566 | 51.81 | 534.435
Totale |  |  |  | 4678.53 | 2490.571 | 1554.63 | 8723.731

## terminal power
0.96 | emission efficiency
0.93 | control efficiency
| phi termolog | phi_re | L | theta_i
Exercise zone - L1 | 1110.378 | 1243.703 | 14.2 | 20
Exercise zone - K | 1398.496 | 1566.4158 | 16.2 | 20
Exercise zone - S | 1161.591 | 1301.0652 | 14.6 | 20
Exercise zone - S | 1161.591 | 1301.0652 | 14.6 | 20
Exercise zone - B1 | 745.874 | 835.4323 | 13.4 | 24
Exercise zone - L3 | 1019.214 | 1141.5927 | 17.3 | 20
Exercise zone - L2 | 821.012 | 919.5923 | 17.2 | 20
Exercise zone - C | 771.14 | 863.7321 | 2 | 20
Exercise zone - B2 | 534.435 | 598.6055 | 13.4 | 24

## fitting losses
| csi | n | n*csi
sharp curve | 2 | 6 | 12
normal curve | 1.5 | 2 | 3
lockshield | 1 | 1 | 1
radiator | 3 | 1 | 3
manifolds outlets in/out | 6.5 | 1 | 6.5
total |  |  | 25.5

## sizing
rho | 978 | kg/m^3 | density |  | Dcoll | 0.026 | m | manifold diameter
mu | 0.000401 | kg m/s | dynamic viscosity |  | csi_c | 3 |  | loss manifold in/out | [5 empty] | radiator exponent |  | 1.3605
cp | 4190 | J/(kg K) | [11 empty] | differenza temperatura nominale
[5 empty] | Dt | 10 | K | temperature difference
sum csi |  |  |  | perdite di carico concentrate | [9 empty] | inlet temperature |  | 55 | °C
[21 empty] | Dp_des | G'
| L | phi | t_amb | G_d | pipe diameter | u | Re | Fa | r | Dpd | Dpc | Dp | kvs | Dpvs | Dptot_vs | Dpvj | kv_needed | position | kv_v | Dpv | Dptot | G_true | DG % | Dtheta | tm_term | Dtheta_amb | n | Dtheta_n | phi_n | phi_el | nelements | elements required | width
| m | W | °C | M^3/s | m | m/s |  |  | Pa/m | Pa | Pa | Pa |  | Pa |  | Pa | - |  |  | Pa |  | m^3/s |  | K | °C | K |  | K | W |  |  |  | m
Exercise zone - L1 | 14.2 | 1243.703 | 20 | [14 empty] | 1 | 0.08
Exercise zone - K | 16.2 | 1566.4158 | 20 | [14 empty] | 1 | 0.08
Exercise zone - S | 14.6 | 1301.0652 | 20 | [14 empty] | 1 | 0.08
Exercise zone - S | 14.6 | 1301.0652 | 20 | [14 empty] | 1 | 0.08
Exercise zone - B1 | 13.4 | 835.4323 | 24 | [14 empty] | 1 | 0.08
Exercise zone - L3 | 17.3 | 1141.5927 | 20 | [14 empty] | 1 | 0.08
Exercise zone - L2 | 17.2 | 919.5923 | 20 | [14 empty] | 1 | 0.08
Exercise zone - C | 2 | 863.7321 | 20 | [14 empty] | 1 | 0.08
Exercise zone - B2 | 13.4 | 598.6055 | 24 | [14 empty] | 1 | 0.08
[14 empty] | Dp_max | 0 |  |  |  |  | Dpmax | 0
3/8 squadra
[18 empty] | 1 | 0.08 |  |  | G_tot | 0 | m^3/s
[18 empty] | 2 | 0.15 |  | 5 | DP_coll | 0 | Pa
[18 empty] | 3 | 0.22
[18 empty] | 4 | 0.35
[18 empty] | 5 | 0.5

## manifold
Boiler Manifold
L | 16 | m
csi manifold | 3 | A-R | collettore | kv intercettazione | 4.2
d | 0.02 | m
G | 0 | m^3/s
S | 0.00031416 | m^2
u | 0 | m/s
Dpcoll | 0 | Pa
Gh | 0 | m^3/h
di | 0.016 | m
S | 0.00020106
u | 0 | m/s
kv_intercettazione | 4.2
kv valvola | 17 | valvola di zona
csi caldaia | 3
sumcsi | 11 | coefficienti totali da caldaia a collettore
Re | 0
Fa | #DIV/0!
Dpd | #DIV/0! | Pa
DPv | 0 | Pa
Dpvi | 0 | Pa
Dpc | 0 | Pa
Dptot | #DIV/0! | Pa
DP_pompa | #DIV/0! | Pa
DP_pompa | #DIV/0! | m/ca
G | 0 | l/h