## Termolog
Carichi termici totali
EDIFICIO RRT
Zona riscaldata - Locale | L | theta_i | Δθp | Фt | Фv | Фrh | Фhl
Exercise zone - L1 | 14.2 | 20 | 25 | 699.502 | 209.796 | 201.08 | 1110.378
Exercise zone - K | 16.2 | 20 | 25 | 652.755 | 565.121 | 180.62 | 1398.496
Exercise zone - S | 14.6 | 20 | 25 | 622.418 | 275.283 | 263.89 | 1161.591
Exercise zone - S | 14.6 | 20 | 25 | 622.418 | 275.283 | 263.89 | 1161.591
Exercise zone - B1 | 13.4 | 24 | 29 | 291.15 | 376.844 | 77.88 | 745.874
Exercise zone - L3 | 17.3 | 20 | 25 | 636.928 | 195.176 | 187.11 | 1019.214
Exercise zone - L2 | 17.2 | 20 | 25 | 480.056 | 174.086 | 166.87 | 821.012
Exercise zone - C | 2 | 20 | 25 | 441.244 | 168.416 | 161.48 | 771.14
Exercise zone - B2 | 13.4 | 24 | 29 | 232.059 | 250.566 | 51.81 | 534.435
Totale |  |  |  | 4678.53 | 2490.571 | 1554.63 | 8723.731

## terminal power
0.96 | emission efficiency
0.93 | control efficiency
| phi termolog | phi_re | L | theta_i
Exercise zone - L1 | 1110.378 | 1243.703 | 14.2 | 20
Exercise zone - K | 1398.496 | 1566.4158 | 16.2 | 20
Exercise zone - S | 1161.591 | 1301.0652 | 14.6 | 20
Exercise zone - S | 1161.591 | 1301.0652 | 14.6 | 20
Exercise zone - B1 | 745.874 | 835.4323 | 13.4 | 24
Exercise zone - L3 | 1019.214 | 1141.5927 | 17.3 | 20
Exercise zone - L2 | 821.012 | 919.5923 | 17.2 | 20
Exercise zone - C | 771.14 | 863.7321 | 2 | 20
Exercise zone - B2 | 534.435 | 598.6055 | 13.4 | 24

## fitting losses
| csi | n | n*csi
sharp curve | 2 | 6 | 12
normal curve | 1.5 | 2 | 3
lockshield | 1 | 1 | 1
radiator | 3 | 1 | 3
manifolds outlets in/out | 6.5 | 1 | 6.5
total |  |  | 25.5

## sizing
rho | 978 | kg/m^3 | density |  | Dcoll | 0.026 | m | manifold diameter
mu | 0.000401 | kg m/s | dynamic viscosity |  | csi_c | 3 |  | loss manifold in/out | [5 empty] | radiator exponent |  | 1.3605
cp | 4190 | J/(kg K) | [11 empty] | differenza temperatura nominale
[5 empty] | Dt | 10 | K | temperature difference
sum csi |  |  |  | perdite di carico concentrate | [9 empty] | inlet temperature |  | 55 | °C
[21 empty] | Dp_des | G'
| L | phi | t_amb | G_d | pipe diameter | u | Re | Fa | r | Dpd | Dpc | Dp | kvs | Dpvs | Dptot_vs | Dpvj | kv_needed | position | kv_v | Dpv | Dptot | G_true | DG % | Dtheta | tm_term | Dtheta_amb | n | Dtheta_n | phi_n | phi_el | nelements | elements required | width
| m | W | °C | M^3/s | m | m/s |  |  | Pa/m | Pa | Pa | Pa |  | Pa |  | Pa | - |  |  | Pa |  | m^3/s |  | K | °C | K |  | K | W |  |  |  | m
Exercise zone - L1 | 14.2 | 1243.703 | 20 | 3.035e-05 | 0.01 | 0.38643 | 9424.7186 | 0.032072 | 234.1945 | 3325.5617 | 1862.0737 | 5187.6353 | 0.5 | 4775.2111 | 9962.8464 | 11021.9794 | 0.32911 | 4 | 0.35 | 9745.3287 | 14932.964 | 3.2365e-05 | 6.6382 | 9.3775 | 50.3112 | 30.3112 | 1.3605 | 30 | 1226.3604 | 90.9 | 13.4913 | 14 | 1.12
Exercise zone - K | 16.2 | 1566.4158 | 20 | 3.8226e-05 | 0.01 | 0.4867 | 11870.2201 | 0.030274 | 350.6791 | 5681.0007 | 2953.7764 | 8634.777 | 0.5 | 7574.8377 | 16209.6147 | 7574.8377 | 0.5 | 5 | 0.5 | 7574.8377 | 16209.6147 | 3.9045e-05 | 2.143 | 9.7902 | 50.1049 | 30.1049 | 1.3605 | 30 | 1558.9943 | 90.9 | 17.1507 | 18 | 1.44
Exercise zone - S | 14.6 | 1301.0652 | 20 | 3.175e-05 | 0.01 | 0.40426 | 9859.4067 | 0.031712 | 253.4229 | 3699.9742 | 2037.8004 | 5737.7746 | 0.5 | 5225.8549 | 10963.6295 | 10471.8402 | 0.35321 | 4 | 0.35 | 10665.0101 | 16402.7847 | 3.223e-05 | 1.5097 | 9.8513 | 50.0744 | 30.0744 | 1.3605 | 30 | 1296.6902 | 90.9 | 14.265 | 15 | 1.2
Exercise zone - S | 14.6 | 1301.0652 | 20 | 3.175e-05 | 0.01 | 0.40426 | 9859.4067 | 0.031712 | 253.4229 | 3699.9742 | 2037.8004 | 5737.7746 | 0.5 | 5225.8549 | 10963.6295 | 10471.8402 | 0.35321 | 4 | 0.35 | 10665.0101 | 16402.7847 | 3.223e-05 | 1.5097 | 9.8513 | 50.0744 | 30.0744 | 1.3605 | 30 | 1296.6902 | 90.9 | 14.265 | 15 | 1.2
Exercise zone - B1 | 13.4 | 835.4323 | 24 | 2.0387e-05 | 0.01 | 0.25958 | 6330.8644 | 0.035426 | 116.7259 | 1564.1271 | 840.2066 | 2404.3337 | 0.5 | 2154.6752 | 4559.0089 | 13805.281 | 0.19753 | 3 | 0.22 | 11129.5206 | 13533.8543 | 2.2893e-05 | 12.2905 | 8.9055 | 50.5473 | 26.5473 | 1.3605 | 30 | 986.6334 | 90.9 | 10.8541 | 11 | 0.88
Exercise zone - L3 | 17.3 | 1141.5927 | 20 | 2.7859e-05 | 0.01 | 0.35471 | 8650.9325 | 0.032766 | 201.5891 | 3487.4918 | 1568.8662 | 5056.358 | 0.5 | 4023.2928 | 9079.6508 | 11153.2567 | 0.3003 | 4 | 0.35 | 8210.8015 | 13267.1596 | 3.1611e-05 | 13.47 | 8.8129 | 50.5935 | 30.5935 | 1.3605 | 30 | 1111.566 | 90.9 | 12.2284 | 13 | 1.04
Exercise zone - L2 | 17.2 | 919.5923 | 20 | 2.2441e-05 | 0.01 | 0.28573 | 6968.6242 | 0.034586 | 138.0748 | 2374.8859 | 1018.015 | 3392.9009 | 0.5 | 2610.6574 | 6003.5583 | 12816.7138 | 0.22566 | 3 | 0.22 | 13484.8007 | 16877.7016 | 2.2441e-05 | 0 | 10 | 50 | 30 | 1.3605 | 30 | 919.5923 | 90.9 | 10.1165 | 11 | 0.88
Exercise zone - C | 2 | 863.7321 | 20 | 2.1078e-05 | 0.01 | 0.26837 | 6545.3183 | 0.035132 | 123.7331 | 247.4662 | 898.0936 | 1145.5598 | 0.5 | 2303.1241 | 3448.6839 | 15064.0549 | 0.1955 | 3 | 0.22 | 11896.3021 | 13041.8619 | 2.4133e-05 | 14.4949 | 8.734 | 50.633 | 30.633 | 1.3605 | 30 | 839.5407 | 90.9 | 9.2359 | 10 | 0.8
Exercise zone - B2 | 13.4 | 598.6055 | 24 | 1.4608e-05 | 0.01 | 0.18599 | 4536.2025 | 0.038505 | 65.1356 | 872.8177 | 431.365 | 1304.1827 | 0.5 | 1106.2178 | 2410.4006 | 14905.432 | 0.13621 | 2 | 0.15 | 12291.3093 | 13595.4921 | 1.6364e-05 | 12.023 | 8.9267 | 50.5366 | 26.5366 | 1.3605 | 30 | 707.3299 | 90.9 | 7.7814 | 8 | 0.64
|  |  |  | 109.2613 | [9 empty] | Dp_max | 16209.6147 |  |  |  |  | Dpmax | 16877.7016
3/8 squadra
[18 empty] | 1 | 0.08 |  |  | G_tot | 0.00025331 | m^3/s
[18 empty] | 2 | 0.15 |  | 5 | DP_coll | 16877.7016 | Pa
[18 empty] | 3 | 0.22
[18 empty] | 4 | 0.35
[18 empty] | 5 | 0.5

## manifold
Boiler Manifold
L | 16 | m
csi manifold | 3 | A-R | collettore | kv intercettazione | 4.2
d | 0.02 | m
G | 0.00025331 | m^3/s
S | 0.00031416 | m^2
u | 0.80631 | m/s
Dpcoll | 953.7602 | Pa
Gh | 0.91192 | m^3/h
di | 0.016 | m
S | 0.00020106
u | 1.2599 | m/s
kv_intercettazione | 4.2
kv valvola | 17 | valvola di zona
csi caldaia | 3
sumcsi | 11 | coefficienti totali da caldaia a collettore
Re | 49163.0744
Fa | 0.021222
Dpd | 16471.5823 | Pa
DPv | 287.7504 | Pa
Dpvi | 14142.836 | Pa
Dpc | 22968.479 | Pa
Dptot | 39440.0613 | Pa
DP_pompa | 56317.7628 | Pa
DP_pompa | 5.6318 | m/ca
G | 911.9204 | l/h