## CoolingLoad
Instant cooling load for room with 2 external walls: 1) west 12m2; 2) south windows 4m2 opaque 11 m2
Caratteristiche Edificio
structure | #W5
U | 1 | W/(m^2 K)
Area opaque W | 12 | m2
Area opaque S | 11 | m2
window S | 4 | m2
[8 empty] | glass | Global |  |  | radiazione |  |  |  |  | load
environment |  |  | Ora | cltd W | cltd S | F(t) | Test air | W | Transmission | Vent. | scl | solare | F_persons | persons | F_ill FA | lights
latitudine | 40 | °Nord | [hr] | [°C] | [°C] |  | [°C] |  | [W] | [W] | [btu/(h m^2] | [W] |  | [W] |  | [W] | [W]
Temp Max | 34 | °C | 1 | 17 | 12 | 0.87 | 24.43 | -9.42 | 326.58 | -31.6512 | 2 | 21.5658 | 0.06 | 6.6 | 0.08 | 24 | 347.0946
temp swing | 11 | °C | 2 | 16 | 11 | 0.92 | 23.88 | -12.72 | 300.28 | -42.7392 | 2 | 21.5658 | 0.05 | 5.5 | 0.07 | 21 | 305.6066
internal temp | 26 | °C | 3 | 15 | 10 | 0.96 | 23.44 | -15.36 | 274.64 | -51.6096 | 1 | 10.7829 | 0.04 | 4.4 | 0.06 | 18 | 256.2133
month | July |  | 4 | 14 | 9 | 0.99 | 23.11 | -17.34 | 249.66 | -58.2624 | 1 | 10.7829 | 0.04 | 4.4 | 0.06 | 18 | 224.5805
|  |  | 5 | 12 | 8 | 1 | 23 | -18 | 214 | -60.48 | 1 | 10.7829 | 0.03 | 3.3 | 0.05 | 15 | 182.6029
ventilation |  |  | 6 | 11 | 7 | 0.98 | 23.22 | -16.68 | 192.32 | -56.0448 | 8 | 86.2632 | 0.02 | 2.2 | 0.05 | 15 | 239.7384
Ginf (1 ric/h) | 0.02 | kg/s | 7 | 10 | 6 | 0.93 | 23.77 | -13.38 | 172.62 | -44.9568 | 15 | 161.7436 | 0.02 | 2.2 | 0.04 | 12 | 303.6068
cp | 1008 | J/(Kg °C) | 8 | 9 | 6 | 0.84 | 24.76 | -7.44 | 166.56 | -24.9984 | 21 | 226.441 | 0.02 | 2.2 | 0.04 | 12 | 382.2026
|  |  | 9 | 8 | 5 | 0.71 | 26.19 | 1.14 | 152.14 | 3.8304 | 36 | 388.1846 | 0.61 | 67.1 | 0.73 | 219 | 830.255
|  |  | 10 | 7 | 5 | 0.56 | 27.84 | 11.04 | 150.04 | 37.0944 | 56 | 603.8427 | 0.69 | 75.9 | 0.81 | 243 | 1109.8771
|  |  | 11 | 7 | 5 | 0.39 | 29.71 | 22.26 | 161.26 | 74.7936 | 74 | 797.935 | 0.75 | 82.5 | 0.85 | 255 | 1371.4886
|  |  | 12 | 7 | 5 | 0.23 | 31.47 | 32.82 | 171.82 | 110.2752 | 86 | 927.3299 | 0.79 | 86.9 | 0.87 | 261 | 1557.3251
Irradiazione max |  |  | 13 | 7 | 6 | 0.11 | 32.79 | 40.74 | 190.74 | 136.8864 | 87 | 938.1128 | 0.83 | 91.3 | 0.89 | 267 | 1624.0392
SC | 0.77 |  | 14 | 7 | 8 | 0.03 | 33.67 | 46.02 | 218.02 | 154.6272 | 79 | 851.8496 | 0.86 | 94.6 | 0.9 | 270 | 1589.0968
no ombr. |  |  | 15 | 8 | 9 | 0 | 34 | 48 | 243 | 161.28 | 63 | 679.3231 | 0.89 | 97.9 | 0.91 | 273 | 1454.5031
fh frame | 0.8547 |  | 16 | 9 | 11 | 0.03 | 33.67 | 46.02 | 275.02 | 154.6272 | 46 | 496.0137 | 0.91 | 100.1 | 0.92 | 276 | 1301.7609
U_g | 1.5 | W/(m^2 K) | 17 | 11 | 12 | 0.1 | 32.9 | 41.4 | 305.4 | 139.104 | 37 | 398.9675 | 0.32 | 35.2 | 0.92 | 276 | 1154.6715
|  |  | 18 | 13 | 13 | 0.21 | 31.69 | 34.14 | 333.14 | 114.7104 | 27 | 291.1385 | 0.26 | 28.6 | 0.93 | 279 | 1046.5889
|  |  | 19 | 16 | 14 | 0.34 | 30.26 | 25.56 | 371.56 | 85.8816 | 16 | 172.5265 | 0.21 | 23.1 | 0.25 | 75 | 728.0681
lights |  |  | 20 | 18 | 14 | 0.47 | 28.83 | 16.98 | 386.98 | 57.0528 | 11 | 118.612 | 0.17 | 18.7 | 0.16 | 48 | 629.3448
starting | 8 | h | 21 | 19 | 14 | 0.58 | 27.62 | 9.72 | 391.72 | 32.6592 | 8 | 86.2632 | 0.14 | 15.4 | 0.13 | 39 | 565.0424
time | 10 | h | 22 | 20 | 14 | 0.68 | 26.52 | 3.12 | 397.12 | 10.4832 | 6 | 64.6974 | 0.11 | 12.1 | 0.11 | 33 | 517.4006
Pot (15 W/m2) | 300 | W | 23 | 19 | 13 | 0.76 | 25.64 | -2.16 | 368.84 | -7.2576 | 4 | 43.1316 | 0.09 | 9.9 | 0.09 | 27 | 441.614
|  |  | 24 | 18 | 12 | 0.82 | 24.98 | -6.12 | 341.88 | -20.5632 | 3 | 32.3487 | 0.08 | 8.8 | 0.08 | 24 | 386.4655
person
starting | 8 | h
time | 10 | h
Pot | 110 | W

## people-lighting
| people 8h | people 10 | light 10
1 | 0.61 | 0.46 | 0.73
2 | 0.69 | 0.57 | 0.81
3 | 0.75 | 0.64 | 0.85
4 | 0.79 | 0.71 | 0.87
5 | 0.83 | 0.76 | 0.89
6 | 0.86 | 0.8 | 0.9
7 | 0.89 | 0.84 | 0.91
8 | 0.91 | 0.87 | 0.92
9 | 0.32 | 0.89 | 0.92
10 | 0.26 | 0.91 | 0.93
11 | 0.21 | 0.5 | 0.25
12 | 0.17 | 0.4 | 0.16
13 | 0.14 | 0.33 | 0.13
14 | 0.11 | 0.26 | 0.11
15 | 0.09 | 0.21 | 0.09
16 | 0.08 | 0.17 | 0.08
17 | 0.06 | 0.14 | 0.08
18 | 0.05 | 0.11 | 0.07
19 | 0.04 | 0.1 | 0.06
20 | 0.04 | 0.09 | 0.06
21 | 0.03 | 0.07 | 0.05
22 | 0.02 | 0.06 | 0.05
23 | 0.02 | 0.06 | 0.04
24 | 0.02 | 0.04 | 0.04