## Canna fumaria
Canna a doppia parete in acciaio inox
Condotto interno
dest | Diametro esterno | [m] | 0.2
s | Spessore | [m] | 0.001
dint | Diametro interno | [m] | 0.198
lInox | Conduttività acciaio INOX | [W/m°C] | 61
| Isolante |  | Lana di roccia
lRW | conduttività lana di roccia | [W/m°C] | 0.04
Condotto esterno
Dest | Diametro esterno | [m] | 0.25
Dint | Diametro interno | [m] | 0.248
s | Spessore | [m] | 0.001
Tfumi | Temperatura interna della canna fumaria | [°C] | 450
hf | Coefficiente liminare interno lato fumi | [W/m2°C] | 16
Ta | Temperatura aria ambiente | [°C] | 20
ha | Coefficiente liminare esterno aria calma-tratto orizzontale | [W/m2°C] | 9.9615
Calcolo delle resistenze termiche
| Resistenza termica convezione interna | [m2°C/W] | 0.10048
| Resistenza termica parete interna | [m2°C/W] | 2.6222e-05
| Resistenza termica isolante | [m2°C/W] | 0.8559
| Resistenza termica parete esterna | [m2°C/W] | 2.0957e-05
Rconv | resistenza termica aria | [m2°C/W] | 0.12782
Rtot | Resistenza termica canna fumaria | [m2°C/W] | 1.0842
Tp | Temperatura parete canna fumaria | °C | 70.6909
A | Potenza termica scambiata interno-esterno | [W/m] | 396.5906
B | Potenza termica scambiata parete canna-esterno | [W/m] | 396.5906
| Valore cella di controllo (A-B) | [W/m] | 0

## Stillicidio
Canale d'aria coibentato
Condotto interno
dest | Diametro esterno | [m] | 0.2
s | Spessore | [m] | 0.001
dint | Diametro interno | [m] | 0.198
lInox | Conduttività acciaio | [W/m°C] | 64
| Isolante |  | Elastomero
lRW | conduttività elastomero | [W/m°C] | 0.04
| spessore isolante | [m] | 0.013
Condotto esterno
Dest | Diametro esterno | [m] | 0.226
Dint | Diametro interno | [m] | 0.224
s | Spessore | [m] | 0.001
Tfumi | Temperatura interna del canale | [°C] | 15
hf | Coefficiente liminare interno del canale | [W/m2°C] | 16
Ta | Temperatura aria ambiente | [°C] | 26
ha | Coefficiente liminare esterno aria calma-tratto orizzontale | [W/m2°C] | 10.1547
Calcolo delle resistenze termiche
| Resistenza termica convezione interna | [m2°C/W] | 0.099472
| Resistenza termica parete interna | [m2°C/W] | 2.4993e-05
| Resistenza termica isolante | [m2°C/W] | 0.48629
Rconv | resistenza termica aria | [m2°C/W] | 0.1387
Rtot | Resistenza termica canale | [m2°C/W] | 0.72448
Tp | Temperatura parete canale | °C | 23.8851
A | Potenza termica scambiata interno-esterno | [W/m] | -15.1832
B | Potenza termica scambiata parete canna-esterno | [W/m] | -15.2479
| Valore cella di controllo (A-B) | [W/m] | -0.064645

## Rientrata 2
Canale d'aria coibentato
Condotto interno
dest | Diametro esterno | [m] | 0.2
s | Spessore | [m] | 0.001
dint | Diametro interno | [m] | 0.198
lInox | Conduttività acciaio | [W/m°C] | 64
| Isolante |  | Elastomero
lRW | conduttività elastomero | [W/m°C] | 0.04
| spessore isolante | [m] | 0.013
Condotto esterno
Dest | Diametro esterno | [m] | 0.226
Dint | Diametro interno | [m] | 0.224
s | Spessore | [m] | 0.001
Tfumi | Temperatura interna del canale | [°C] | 15
hf | Coefficiente liminare interno del canale | [W/m2°C] | 16
Ta | Temperatura aria ambiente | [°C] | 26
ha | Coefficiente liminare esterno aria calma-tratto orizzontale | [W/m2°C] | 10.1547
Calcolo delle resistenze termiche
| Resistenza termica convezione interna | [m2°C/W] | 0.099472
| Resistenza termica parete interna | [m2°C/W] | 2.4993e-05
| Resistenza termica isolante | [m2°C/W] | 0.48629
Rconv | resistenza termica aria | [m2°C/W] | 0.1387
Rtot | Resistenza termica canale | [m2°C/W] | 0.72448
Tp | Temperatura parete canale | °C | 23.8851
A | Potenza termica scambiata interno-esterno | [W/m] | -15.1832
B | Potenza termica scambiata parete canna-esterno | [W/m] | -15.2479
| Valore cella di controllo (A-B) | [W/m] | -0.064645
Portata d'aria
| Densità dell'aria a 20°G | [kg/m3] | 1.22
| Calore specifico dell'aria | [J/kg°C] | 1005
| Velocità nella condotta | [m/s] | 15
| Portata d'aria volumetrica | [m3/s] | 0.60172
|  | [m3/h] | 2166.2098
| Portata d'aria massica | [kg/s] | 0.7341
| Lunghezza condotta | [m] | 30
| L/(m*Cp*R) | [-] | 0.056127
| Temperatura uscita | [°C] | 15.6004
| Delta T | [°C] | 0.60039

## Rete teleriscaldamento
Calcolo del rendimento di distribuzione di una rete di teleriscaldamento
Tubo preisolato in acciaio al carbonio
Tubazione in acciaio in carbonio
dest | Diametro esterno | [m] | 0.1397
s | Spessore | [m] | 0.0032
dint | Diametro interno | [m] | 0.1333
lInox | Conduttività acciaio al carbonio | [W/m°C] | 54
Isolante (sciuma poliuretanica)
| spessore isolante | [m] | 0.06
lRW | conduttività schiuma poliuretanica | [W/m°C] | 0.022
Tubo esternopolietilene
Dest | Diametro esterno | [m] | 0.2697
Dint | Diametro interno | [m] | 0.2597
s | Spessore | [m] | 0.005
| Conduttività polietilene | [W/m°C] | 0.4
hf | Coefficiente liminare interno (acqua moto turbolento) | [W/m2°C] | 3000
Ta | Temperatura aria ambiente | [°C] | -5
ha | Coefficiente liminare esterno aria calma-tratto orizzontale | [W/m2°C] | 9.5727
Calcolo delle resistenze termiche
| Resistenza termica convezione interna | [m2°C/W] | 0.00081712
| Resistenza termica parete interna tubo acciaio | [m2°C/W] | 0.00011136
| Resistenza termica poliuretano espanso | [m2°C/W] | 4.4855
| Resistenza termica parete esterna | [m2°C/W] | 0.015033
| resistenza termica aria esterna | [m2°C/W] | 0.24658
Rtot | Resistenza termica canale | [m2°C/W] | 4.748
Calcolo del rendimento di distribuzione di una rete di teleriscaldamento
Tmandata | Temperatura mandata (uscita generatore) | [°C] | 75
Tritorno | Temperatura ritorno (ingresso generatore) | [°C] | 60
Ta | Temperatura aria esterna | [°C] | -5
| Velocità dell'acqua nella rete | [m/s] | 1.5
| Portata volumetrica | [m3/s] | 0.020933
|  | [m3/h] | 75.3605
| Portata massica | [kg/s] | 20.9335
| Lunghezza della linea | [m] | 350
| Potenza termica dissipata in mandata | [W] | 5897.1725
| Potenza termica dissipata in ritorno | [W] | 4791.4527
| Totale potenza termica dissipata | [W] | 10688.6252
| Calore specifico dell'acqua | [W] | 4180
| Potenza termica vettoriata | [W/kg°C] | 1312529.2184
| Rendimento di distribuzione | [%] | 0.99186