## Perdite in rete
Ramo | Annotazioni | portata | n | diam. Esterno | spess. | diametro interno | L. eq./D | lunghezza | velocità | Cadente | Perdita
|  | m3/s |  | m | m | m | m | m | m/s | m/m | m
ABC | Tubo in PEHD PN12
| Tratto rettilineo (2,15+1,12+10,88) | 0.002 |  | 0.04 | 0.0037 | 0.0326 | 0 | 14.15 | 2.3961 | 0.24593 | 3.4799
| Curva a 45° | 0.002 | 0 | 0.04 | 0.0037 | 0.0326 | 0.846 | 0 | 2.3961 | 0.24593 | 0
| Curve 90° | 0.002 | 5 | 0.04 | 0.0037 | 0.0326 | 2.115 | 0.34475 | 2.3961 | 0.24593 | 0.084784
| Curve 90° ampio raggio | 0.002 | 0 | 0.04 | 0.0037 | 0.0326 | 1.551 | 0 | 2.3961 | 0.24593 | 0
| Tee | 0.002 | 0 | 0.04 | 0.0037 | 0.0326 | 4.512 | 0 | 2.3961 | 0.24593 | 0
| Saracinesche | 0.002 | 2 | 0.04 | 0.0037 | 0.0326 | 0.282 | 0.018386 | 2.3961 | 0.24593 | 0.0045218
| Valvola di non ritorno | 0.002 | 1 | 0.04 | 0.0037 | 0.0326 | 4.794 | 0.15628 | 2.3961 | 0.24593 | 0.038435
| Totale tratto | [9 empty] | 3.6077 | 3.6077
CD | Tubo in acciaio zincato
| Tratto rettilineo (10,93/2+3,31-1,12) | [5 empty] | 0 | 8.82 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Curva a 45° | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.846 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Curve 90° | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.115 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Curve 90° ampio raggio | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.551 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Tee | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.512 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Saracinesche | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Valvola di non ritorno | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.794 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Totale tratto | [9 empty] | #DIV/0!
DE | Tubo in acciaio zincato
| Tratto rettilineo (+5,71-3,31) | [5 empty] | 0 | 2.4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Curva a 45° | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.846 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Curve 90° | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.115 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Curve 90° ampio raggio | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.551 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Tee | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.512 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Saracinesche | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Valvola di non ritorno | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.794 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Totale tratto | [9 empty] | #DIV/0!
EF | Tubo in acciaio zincato
| Tratto rettilineo (+8,11-5,71) | [5 empty] | 0 | 8.82 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Curva a 45° | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.846 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Curve 90° | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.115 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Curve 90° ampio raggio | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.551 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Tee | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.512 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Saracinesche | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Valvola di non ritorno | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.794 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Totale tratto | [9 empty] | #DIV/0!
| Totale generale perdite in rete | [9 empty] | #DIV/0!
| Perdita manichetta | [9 empty] | 2
| Pressione reesidua al bocchello | [9 empty] | 20
Dislivello

## Colebrook
portata | Q | m3/s | 0.002
portata |  | m3/h | 7.2
Diametro esterno |  | m | 0.04
Spessore | s | m | 0.0036
diametro interno | D | m | 0.0328
sezione utile |  | m2 | 0.00084496
velocità | v | m/s | 2.367
Lunghezza |  | m | 1000
Tipo di tubo |  |  | acciaio
scabrosità assoluta | e | m | 0.0001
scabrosità relativa | e/D |  | 0.0030488
viscosità cinematica | n | m2/s | 1.24e-06
numero di Reynolds |  |  | 62610.1271
Fattore di resistenza |  |  | 0.028249
Eq Colebrook |  |  | 0.00059991
cadente |  | m/m | 0.24593
perdita di carico |  | m | 245.932

## Perdite localizzate
Accessori in acciaio
DN | Curve |  |  | Raccordi |  | Saracinesca | Valvola
| 45° | 90° | 90° ampio raggio | Tes | Croce |  | di ritegno
Lunghezza di tubazione equivalente (metri)
25 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | - | 1.5 | 1.41
32 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | - | 2.1
40 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | - | 2.7
50 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 3 | 3 | 0.3 | 3.3
65 | 0.9 | 1.8 | 1.2 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 4.2
80 | 0.9 | 2.1 | 1.5 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 4.8
100 | 1.2 | 3 | 1.8 | 6 | 6 | 0.6 | 6.6
125 | 1.5 | 3.6 | 2.4 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 8.3
150 | 2.1 | 4.2 | 2.7 | 9 | 9 | 0.9 | 10.4
200 | 2.7 | 5.4 | 3.9 | 10.5 | 10.5 | 1.2 | 13.5
250 | 3.3 | 6.6 | 4.8 | 15 | 15 | 1.5 | 16.5
300 | 3.9 | 8.1 | 5.4 | 18 | 18 | 1.8 | 19.5
Accessori in ghisa
DN | Curve |  |  | Raccordi |  | Saracinesca | Valvola di ritegno
| 45° | 90° | 90° ampio raggio | Tes | Croce
Lunghezza di tubazione equivalente (metri)
25 | 0.21277 | 0.42553 | 0.42553 | 1.0638 | 1.0638 |  | 1.0638
32 | 0.21277 | 0.6383 | 0.42553 | 1.2766 | 1.2766 |  | 1.4894
40 | 0.42553 | 0.85106 | 0.42553 | 1.7021 | 1.7021 |  | 1.9149
50 | 0.42553 | 1.0638 | 0.6383 | 2.1277 | 2.1277 | 0.21277 | 2.3404
65 | 0.6383 | 1.2766 | 0.85106 | 2.5532 | 2.5532 | 0.21277 | 2.9787
80 | 0.6383 | 1.4894 | 1.0638 | 3.1915 | 3.1915 | 0.21277 | 3.4043
100 | 0.85106 | 2.1277 | 1.2766 | 4.2553 | 4.2553 | 0.42553 | 4.6809
125 | 1.0638 | 2.5532 | 1.7021 | 5.3191 | 5.3191 | 0.42553 | 5.8865
150 | 1.4894 | 2.9787 | 1.9149 | 6.383 | 6.383 | 0.6383 | 7.3759
200 | 1.9149 | 3.8298 | 2.766 | 7.4468 | 7.4468 | 0.85106 | 9.5745
250 | 2.3404 | 4.6809 | 3.4043 | 10.6383 | 10.6383 | 1.0638 | 11.7021
300 | 2.766 | 5.7447 | 3.8298 | 12.766 | 12.766 | 1.2766 | 13.8298

## Scelta della pompa
Perdite in rete | [m] | #DIV/0!
Perdite nella manichetta | [m] | 2
Pressione residua al bocchello | [m] | 20
Dislivello geodetico (2,15+8,11) | [m] | 10.26
Prevalenza della pompa | [m] | #DIV/0!
Portata | [m3/s] | 0.002
Portata | [m3/h] | 7.2