## Coclea caldaia
| Potenza al focolare | [kW] | 900
| Rendimento di combustione | [-] | 0.9
| potere calorifico inferiore legno | [kWh/kg] | 4.6
| portata di pellet | [kg/s] | 0.054348
|  | [kg/h] | 195.6522
Q | Potenzialità di trasporto | [t/h] | 0.19565
| Materiale trasportato |  | pellet
γ | Peso specifico apparente | [kg/m3] | 650
| Diametro esterno della tubazione | [m] | 0.08
| spessore della tubazione | [m] | 0.004
D | Diametro della Coclea | [m] | 0.072
p | coefficiente di riempimento | [-] | 0.3
n | velocità di rotazione | [rpm] | 57.0442
A | coefficiente di resistenza A | [-] | 0.033
B | Coefficiente resistenza B | [-] | 0.8
L | lunghezza di trasporto | [m] | 2
M | Momento resistente | [N*m] | 4.4179
P | Potenza assorbita dalla resistenza meccanica | [kW] | 0.026391
| altezza di sollevamento | [m] | 0
| potenza fornita per il sollevamento | [kW] | 0
η | Rendimento meccanico | [-] | 0.96
| Potenza totale assorbita | [kW] | 0.02749